## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {8C7A8561-EC45-454D-A19F-C168145210FA}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | IMPORT | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání] | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 24.02.2017 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | IMPORT
| Stavba: | [6 empty] | N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 24.02.2017
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8C7A8561-EC45-454D-A19F-C168145210FA} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | VON - Vedlejší a ost |  |  |  | VON - Vedlejší a ostatní ... | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {A938156D-658A-4D2A-A1BA-D20593043F05} | {8C7A8561-EC45-454D-A19F-C168145210FA} | 2
/ |  | SO 01 - D.1.1 - Arch |  |  |  | SO 01 - D.1.1 - Architekt... | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3073A40F-F04E-4D73-A342-259693F64078} | {8C7A8561-EC45-454D-A19F-C168145210FA} | 2
/ |  | SO 01 - D.1.4.1 - Zd |  |  |  | SO 01 - D.1.4.1 - Zdravot... | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {B8C4B7A8-15BF-4AA8-9AC2-34592EED7615} | {8C7A8561-EC45-454D-A19F-C168145210FA} | 2
/ |  | SO 01 - D.1.4.2 - Vz |  |  |  | SO 01 - D.1.4.2 - Vzducho... | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {20409573-D004-47BB-AC90-4939BCA80974} | {8C7A8561-EC45-454D-A19F-C168145210FA} | 2
/ |  | SO 01 - D.1.4.3 - Za |  |  |  | SO 01 - D.1.4.3 - Zařízen... | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {CCBCDDDF-9A1F-4F6A-87ED-4BDD4E9021BA} | {8C7A8561-EC45-454D-A19F-C168145210FA} | 2
/ |  | SO 01 - D.1.4.5 - Si |  |  |  | SO 01 - D.1.4.5 - Silnopr... | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9C0E61D2-30B1-49CC-82BA-829AB823D563} | {8C7A8561-EC45-454D-A19F-C168145210FA} | 2
/ |  | SO 01 - D.1.4.7 - Za |  |  |  | SO 01 - D.1.4.7 - Zařízen... | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {B7052484-2BDA-4D4C-861C-45FA874F99E8} | {8C7A8561-EC45-454D-A19F-C168145210FA} | 2
/ |  | IO 02 - Výměna části |  |  |  | IO 02 - Výměna části areá... | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {89362B04-CE14-4C59-88DF-2D26E474782C} | {8C7A8561-EC45-454D-A19F-C168145210FA} | 2

## VON - Vedlejší a ost - VO...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{A938156D-658A-4D2A-A1BA-D20593043F05}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
VON - Vedlejší a ost - VON - Vedlejší a ostatní ...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.02.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
VON - Vedlejší a ost - VON - Vedlejší a ostatní ...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - VRN | [5 empty] | 0
| VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY | [5 empty] | 0
| VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
VON - Vedlejší a ost - VON - Vedlejší a ostatní ...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | VRN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN11 | VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VRN11-01 | Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
| PP |  | Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, (kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby) | [15 empty] | P | 2
2 | K | VRN11-02 | Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | VRN11-03 | Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
| PP |  | Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, (náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu) | [15 empty] | P | 2
| D | VRN91 | OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | VRN91-00 | Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na provozu investora (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) - NENACEŇOVAT | soubor | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na provozu investora (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) - NENACEŇOVAT | [15 empty] | PP | 2
4 | K | VRN91-01 | Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
| PP |  | Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost | [15 empty] | PP | 2
5 | K | VRN91-02 | Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby | [15 empty] | PP | 2
6 | K | VRN91-03 | Zábor potřebného veřejného prostranství / pozemků - pro stavbu, zařízení staveniště, vjezdy na stavbu - POZEMKY KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| PP |  | Zábor potřebného veřejného prostranství / pozemků - pro stavbu, zařízení staveniště, vjezdy na stavbu - POZEMKY KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "-zajištění + vyřízení + finanční vyrovnání | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-zpětné PROTOKOLÁRNÍ předání dotčených ploch, uvedených do původního stavu, jednotlivým zprávcům/majitelům | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | VRN91-05 | Náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby | [15 empty] | PP | 2
8 | K | VRN91-11 | Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| PP |  | Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby | [15 empty] | PP | 2
9 | K | VRN91-12 | Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti - NENACEŇOVAT | soubor | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti - NENACEŇOVAT | [15 empty] | PP | 2
10 | K | VRN91-13 | Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
| PP |  | Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti | [15 empty] | PP | 2
11 | K | VRN91-14 | Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ) | [15 empty] | PP | 2
12 | K | VRN91-21 | Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby - NENACEŇOVAT | soubor | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
| PP |  | Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby - NENACEŇOVAT | [15 empty] | PP | 2
13 | K | VRN91-22 | Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat. - NENACEŇOVAT | soubor | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat. - NENACEŇOVAT | [15 empty] | PP | 2
14 | K | VRN91-23 | Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| PP |  | Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení. | [15 empty] | PP | 2
15 | K | VRN91-31 | Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) | [15 empty] | PP | 2
16 | K | VRN91-41 | Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
| PP |  | Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům. | [15 empty] | PP | 2
17 | K | VRN91-51 | Náklady na projekční práce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Náklady na projekční práce | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "-vypracování realizační dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-vypracování dílenské / dodavatelské dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | VRN91-61 | Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
| PP |  | Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci. | [15 empty] | PP | 2
20 | K | VRN91-81 | Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. | [15 empty] | PP | 2
21 | K | VRN91-82 | Geodetické a související práce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
| PP |  | Geodetické a související práce | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "-vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | VRN91-98 | Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací | [15 empty] | PP | 2

## SO 01 - D.1.1 - Arch - SO...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{3073A40F-F04E-4D73-A342-259693F64078}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.1 - Arch - SO 01 - D.1.1 - Architekt...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.02.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.1 - Arch - SO 01 - D.1.1 - Architekt...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Zpevněné plochy | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST1 - VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.1 - Arch - SO 01 - D.1.1 - Architekt...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonové dlažby | m2 | 33.417 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
| PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonové dlažby | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - zpevněné plochy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,05*0,53 |  | 33.417 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.417 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107137 | Odstranění krytu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm | m2 | 23.712 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Odstranění krytu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha přístřešku" 5,2*4,56 |  | 23.712 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.712 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107161 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm | m2 | 31.525 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
| PP |  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 85.35 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 113107183 | Odstranění krytu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 85.35 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
| PP |  | Odstranění krytu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - spodní stavba" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,35*1,0 |  | 85.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 258.505 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| PP |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "spodní stavba" 2,0*2,05*63,05 |  | 258.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 258.505 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132212201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 17.07 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "spodní stavba" 85,35*1,0*0,2 |  | 17.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| PP |  | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ-1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (95,0*1,0) |  | 95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 129.253 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 161101501 | Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
| PP |  | Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 241.19 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
| PP |  | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 665 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 34.385 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| PP |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 162701105.1 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 167151000 | Naložení výkopku z hornin třídy 1-4 | m3 | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
| PP |  | Naložení výkopku z hornin třídy 1-4 | [15 empty] | PP | 2
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 34.385 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 171201201.1 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 68.77 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 171201211.1 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 190 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
| PP |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 95*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 190 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 241.19 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "spodní stavba" (85,35*1,0*0,1)+(2,0*2,05*63,05*0,9) |  | 241.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 211.45 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
| PP |  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (85,35*1,0)+(63,05*2,0) |  | 211.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | [15 empty] | PP | 2
25 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 3.75 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
| PP |  | osivo směs travní parková | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 150*0,025 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 182301121 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
27 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 | m3 | 516.765 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
| PP |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 | [15 empty] | PP | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 312272411 | Zdivo výplňové tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3 | m3 | 0.334 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Zdivo výplňové tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3 | [15 empty] | PP | 2
| D | 5 | Zpevněné plochy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | m2 | 37.83 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
| PP |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - zpevněné plochy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,05*0,6 |  | 37.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.83 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 170.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - zpevněné plochy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠDB" 85,35*1,0 |  | 85.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠDA" 85,35*1,0 |  | 85.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 85.35 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
| PP |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1,5 kg/m2 | m2 | 85.35 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1,5 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 85.35 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
| PP |  | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 577134131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 85.35 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | [15 empty] | PP | 2
35 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 31.525 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
| PP |  | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - zpevněné plochy" 63,05*0,5 |  | 31.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.525 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | M | 592456010 | dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá | m2 | 3.468 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, POČÍTÁNO S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH DLAŽDIC (S VÝMĚNOU 10%) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 31,525*0,11 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3.468 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.468 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 170.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
| PP |  | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | [15 empty] | PP | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 19.97 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | [15 empty] | PP | 2
39 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 199.74 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
| PP |  | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | [15 empty] | PP | 2
40 | K | 611403399 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou | m2 | 9.987 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "5% plochy" 0,05*(199,74) |  | 9.987 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.987 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 612131102 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně | m2 | 106.96 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41
| PP |  | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz odebrání obkladů" 106,96 |  | 106.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 550.068 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna výplní" 470,868 |  | 470.868 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezisoučet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpevnění stávajících povrchů" 792,0*0,1 |  | 79.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 550.068 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
43 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 2105.688 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43
| PP |  | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna výplní" 470,868+842,82 |  | 1313.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nové zdivo + stávající plochy-předpoklad" (3,2*247,5) |  | 792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2105.688 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 106.96 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz odebrání obkladů" 106,96 |  | 106.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 320.88 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45
| PP |  | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 106,96*3 "Přepočtené koeficientem množství |  | 320.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 320.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | K | 612325301 | Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 470.868 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - výměna výplní" 1177,17*0,4 |  | 470.868 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 470.868 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
47 | K | 612325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 792 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47
| PP |  | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz stávající plochy-předpoklad" 3,2*247,5 |  | 792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 792 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | K | 612403399 | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | m2 | 39.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "5% plochy" 792,0*0,05 |  | 39.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 621221131 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm | m2 | 24.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,3 |  | 24.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | M | 631515330 | deska minerální izolační NF tl. 160 mm | m2 | 25.515 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | deska minerální izolační NF tl. 160 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 24,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 25.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.515 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 621541021 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 24.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51
| PP |  | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 622131121 | Penetrace vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 3442.386 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Penetrace vnějších stěn nanášená ručně | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "stávající povrchy - hloubková penetrace" 3442,386 |  | 3442.386 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3442.386 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 61.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53
| PP |  | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nazateplené plochy" (15,7*3,5)+2,57+4,0 |  | 61.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
54 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 1177.17 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměna výplní" 1177,17 |  | 1177.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1177.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | M | 590514800 | lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m | m | 1294.887 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55
| PP |  | lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1177,17*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1294.887 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1294.887 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
56 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) | m | 1177.17 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměna výplní" 1177,17 |  | 1177.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1177.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
57 | M | 590514760 | profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m | m | 1294.887 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57
| PP |  | profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1177,17*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1294.887 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1294.887 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
58 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklová část" 0,3*(2,0) |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
59 | M | 283763560 | deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm | m2 | 0.63 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59
| PP |  | deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, lambda=0,034 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
60 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm | m2 | 39.63 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklová část" 0,3*(47,8+47,8+36,5) |  | 39.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
61 | M | 283763550 | deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm | m2 | 41.612 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61
| PP |  | deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, lambda=0,034 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 39,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 41.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.612 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
62 | K | 622221111 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm | m2 | 35.02 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,3*3,4 |  | 35.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
63 | M | 631515110 | deska minerální izolační NF tl. 80 mm | m2 | 36.771 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63
| PP |  | deska minerální izolační NF tl. 80 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 35,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 36.771 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.771 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
64 | K | 622221131 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm | m2 | 2865.51 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (47,85*2*28,2)+(18,25*2*28,2)+17,5 |  | 3745.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezisoučet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní otvorů" -(786,07+93,96) |  | -880.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2865.51 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
65 | M | 631515330 | deska minerální izolační NF tl. 160 mm | m2 | 3008.786 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65
| PP |  | deska minerální izolační NF tl. 160 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2865,51*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3008.786 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3008.786 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
66 | K | 622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm | m | 1300.02 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm | [15 empty] | PP | 2
67 | M | 631515180 | deska minerální izolační TF PROFI tl. do 40 mm | m2 | 409.506 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67
| PP |  | deska minerální izolační TF PROFI tl. do 40 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1300,02*0,315 "Přepočtené koeficientem množství |  | 409.506 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 409.506 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
68 | K | 622331101 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 216.448 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - spodní stavba" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,35*(0,5+0,3) |  | 68.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,05*(2,05+0,3) |  | 148.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216.448 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
69 | K | 622331101 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 139.175 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69
| PP |  | Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz odebrání obkladů" 139,175 |  | 139.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139.175 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
70 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 432.896 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 216,448*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 432.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 432.896 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
71 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 278.35 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71
| PP |  | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 139,175*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 278.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 278.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
72 | K | 622335102 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% | m2 | 3442.386 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% | [15 empty] | PP | 2
73 | K | 622511111 | Tenkovrstvá dekorativní mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 108.05 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73
| PP |  | Tenkovrstvá dekorativní mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "zateplené a nezateplené plochy plochy" 67,82+39,63+0,6 |  | 108.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
74 | K | 622541021 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 3310.036 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz zateplené a nezateplené plochy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,02+2865,51+409,506 |  | 3310.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3310.036 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
75 | K | 622541R00 | Příplatek za vícebarevné provedení tenkovrstvé silikonsilikátové zrnité omítky tl. 2,0 mm vnějších stěn | m2 | 3442.386 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75
| PP |  | Příplatek za vícebarevné provedení tenkovrstvé silikonsilikátové zrnité omítky tl. 2,0 mm vnějších stěn | [15 empty] | PP | 2
76 | K | 622851R04 | Příplatek k KZS za zapuštěné kotvení tepelného izolantu | m2 | 3442.386 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Příplatek k KZS za zapuštěné kotvení tepelného izolantu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Jednotková cena = cena obvyklá průměrná v čase a místě - určeno průzkumem trhu. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz ,detaily,TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství vztaženo na celkovou plochu zateplení" 3442,386 |  | 3442.386 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3442.386 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
77 | K | 622454R04 | Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství | m2 | 3442.386 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 77
| PP |  | Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily, zapuštěné kotevní prvky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Množství vztaženo na plochu KZS. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3442,386 |  | 3442.386 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3442.386 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
78 | K | 623142001 | Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 6.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nazateplené plochy" 0,45*4*3,5 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
79 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 885 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79
| PP |  | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | [15 empty] | PP | 2
80 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 4486.486 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "fasáda" 3442,386 |  | 3442.386 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasáda-viz odebrání obkladů" 139,175 |  | 139.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "opravy omítek vnějších, ostatní plochy" 0,2*3442,386 |  | 688.477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spodní stavba" 216,448 |  | 216.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4486.486 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
81 | K | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81
| PP |  | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Specifikace - XC2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění podkladních betonů" 95,0*0,2 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
82 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | [15 empty] | PP | 2
83 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.57 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83
| PP |  | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Specifikace - 100/100/6/6 mm. | [15 empty] | P | 2
84 | K | 632441114 | Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm ze suchých směsí | m2 | 199.74 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm ze suchých směsí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Specifikace - CA-C25-F5 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" 82,49+117,25 |  | 199.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
85 | K | 632451109 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm | m2 | 98.73 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85
| PP |  | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,09+4,44+4,6+48,98+6,65+3,97 |  | 98.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.73 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
86 | K | 632451111 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm | m2 | 76.23 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ" 7,7*9,9 |  | 76.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.23 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
87 | K | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87
| PP |  | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | [15 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 85.35 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, -s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30 XF2, do lože z betonu prostého téže značky | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - zpevněné plochy" 85,35 |  | 85.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
89 | M | 592452100 | přídlažba 50x25x8 cm přírodní | kus | 187.77 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89
| PP |  | přídlažba 50x25x8 cm přírodní | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, spotřeba: 2 kus/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 85,35*2,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 187.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
90 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 85.35 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - spodní stavba" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,35 |  | 85.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
91 | K | 941211113 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m | m2 | 4129.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91
| PP |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (47,85*2*28,5)+(18,25*2*28,5) |  | 3767.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6*6*2)+(5*5*2) |  | 122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezisoučet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy" 7*1,2*28,5 |  | 239.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4129.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
92 | K | 941211213 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití | m2 | 495492 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4129,1*120 "Přepočtené koeficientem množství |  | 495492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 495492 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
93 | K | 941211813 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m | m2 | 4129.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93
| PP |  | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m | [15 empty] | PP | 2
94 | K | 944111121 | Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového | m | 1820 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového | [15 empty] | PP | 2
95 | K | 944111221 | Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotyčovému za první a ZKD den použití | m | 218400 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95
| PP |  | Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotyčovému za první a ZKD den použití | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2426,66666666667*90 "Přepočtené koeficientem množství |  | 218400 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218400 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
96 | K | 944111821 | Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového | m | 1820 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového | [15 empty] | PP | 2
97 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 4129.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97
| PP |  | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | [15 empty] | PP | 2
98 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 495492 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4129,1*120 "Přepočtené koeficientem množství |  | 495492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 495492 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
99 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 4129.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99
| PP |  | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | [15 empty] | PP | 2
100 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1201.47 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměna výplní" (504,95+3,52)*1,0 |  | 508.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bourací práce + NS" 346,5*2 |  | 693 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1201.47 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
101 | K | 952901107 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří | m2 | 885 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101
| PP |  | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří | [15 empty] | PP | 2
102 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 3771.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | [15 empty] | PP | 2
103 | K | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 199.74 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103
| PP |  | Čištění budov zametení drsných podlah | [15 empty] | PP | 2
104 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Bourání základů ze ŽB | [15 empty] | PP | 2
105 | K | 962031132.1 | Bourání izolačních přizdívek z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 171.928 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105
| PP |  | Bourání izolačních přizdívek z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - spodní stavba" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,35*0,5 |  | 42.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,05*2,05 |  | 129.253 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171.928 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
106 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 29.027 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" (98,73+102,2+89,34)*0,1 |  | 29.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.027 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
107 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107
| PP |  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" 95,0*0,2 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
108 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 9.873 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,09+4,44+4,6+48,98+6,65+3,97)*0,1 |  | 9.873 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.873 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
109 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 29.027 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109
| PP |  | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
110 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm | [15 empty] | PP | 2
111 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 89.34 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111
| PP |  | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, V jednotkové ceně započítány náklady na bourání příslušných obvodových soklů do v= 150 mm. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,63+2,86+2,16+2,41+13,94+42,6+3,0+4,1+1,2+1,98+5,46 |  | 89.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
112 | K | 965082933 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
113 | K | 968062R00 | Vybourání rámů výplní otvorů včetně křídel pl bez rozlišení | m2 | 796.953 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113
| PP |  | Vybourání rámů výplní otvorů včetně křídel pl bez rozlišení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-vyvěšení křídel | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-vybourání rámů výplní otvorů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-demontáže ostatních prvků (ocel. mříží, parapetů, prahů, doplňků a souvisejících komponentů) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz vnější výplně otvorů" 786,07+4,97 |  | 791.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz vnitřní výplně otvorů" (1,46*1,35*3) |  | 5.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 796.953 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
114 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
115 | K | 978011121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % | m2 | 199.74 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115
| PP |  | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,49+117,25 |  | 199.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
116 | K | 978013121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 792 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 % | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP-stávající plochy-předpoklad" 3,2*247,5 |  | 792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 792 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
117 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 577.828 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117
| PP |  | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výměna výplní" (1165,15+12,02)*0,4 |  | 470.868 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odebrání obklad" 106,96 |  | 106.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 577.828 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
118 | K | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | m2 | 139.175 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz odebrání obkladů" 139,175 |  | 139.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139.175 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
119 | K | 978036131 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 20 % | m2 | 3442.386 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119
| PP |  | Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 20 % | [15 empty] | PP | 2
120 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 106.96 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(1,0+1,8) |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(11,88+(4,4*4)+10,9+4,8+6,2) |  | 102.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
121 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 139.175 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121
| PP |  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45*4*3,4)+(5*2*3,4)+(22,1*1,25)+(22,5*0,3)+(9,6*3,3)+(10*3,3) |  | 139.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139.175 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
122 | K | 978071221 | Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2 | m2 | 216.448 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - spodní stavba" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,35*(0,5+0,3) |  | 68.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,05*(2,05+0,3) |  | 148.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216.448 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
123 | K | 981011R00 | Demolice / bourání budov jednoduchých z lehké konstrukce postupným rozebíráním | m2 | 23.712 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123
| PP |  | Demolice / bourání budov jednoduchých z lehké konstrukce postupným rozebíráním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Přístřešek vč. zastřešení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*4,56 |  | 23.712 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.712 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 950125052 | Ostatní nespecifikované práce a dodávky | HZS | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Ostatní nespecifikované práce a dodávky | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní vyklízecí práce - 1.PP/výměna výplní otvorů" 300,0 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáže / přesuny a likvidace dle zákona o odpadech - FASÁDA OBJEKTU" 200,0 |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(u vybraných prvků a zařízení - zpětná montáž/osazení vč. obnovy povrchových úprav a nových kotevních prvků a případného uvedení do bezpečnéhoprovoz | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-vnější ocelové zábradlí , VZT jednotky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-tabulky, vývěsky, konzoly, ocelové mříže, větrací mřížky, stříšky vstupů, ostatní prvky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-veškerá vedení médií/prvky a elektro zařízení (satelity, hromosvody a ostatní) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-ostatní demontážní práce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 500 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 997013822 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) | t | 26.971 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
126 | K | 997013R14 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 60 m s použitím mechanizace | t | 440.147 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 60 m s použitím mechanizace | [15 empty] | PP | 2
127 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné) | t | 415.742 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
128 | K | 997211111 | Svislá doprava suti na v 3,5 m | t | 440.147 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Svislá doprava suti na v 3,5 m | [15 empty] | PP | 2
129 | K | 997211119 | Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti | t | 3521.176 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 129
| PP |  | Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 440,147*8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3521.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3521.176 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
130 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 440.147 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | [15 empty] | PP | 2
131 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 6602.205 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131
| PP |  | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 440,147*15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6602.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6602.205 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
132 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 440.147 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | t | 438.826 |  | 0 | CS ÚRS 2010 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133
| PP |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 385.27 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (98,73+102,2+89,34)+95,0 |  | 385.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 385.27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
135 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.116 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 135
| PP |  | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 385,27*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.116 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
136 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 216.448 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - spodní stavba" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (85,35*0,8)+(63,05*2,35) |  | 216.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216.448 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
137 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.076 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137
| PP |  | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 216,448*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.076 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
138 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 290.27 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| PP |  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (98,73+102,2+89,34) |  | 290.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
139 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou | m2 | 216.448 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 139
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou | [15 empty] | PP | 2
140 | M | 693110620 | geotextilie netkaná , 300 g/m2, šíře 300 cm | m2 | 259.738 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| PP |  | geotextilie netkaná , 300 g/m2, šíře 300 cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 216,448*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 259.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 259.738 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
141 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 385.27 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | [15 empty] | PP | 2
142 | M | 628522R40 | pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4 mm s výztužnou nosnou vložkou - specifikace dle PD a TZ | m2 | 443.061 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| PP |  | pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4 mm s výztužnou nosnou vložkou - specifikace dle PD a TZ | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 385,27*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 443.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 443.061 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
143 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 216.448 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | [15 empty] | PP | 2
144 | M | 628522R40 | pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4 mm s výztužnou nosnou vložkou - specifikace dle PD a TZ | m2 | 259.738 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| PP |  | pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4 mm s výztužnou nosnou vložkou - specifikace dle PD a TZ | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 216,448*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 259.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 259.738 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
145 | K | 711161307 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m | m2 | 216.448 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - spodní stavba" 216,448 |  | 216.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216.448 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
146 | K | 711161382 | Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou | m | 148.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou | [15 empty] | PP | 2
147 | K | 711413R11 | Izolace proti vodě za studena vodorovné stěrkové | m2 | 82.49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147
| PP |  | Izolace proti vodě za studena vodorovné stěrkové | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, hydroizolace - flexibilní stěrkový cementový systém tl. 2x1 mm vč. systémových lišt, příslušenství | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,49 |  | 82.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
148 | K | 711413R21 | Izolace proti vodě za studena svislé stěrková | m2 | 57.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| PP |  | Izolace proti vodě za studena svislé stěrková | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, hydroizolace - flexibilní stěrkový cementový systém tl. 2x1 mm vč. systémových lišt, příslušenství | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" 115,76/2 |  | 57.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
149 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149
| PP |  | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 7120011R5 | Stávající střešní povlaková krytina - (vyčištění+prořezání+odmaštění a odstranění prachu a nečistot+vyspravení poruch a defektů, vyrovnání povrchu - provedení do stavu, aby stávající střešní krytina plnila funkci parozábrany) | m2 | 111.73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| PP |  | Stávající střešní povlaková krytina - (vyčištění+prořezání+odmaštění a odstranění prachu a nečistot+vyspravení poruch a defektů, vyrovnání povrchu - provedení do stavu, aby stávající střešní krytina plnila funkci parozábrany) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Jednotková cena = cena obvyklá průměrná v čase a místě - určeno průzkumem trhu. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-přetavení přířezy z oxidovaného asfaltového pásu tl. 4 mms nenasákavou vložkou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-vyrovnání větších prohlubní provést vrstvou z horkého asfaltu AOSI 85/25 se silikátovým plnivem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 63,73+(64*0,75) |  | 111.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.73 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
151 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky" 140,0*0,25 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
152 | M | 628331R90 | pás asfaltovaný tl. 4 mm s polyesterovou vložkou s ochranným posypem - specifikace dle PD a TZ | m2 | 40.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| PP |  | pás asfaltovaný tl. 4 mm s polyesterovou vložkou s ochranným posypem - specifikace dle PD a TZ | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 40.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
153 | K | 712341R59 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené hmoždinkami do TI EPS | m2 | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené hmoždinkami do TI EPS | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky" 140,0*0,25 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
154 | M | 628331R90 | pás asfaltovaný tl. 4 mm s polyesterovou vložkou s ochranným posypem - specifikace dle PD a TZ | m2 | 40.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| PP |  | pás asfaltovaný tl. 4 mm s polyesterovou vložkou s ochranným posypem - specifikace dle PD a TZ | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 40.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
155 | K | 712361R01 | D+M - Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií včetně podkladní vrstvy z geotextílie 300 g/m2 (hydroizolační folie z PVC tl. 1,6 mm s nosnou vložkou, vč. systém.lišt, doplňků a příslušenství, provedení vč. detailů a ukončení) | m2 | 111.73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 155
| PP |  | D+M - Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií včetně podkladní vrstvy z geotextílie 300 g/m2 (hydroizolační folie z PVC tl. 1,6 mm s nosnou vložkou, vč. systém.lišt, doplňků a příslušenství, provedení vč. detailů a ukončení) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Upřesnění technologie:, -povlaková krytina mechanicky kotvená přes střešní skladbu do nosného podkladu, -druh a množství kotvících prvků - viz provedené výtažné a odtrhové zkoušky (součástí ceny dodávky), Hydroizolační fólie na atikách:, hydroizolační folie ke kotvení, mechanicky kotvená jednovrstvá hydroizolace střech, rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC s nosnou vložkou z polyesterové mříže, protiskluzná, tloušťka folie 1,6 mm, odolná proti účinkům UV záření, vyhovující požadavkům na účinky umělého povětrnostního stárnutí., | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S1" 63,73+(64*0,75) |  | 111.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.73 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
156 | K | 998712204 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| PP |  | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 713120811 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm | m2 | 290.27 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 157
| PP |  | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,73+102,2+89,34 |  | 290.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
158 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 82.49 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| PP |  | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,63+2,86+2,16+2,41+42,6+3,0+4,1+1,2+1,98+12,55 |  | 82.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
159 | M | 631509450 | deska podlahová 1250x600 mm TDPT 30/30 | m2 | 86.615 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159
| PP |  | deska podlahová 1250x600 mm TDPT 30/30 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 82,49*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 86.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.615 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
160 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 117.25 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| PP |  | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,18+25,95+9,7+36,97+14,74+12,71 |  | 117.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
161 | M | 631509460 | deska podlahová 1250x600 mm TDPT 40/40 | m2 | 123.113 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161
| PP |  | deska podlahová 1250x600 mm TDPT 40/40 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 117,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 123.113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.113 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
162 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 170.496 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| PP |  | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zateplení parapetů" 568,32*0,3 |  | 170.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170.496 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
163 | M | 631515180 | deska minerální izolační TF PROFI tl. do 40 mm | m2 | 196.07 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163
| PP |  | deska minerální izolační TF PROFI tl. do 40 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 170,496*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 196.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
164 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 216.448 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| PP |  | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - spodní stavba" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (85,35*0,8)+(63,05*2,35) |  | 216.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216.448 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
165 | M | 283763550 | deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm | m2 | 227.27 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 165
| PP |  | deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, lambda=0,034 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 216,448*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 227.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227.27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
166 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| PP |  | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "S1" 64,0*0,75 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
167 | M | 631515040 | deska minerální izolační střešní S tl.120 mm | m2 | 50.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167
| PP |  | deska minerální izolační střešní S tl.120 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 50.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
168 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 573.102 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| PP |  | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyrovnání plochy-předpoklad" 2865,51*0,2 |  | 573.102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 573.102 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
169 | M | 631515070 | deska minerální izolační NF tl. do 40 mm | m2 | 601.757 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 169
| PP |  | deska minerální izolační NF tl. do 40 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 573,102*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 601.757 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 601.757 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
170 | K | 713141135 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 127.46 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| PP |  | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "S1" 63,73*2 |  | 127.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
171 | M | 631514980 | deska minerální izolační střešní S tl.60 mm | m2 | 133.833 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171
| PP |  | deska minerální izolační střešní S tl.60 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 127,46*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 133.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.833 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
172 | K | 713141211 | Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín | m | 204 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
| PP |  | Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "hlavní střecha" 140,0 |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 64,0 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
173 | M | 631529040 | klín atikový přechodný z minerální vlny tl.60 x 60 mm | kus | 224.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 173
| PP |  | klín atikový přechodný z minerální vlny tl.60 x 60 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 204*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 224.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
174 | K | 713141R31 | Montáž izolace tepelné střech plochých mechanicky kotvená 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
| PP |  | Montáž izolace tepelné střech plochých mechanicky kotvená 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky" 140,0*0,4 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
175 | M | 283759610 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 160 mm | m2 | 58.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 175
| PP |  | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 160 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, lambda=0,034 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 58.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
176 | K | 713191R31 | Izolace tepelné podlah, střech, stropů vrchem překrytí separační folií , vč. okrajových pásků vytažených na stěny | m2 | 264.156 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| PP |  | Izolace tepelné podlah, střech, stropů vrchem překrytí separační folií , vč. okrajových pásků vytažených na stěny | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Specifikace - PE folie tl. 0,2 mm | [15 empty] | P | 2
177 | K | 998713204 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177
| PP |  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
178 | K | 762341R36 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 20 mm na sraz mechanicky kotveno do nosného podkladu po 300 mm | m2 | 122.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| PP |  | Bednění střech rovných z desek OSB tl 20 mm na sraz mechanicky kotveno do nosného podkladu po 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní atika" 140,0*0,6 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 0,6*64,0 |  | 38.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
179 | K | 998762204 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 179
| PP |  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | 763111321 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB | m2 | 19.955 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
| PP |  | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ" 2,65*(4,23+3,3) |  | 19.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.955 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
181 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 39.91 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 181
| PP |  | SDK příčka základní penetrační nátěr | [15 empty] | PP | 2
182 | K | 763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 39.91 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
| PP |  | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | [15 empty] | PP | 2
183 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 44.77 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 183
| PP |  | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,63+9,7+2,86+2,16+2,41+12,71+4,1+1,2 |  | 44.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
184 | K | 763131541 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 2.04 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
| PP |  | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ" 1,2*1,7 |  | 2.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
185 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 46.81 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185
| PP |  | SDK podhled základní penetrační nátěr | [15 empty] | PP | 2
186 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 46.81 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
| PP |  | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | [15 empty] | PP | 2
187 | K | 763135101 | Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 187
| PP |  | Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Zpětná montáž stávajícího podhledu. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad" 100,0 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
188 | K | 763135811 | Demontáž podhledu kazetového na roštu viditelném | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| PP |  | Demontáž podhledu kazetového na roštu viditelném | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad" 100,0 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
189 | K | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189
| PP |  | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
190 | K | 764006R01 | K-1 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | m | 351.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
| PP |  | K-1 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 351,45 |  | 351.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 351.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
191 | K | 764006R02 | K-2 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | m | 130.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 191
| PP |  | K-2 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 130,5 |  | 130.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
192 | K | 764006R03 | K-3 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | m | 46.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| PP |  | K-3 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,8 |  | 46.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
193 | K | 764006R04 | K-4 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | m | 26.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 193
| PP |  | K-4 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,25 |  | 26.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
194 | K | 764006R05 | K-5 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | m | 2.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
| PP |  | K-5 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
195 | K | 764006R06 | K-6 - D+M Oplechování předstupující stěny ve vstupu do 1.NP, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 700mm | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 195
| PP |  | K-6 - D+M Oplechování předstupující stěny ve vstupu do 1.NP, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 700mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
196 | K | 764006R07 | K-7 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | m | 19.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
| PP |  | K-7 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,8 |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
197 | K | 764006R08 | K-8 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | m | 7.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 197
| PP |  | K-8 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
198 | K | 764006R09 | K-9 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | m | 4.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
| PP |  | K-9 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
199 | K | 764006R10 | K-10 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | m | 2.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 199
| PP |  | K-10 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
200 | K | 764006R11 | K-11 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | m | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
| PP |  | K-11 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
201 | K | 764006R12 | K-12 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | m | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 201
| PP |  | K-12 - D+M Parapetní plech pro plastové okno, materiál lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 430mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
202 | K | 764006R13 | K-13 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 120mm | m | 119 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
| PP |  | K-13 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 120mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119 |  | 119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
203 | K | 764006R14 | K-13 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 260mm | m | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203
| PP |  | K-13 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 260mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43 |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
204 | K | 764006R15 | K-13 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 280mm | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
| PP |  | K-13 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 280mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
205 | K | 764006R16 | K-14 - D+M Lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 660mm | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 205
| PP |  | K-14 - D+M Lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 660mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140 |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
206 | K | 764006R17 | K-15 - D+M Lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 220mm | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
| PP |  | K-15 - D+M Lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 220mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140 |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
207 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek, říms a ostatních do suti | m | 278.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 207
| PP |  | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek, říms a ostatních do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (0,7+140,0+42+35+43+18) |  | 278.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 278.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
208 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 568.32 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
| PP |  | Demontáž oplechování parapetů do suti | [15 empty] | PP | 2
209 | K | 998764204 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209
| PP |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
210 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
| PP |  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" 10,0 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
211 | K | 766719R01 | P-1 - D+M Plastové okno, 6750x1800mm | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211
| PP |  | P-1 - D+M Plastové okno, 6750x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
212 | K | 766719R02 | P-2 - D+M Plastové okno, 5850x1800mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
| PP |  | P-2 - D+M Plastové okno, 5850x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
213 | K | 766719R03 | P-3 - D+M Plastové okno, 4650x1800mm | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 213
| PP |  | P-3 - D+M Plastové okno, 4650x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
214 | K | 766719R04 | P-4 - D+M Plastové okno, 6750x1800mm | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
| PP |  | P-4 - D+M Plastové okno, 6750x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
215 | K | 766719R05 | P-5 - D+M Plastové okno, 5850x1800mm | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 215
| PP |  | P-5 - D+M Plastové okno, 5850x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
216 | K | 766719R06 | P-6 - D+M Plastové okno, 5850x1800mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
| PP |  | P-6 - D+M Plastové okno, 5850x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
217 | K | 766719R07 | P-7 - D+M Plastové okno, 2100x1800mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217
| PP |  | P-7 - D+M Plastové okno, 2100x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
218 | K | 766719R08 | P-8 - D+M Plastové okno, 2100x1800mm | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
| PP |  | P-8 - D+M Plastové okno, 2100x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
219 | K | 766719R09 | P-9 - D+M Plastové okno, 1800x1800mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 219
| PP |  | P-9 - D+M Plastové okno, 1800x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
220 | K | 766719R10 | P-10 - D+M Plastové okno, 3300x1800mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
| PP |  | P-10 - D+M Plastové okno, 3300x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
221 | K | 766719R11 | P-11 - D+M Plastové okno, 3450x1800mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221
| PP |  | P-11 - D+M Plastové okno, 3450x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
222 | K | 766719R12 | P-12 - D+M Plastové okno, 1200x900mm | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
| PP |  | P-12 - D+M Plastové okno, 1200x900mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
223 | K | 766719R13 | P-13 - D+M Plastové okno, 3000x1800mm | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 223
| PP |  | P-13 - D+M Plastové okno, 3000x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
224 | K | 766719R14 | P-14 - D+M Plastové okno, 1200x2750mm | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
| PP |  | P-14 - D+M Plastové okno, 1200x2750mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
225 | K | 766719R15 | P-15 - D+M Plastové okno, 1760x900mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225
| PP |  | P-15 - D+M Plastové okno, 1760x900mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
226 | K | 766719R16 | P-16 - D+M Plastové okno, 2100x900mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
| PP |  | P-16 - D+M Plastové okno, 2100x900mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
227 | K | 766719R17 | P-17 - D+M Plastové okno, 900x900mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227
| PP |  | P-17 - D+M Plastové okno, 900x900mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
228 | K | 766719R18 | P-18 - D+M Plastové okno, 6600x900mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
| PP |  | P-18 - D+M Plastové okno, 6600x900mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
229 | K | 766719R19 | P-19 - D+M Plastové okno, 1800x900mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 229
| PP |  | P-19 - D+M Plastové okno, 1800x900mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
230 | K | 766719R20 | P-20 - D+M Plastové okno, 4800x900mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
| PP |  | P-20 - D+M Plastové okno, 4800x900mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
231 | K | 766719R21 | P-21 - D+M Plastové okno, 6600x1800mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 231
| PP |  | P-21 - D+M Plastové okno, 6600x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
232 | K | 766719R22 | P-22 - D+M Plastové dveře, čiré tepelně izolační trojsklo, 1750x3180mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
| PP |  | P-22 - D+M Plastové dveře, čiré tepelně izolační trojsklo, 1750x3180mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
233 | K | 766719R23 | P-23 - D+M Plastové dveře, 900x1970mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 233
| PP |  | P-23 - D+M Plastové dveře, 900x1970mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
234 | K | 766719R24 | P-24 - D+M Sestava - plastové dveře a okna, 2100x3050mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
| PP |  | P-24 - D+M Sestava - plastové dveře a okna, 2100x3050mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
235 | K | 766719R25 | P-25 - D+M Sestava - plastové dveře a okno, 1200x2870mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235
| PP |  | P-25 - D+M Sestava - plastové dveře a okno, 1200x2870mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
236 | K | 766719R26 | P-26 - D+M Sestava - plastové dveře a okno, větrací otvor 900x940mm, celkový rozměr 1800x3050mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
| PP |  | P-26 - D+M Sestava - plastové dveře a okno, větrací otvor 900x940mm, celkový rozměr 1800x3050mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
237 | K | 766719R27 | P-27 - D+M Sestava - plastové dveře a okno, 1200x2870mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 237
| PP |  | P-27 - D+M Sestava - plastové dveře a okno, 1200x2870mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
238 | K | 766719R28 | P-28 - D+M Plastové dveře plné, 1800x2045mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
| PP |  | P-28 - D+M Plastové dveře plné, 1800x2045mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
239 | K | 766719R29 | P-29 - D+M Plastové dveře plné, 800x1970mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 239
| PP |  | P-29 - D+M Plastové dveře plné, 800x1970mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
240 | K | 766719R30 | P-30 - D+M Plastové okno, 1200x1800mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
| PP |  | P-30 - D+M Plastové okno, 1200x1800mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
241 | K | 766719R31 | P-31 - D+M Plastové dveře plné, 900x1970mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241
| PP |  | P-31 - D+M Plastové dveře plné, 900x1970mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
242 | K | 766719R32 | P-32 - D+M Plastové dveře plné, 800x1970mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
| PP |  | P-32 - D+M Plastové dveře plné, 800x1970mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
243 | K | 766719R51 | D-1 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 900/1970 mm , včetně zárubně, PO EI 30 DP3 +C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243
| PP |  | D-1 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 900/1970 mm , včetně zárubně, PO EI 30 DP3 +C | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis dveří" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
244 | K | 766719R52 | D-2 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 800/1970 mm , včetně zárubně, PO EW 30 DP3 +C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
| PP |  | D-2 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 800/1970 mm , včetně zárubně, PO EW 30 DP3 +C | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis dveří" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
245 | K | 766719R53 | D-3 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 700/1970 mm , včetně zárubně, PO EW 30 DP3 +C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 245
| PP |  | D-3 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 700/1970 mm , včetně zárubně, PO EW 30 DP3 +C | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis dveří" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
246 | K | 766719R54 | D-4 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 800/1970 mm , včetně zárubně, PO EW 15 DP1 / S | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
| PP |  | D-4 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 800/1970 mm , včetně zárubně, PO EW 15 DP1 / S | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis dveří" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
247 | K | 766719R55 | D-5 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 1450/1970 mm , včetně zárubně, PO EW 30 DP3+C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 247
| PP |  | D-5 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 1450/1970 mm , včetně zárubně, PO EW 30 DP3+C | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis dveří" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
248 | K | 766719R56 | D-6 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 1450/1970 mm , včetně zárubně, PO EI 30 DP3 SC+C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
| PP |  | D-6 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 1450/1970 mm , včetně zárubně, PO EI 30 DP3 SC+C | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis dveří" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
249 | K | 766719R57 | D-7 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 1450/1970 mm , včetně zárubně, PO EW 15 DP1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249
| PP |  | D-7 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 1450/1970 mm , včetně zárubně, PO EW 15 DP1 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis dveří" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
250 | K | 766719R58 | D-8 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 800/1970 mm , včetně zárubně, PO EW 15 DP1 - C-S | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
| PP |  | D-8 - D+M Dřevěné dveře vnitřní 800/1970 mm , včetně zárubně, PO EW 15 DP1 - C-S | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis dveří" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
251 | K | 766859R01 | Dodávka a montáž okenních pásek | m | 3371.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 251
| PP |  | Dodávka a montáž okenních pásek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - výměna výplní" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-vnitřní parotěsná folie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-vnější vodotěsná paropropustná folie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-SYSTÉMOVÉ provedení dle PD a TP výrobce výplní otvorů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1685,64 |  | 3371.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3371.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
252 | K | 998766204 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
| PP |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
253 | K | 767000R01 | Z-1 - D+M Ocelové zábradlí u vstupu do 1.NP, výška madla 900mm, 1kus | kg | 190 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 253
| PP |  | Z-1 - D+M Ocelové zábradlí u vstupu do 1.NP, výška madla 900mm, 1kus | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 190 |  | 190 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
254 | K | 767000R02 | Z-2 - D+M Krycí dvířka elektro skříní, z plechu tl. 0,8mm, materiál TiZn plech | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
| PP |  | Z-2 - D+M Krycí dvířka elektro skříní, z plechu tl. 0,8mm, materiál TiZn plech | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
255 | K | 998767204 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 255
| PP |  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
256 | K | 771571131 | Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2 | m2 | 82.49 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
| PP |  | Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ-1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,63+2,86+2,16+2,41+42,6+3,0+4,1+1,2+1,98+12,55 |  | 82.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
257 | M | 597610R00 | dodávka keramické dlažby tl. min 9 mm , protiskluz min R10 , vč. příslušných soklů , dilatačních a přechodových lišt - dle specifikace PD a TZ | m2 | 90.739 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 257
| PP |  | dodávka keramické dlažby tl. min 9 mm , protiskluz min R10 , vč. příslušných soklů , dilatačních a přechodových lišt - dle specifikace PD a TZ | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Mrazuvzdorná keramická dlažba lodžií bude splňovat požadavky dle ČSN 74 4504 a to především :, "Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluznou úpravu odpovídající níže uvedeným hodnotám. Do této kategorie patří soukromé terasy, balkóny, lodžie apod. V případě, že podlaha není krytá před deštěm, musí být požadavek splněn i při mokrém povrchu., "součinitel smykového třeni nejméně 0,3 nebo, "hodnota výkyvu kyvadla nejméně 30, nebo, "úhel kluzu nejméně 6°., | [15 empty] | P | 2
258 | K | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem | m2 | 82.49 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
| PP |  | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem | [15 empty] | PP | 2
259 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 82.49 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 259
| PP |  | Podlahy penetrace podkladu | [15 empty] | PP | 2
260 | K | 998771204 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
| PP |  | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
261 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 117.25 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261
| PP |  | Vysátí podkladu povlakových podlah | [15 empty] | PP | 2
262 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 117.25 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
| PP |  | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | [15 empty] | PP | 2
263 | K | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 117.25 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263
| PP |  | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | [15 empty] | PP | 2
264 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 102.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
| PP |  | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, V jednotkové ceně započítány náklady na demontáž obvodových soklů. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,18+25,95+9,7+14,83+14,74+12,71+7,09) |  | 102.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
265 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 117.25 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 265
| PP |  | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, V jednotkové ceně zahrnuty náklady na spoje mezi pásy, montáž obvodových soklů. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,18+25,95+9,7+36,97+14,74+12,71 |  | 117.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
266 | M | 284122R01 | podlahovina homogenní PVC tl. 2,0 mm, min R10, (určeno do nemocničního prostředí), vč. obvod.soklů, systémové příslušenství - specifikace dle PD a TZ | m2 | 128.975 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
| PP |  | podlahovina homogenní PVC tl. 2,0 mm, min R10, (určeno do nemocničního prostředí), vč. obvod.soklů, systémové příslušenství - specifikace dle PD a TZ | [15 empty] | PP | 2
267 | K | 998776204 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267
| PP |  | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
268 | K | 777615214 | Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné | m2 | 201.204 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
| PP |  | Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz potěry" 30,09+4,44+4,6+48,98+6,65+3,97+(7,7*9,9) |  | 174.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezisoučet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na svislé konstrukce, výklenky" 0,15*174,96 |  | 26.244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.204 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
269 | K | 7814141R2 | Montáž vnitřních obkladaček stěn pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem, vč. příslušných listel, bombát, příslušenství, doplňků | m2 | 115.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269
| PP |  | Montáž vnitřních obkladaček stěn pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem, vč. příslušných listel, bombát, příslušenství, doplňků | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kompletní pokládka obkladů vč. dodávky lepícího tmelu a spárovací hmoty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(1,0+1,8) |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(11,88+(4,4*5)+10,9+4,8+6,2) |  | 111.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
270 | M | 597611200 | obklady keramické , vč. příslušných listel , doplňků, příslušenství - specifikace dle PD, TZ | m2 | 127.336 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
| PP |  | obklady keramické , vč. příslušných listel , doplňků, příslušenství - specifikace dle PD, TZ | [15 empty] | PP | 2
271 | K | 781469196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn za spárování | m2 | 115.76 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 271
| PP |  | Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn za spárování | [15 empty] | PP | 2
272 | K | 781494515 | Plastové profily ukončovací, lišty rohové na flexibilní lepidlo - množství vztaženo na plochu obkladů | m2 | 115.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
| PP |  | Plastové profily ukončovací, lišty rohové na flexibilní lepidlo - množství vztaženo na plochu obkladů | [15 empty] | PP | 2
273 | K | 781495111 | Penetrace podkladu obkladů | m2 | 115.76 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 273
| PP |  | Penetrace podkladu obkladů | [15 empty] | PP | 2
274 | K | 781495115 | Spárování obkladu silikonem | m | 86.82 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
| PP |  | Spárování obkladu silikonem | [15 empty] | PP | 2
275 | K | 998781204 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 275
| PP |  | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
276 | K | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním | m2 | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
| PP |  | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Sloučená položka pro klempířské a zámečnické prvky / konstrukce. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "předpoklad" 49,5 |  | 49.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
277 | K | 783221112 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 277
| PP |  | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Obnova povrchových úprav stávajících konstrukcí. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "předpoklad" 49,5 |  | 49.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
278 | K | 783812110 | Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení | m2 | 26.68 |  | 0 | CS ÚRS 2010 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
| PP |  | Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(13,34) |  | 26.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
279 | K | 783904811 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 279
| PP |  | Odrezivění kovových konstrukcí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Sloučená položka pro klempířské a zámečnické prvky / konstrukce. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "předpoklad" 49,5 |  | 49.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
280 | K | 783923161 | Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 174.96 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
| PP |  | Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz samonivelační potěry" 30,09+4,44+4,6+48,98+6,65+3,97+(7,7*9,9) |  | 174.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 174.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
281 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5205.84 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 281
| PP |  | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměna výplní" 842,82*5 |  | 4214.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava omítek 1.PP-předpoklad" (3,2*247,5)+199,74 |  | 991.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5205.84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
282 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 6763.051 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
| PP |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměna výplní" 4214,1+470,868 |  | 4684.968 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP+ostatní plochy" 199,74+2105,688+39,91+46,81 |  | 2392.148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezisoučet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet nátěrů" -314,065 |  | -314.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6763.051 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
283 | K | 784453111 | Malby/nátěry směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 314.065 |  | 0 | CS ÚRS 2010 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 283
| PP |  | Malby/nátěry směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(15+18,4+12,24+22,74+36,4+23,26+16,56)*1,15 |  | 249.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*(16,4)*1,15 |  | 33.948 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(13,34)*1,15 |  | 30.682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 314.065 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
284 | K | 330530R00 | Demontáž výtahu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 284
| PP |  | Demontáž výtahu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kompletní rozebrání a likvidace vč. příslušenství a souvisejících prvků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
285 | K | 330530R01 | Stavební úpravy při výměně výtahů | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 285
| PP |  | Stavební úpravy při výměně výtahů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Specifikace:, při rekonstrukci výtahů dojde k výměně veškerých komponent, - ve výtahových šachtách budou provedeny stavební úpravy - začistění dna prohlubně po demontáži nárazníků, opatření bezprašným nátěrem, oprava a vybílení stěn, vybourání a zazdění šachetních dveří, jinak bez stavebních úprav, - ve strojovně budou provedeny stavební úpravy v rozsahu - nové prostupy do šachty, podlaha strojovny bude vyrovnána bet. mazaninou a opatřena protiskluzovým nátěrem, stěny strojovny budou opraveny a vybíleny, - ve strojovně výtahů se nachází zařízení, které nesouvisí s provozem výtahů, dále je strojovnou umožněn přístup do místností, ve kterých je též zařízení, které nesouvisí s provozem výtahů. Podle ustanovení ČSN EN 81-1+A3 je nutno uvedené zařízení ze strojovny odstranit nebo provést oddělení pevnými stěnami včetně přístupových cest., - v každém patře bude po usazení šachetních dveří provedeno stavební zapravení, - příslušné lešení a přesuny hmot | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
286 | K | 330530R11 | D+M výtahu - osobní, trakční - lanový - bezpřevodový s frekvenčním měničem, nosnost 1000 kg, stanice 8/8, kabina 1100/2100/2150 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 286
| PP |  | D+M výtahu - osobní, trakční - lanový - bezpřevodový s frekvenčním měničem, nosnost 1000 kg, stanice 8/8, kabina 1100/2100/2150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kompletní dodávka a provedení vč. uvedení do provozu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace a rozsah - viz TZ str. 14-17" 2,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
287 | K | 330530R12 | D+M výtahu - osobní-lůžkový evakuační, trakční - lanový - bezpřevodový s frekvenčním měničem, nosnost 2000 kg, stanice 8/8, kabina 1650/2500/2250 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 287
| PP |  | D+M výtahu - osobní-lůžkový evakuační, trakční - lanový - bezpřevodový s frekvenčním měničem, nosnost 2000 kg, stanice 8/8, kabina 1650/2500/2250 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kompletní dodávka a provedení vč. uvedení do provozu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace a rozsah - viz TZ str. 14-17" 2,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
288 | K | 001 | Výtažné a odtrhové zkoušky - vč. vypracování kotevního plánu - DLE POŽADAVKŮ ZD A PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 288
| PP |  | Výtažné a odtrhové zkoušky - vč. vypracování kotevního plánu - DLE POŽADAVKŮ ZD A PD | [15 empty] | PP | 1
289 | K | 002 | Zajištění ornitologického průzkumu včetně projektu nutných opatření - DLE POŽADAVKŮ ZD A PD - NENACEŇOVAT | kus | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 289
| PP |  | Zajištění ornitologického průzkumu včetně projektu nutných opatření - DLE POŽADAVKŮ ZD A PD - NENACEŇOVAT | [15 empty] | PP | 1
290 | K | 002.1 | Zpracování kladečských plánů dlažeb a obkladů vč. projednání a odsouhlasení objednatelem - DLE POŽADAVKŮ ZD A PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 290
| PP |  | Zpracování kladečských plánů dlažeb a obkladů vč. projednání a odsouhlasení objednatelem - DLE POŽADAVKŮ ZD A PD | [15 empty] | PP | 1
291 | K | 795030R01 | OS-1 - D+M Hliníkové výdejní okno, zasklení dutinovým polykarbonátem, 1460x1350mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 291
| PP |  | OS-1 - D+M Hliníkové výdejní okno, zasklení dutinovým polykarbonátem, 1460x1350mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
292 | K | 795030R02 | OS-2 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 400x400mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 292
| PP |  | OS-2 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 400x400mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
293 | K | 795030R03 | OS-3 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 400x500mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 293
| PP |  | OS-3 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 400x500mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
294 | K | 795030R04 | OS-4 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 250x500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 294
| PP |  | OS-4 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 250x500mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
295 | K | 795030R05 | OS-5 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 150x200mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 295
| PP |  | OS-5 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 150x200mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
296 | K | 795030R06 | OS-6 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 150x150mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 296
| PP |  | OS-6 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 150x150mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
297 | K | 795030R07 | OS-7 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 200x200mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 297
| PP |  | OS-7 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 200x200mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
298 | K | 795030R08 | OS-8 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 1100x600mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 298
| PP |  | OS-8 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 1100x600mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
299 | K | 795030R09 | OS-9 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 800x240mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 299
| PP |  | OS-9 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 800x240mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
300 | K | 795030R10 | OS-10 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 900x380mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 300
| PP |  | OS-10 - D+M Větrací mřížka, materiál pozinkovaný plech, s pevnými skloněnými žaluziemi, 900x380mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
301 | K | 795030R11 | OS-11 - D+M Střešní vtok DN 150, těleso vtoku z pěněné polyuretanové hmoty s pevnou přírubou, s integrovaným přířezem hydroizolace (PVC folie) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 301
| PP |  | OS-11 - D+M Střešní vtok DN 150, těleso vtoku z pěněné polyuretanové hmoty s pevnou přírubou, s integrovaným přířezem hydroizolace (PVC folie) | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
302 | K | 795030R12 | OS-12 - D+M Pojistný přepad - chrlič, DN 100, délka potrubí cca 800mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 302
| PP |  | OS-12 - D+M Pojistný přepad - chrlič, DN 100, délka potrubí cca 800mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
303 | K | 795030R13 | OS-13 - D+M Mřížka nasávání větrání schodiště, materiál pozinkovaný plech, 500x1100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 303
| PP |  | OS-13 - D+M Mřížka nasávání větrání schodiště, materiál pozinkovaný plech, 500x1100mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
304 | K | 795030R14 | OS-14 - D+M Nová ocelové kce šatnových boxů včetně dveří, výška 2500mm, celková délka 5150mm, ocelový rám z jeklů 40x40x2,9mm, výplň ocelový 2D panel | m2 | 12.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 304
| PP |  | OS-14 - D+M Nová ocelové kce šatnových boxů včetně dveří, výška 2500mm, celková délka 5150mm, ocelový rám z jeklů 40x40x2,9mm, výplň ocelový 2D panel | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,88 |  | 12.88 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Součet | [15 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.88 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST1 | VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
305 | K | Pol1 | Dávkovač mýdla plastový nástěnný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305
| PP |  | Dávkovač mýdla plastový nástěnný | [15 empty] | PP | 2
306 | K | Pol2 | Odpadkový koš závěsný 10 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| PP |  | Odpadkový koš závěsný 10 l | [15 empty] | PP | 2
307 | K | Pol3 | Závěs na ručníky tříháčkový | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 307
| PP |  | Závěs na ručníky tříháčkový | [15 empty] | PP | 2
308 | K | Pol1 | Dávkovač mýdla plastový nástěnný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| PP |  | Dávkovač mýdla plastový nástěnný | [15 empty] | PP | 2
309 | K | Pol2 | Odpadkový koš závěsný 10 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 309
| PP |  | Odpadkový koš závěsný 10 l | [15 empty] | PP | 2
310 | K | Pol3 | Závěs na ručníky tříháčkový | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| PP |  | Závěs na ručníky tříháčkový | [15 empty] | PP | 2
311 | K | Pol5 | Madlo vodorovné do sprchy 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 311
| PP |  | Madlo vodorovné do sprchy 600 mm | [15 empty] | PP | 2
312 | K | Pol6 | Madlo svislé do sprchy 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| PP |  | Madlo svislé do sprchy 600 mm | [15 empty] | PP | 2
313 | K | Pol7 | Sklopné sedátko do sprchy 450x450mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 313
| PP |  | Sklopné sedátko do sprchy 450x450mm | [15 empty] | PP | 2
314 | K | Pol8 | Závěs na ručníky tyčový | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| PP |  | Závěs na ručníky tyčový | [15 empty] | PP | 2
315 | K | Pol9 | Košíček na mýdlo(sprcha) - nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 315
| PP |  | Košíček na mýdlo(sprcha) - nerez | [15 empty] | PP | 2
316 | K | Pol1 | Dávkovač mýdla plastový nástěnný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| PP |  | Dávkovač mýdla plastový nástěnný | [15 empty] | PP | 2
317 | K | Pol2 | Odpadkový koš závěsný 10 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 317
| PP |  | Odpadkový koš závěsný 10 l | [15 empty] | PP | 2
318 | K | Pol3 | Závěs na ručníky tříháčkový | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| PP |  | Závěs na ručníky tříháčkový | [15 empty] | PP | 2
319 | K | Pol4 | Madlo pevné na straně u stěny 800/800 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 319
| PP |  | Madlo pevné na straně u stěny 800/800 | [15 empty] | PP | 2
320 | K | Pol10 | Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| PP |  | Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný | [15 empty] | PP | 2
321 | K | Pol11 | Zásobník na toaletní papír | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321
| PP |  | Zásobník na toaletní papír | [15 empty] | PP | 2
322 | K | Pol12 | Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| PP |  | Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou | [15 empty] | PP | 2
323 | K | Pol1 | Dávkovač mýdla plastový nástěnný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323
| PP |  | Dávkovač mýdla plastový nástěnný | [15 empty] | PP | 2
324 | K | Pol2 | Odpadkový koš závěsný 10 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| PP |  | Odpadkový koš závěsný 10 l | [15 empty] | PP | 2
325 | K | Pol3 | Závěs na ručníky tříháčkový | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 325
| PP |  | Závěs na ručníky tříháčkový | [15 empty] | PP | 2
326 | K | Pol4 | Madlo pevné na straně u stěny 800/800 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| PP |  | Madlo pevné na straně u stěny 800/800 | [15 empty] | PP | 2
327 | K | Pol10 | Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327
| PP |  | Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný | [15 empty] | PP | 2
328 | K | Pol11 | Zásobník na toaletní papír | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| PP |  | Zásobník na toaletní papír | [15 empty] | PP | 2
329 | K | Pol12 | Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329
| PP |  | Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou | [15 empty] | PP | 2
330 | K | Pol1 | Dávkovač mýdla plastový nástěnný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| PP |  | Dávkovač mýdla plastový nástěnný | [15 empty] | PP | 2
331 | K | Pol2 | Odpadkový koš závěsný 10 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331
| PP |  | Odpadkový koš závěsný 10 l | [15 empty] | PP | 2
332 | K | Pol3 | Závěs na ručníky tříháčkový | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| PP |  | Závěs na ručníky tříháčkový | [15 empty] | PP | 2
333 | K | Pol10 | Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333
| PP |  | Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný | [15 empty] | PP | 2
334 | K | Pol11 | Zásobník na toaletní papír | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| PP |  | Zásobník na toaletní papír | [15 empty] | PP | 2
335 | K | Pol12 | Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335
| PP |  | Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou | [15 empty] | PP | 2
336 | K | Pol8 | Závěs na ručníky tyčový | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| PP |  | Závěs na ručníky tyčový | [15 empty] | PP | 2
337 | K | Pol9 | Košíček na mýdlo(sprcha) - nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337
| PP |  | Košíček na mýdlo(sprcha) - nerez | [15 empty] | PP | 2
338 | K | Pol10 | Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| PP |  | Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný | [15 empty] | PP | 2
339 | K | Pol11 | Zásobník na toaletní papír | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339
| PP |  | Zásobník na toaletní papír | [15 empty] | PP | 2
340 | K | Pol1 | Dávkovač mýdla plastový nástěnný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| PP |  | Dávkovač mýdla plastový nástěnný | [15 empty] | PP | 2
341 | K | Pol2 | Odpadkový koš závěsný 10 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 341
| PP |  | Odpadkový koš závěsný 10 l | [15 empty] | PP | 2
342 | K | Pol3 | Závěs na ručníky tříháčkový | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| PP |  | Závěs na ručníky tříháčkový | [15 empty] | PP | 2
343 | K | Pol12 | Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 343
| PP |  | Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou | [15 empty] | PP | 2

## SO 01 - D.1.4.1 - Zd - SO...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{B8C4B7A8-15BF-4AA8-9AC2-34592EED7615}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.1 - Zd - SO 01 - D.1.4.1 - Zdravot...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.02.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.1 - Zd - SO 01 - D.1.4.1 - Zdravot...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.1 - Zd - SO 01 - D.1.4.1 - Zdravot...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001001 | Zdravotně technické instalace - viz samostatný soupis prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1
| PP |  | Zdravotně technické instalace - viz samostatný soupis prací | [15 empty] | PP | 1

## SO 01 - D.1.4.2 - Vz - SO...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{20409573-D004-47BB-AC90-4939BCA80974}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.2 - Vz - SO 01 - D.1.4.2 - Vzducho...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.02.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.2 - Vz - SO 01 - D.1.4.2 - Vzducho...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.2 - Vz - SO 01 - D.1.4.2 - Vzducho...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001001 | Vzduchotechnika - viz samostatný soupis prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1
| PP |  | Vzduchotechnika - viz samostatný soupis prací | [15 empty] | PP | 1

## SO 01 - D.1.4.3 - Za - SO...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{CCBCDDDF-9A1F-4F6A-87ED-4BDD4E9021BA}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.3 - Za - SO 01 - D.1.4.3 - Zařízen...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.02.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.3 - Za - SO 01 - D.1.4.3 - Zařízen...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.3 - Za - SO 01 - D.1.4.3 - Zařízen...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001001 | Zařízení pro vytápění - rozvody ÚT - viz samostatný soupis prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1
| PP |  | Zařízení pro vytápění - rozvody ÚT - viz samostatný soupis prací | [15 empty] | PP | 1

## SO 01 - D.1.4.5 - Si - SO...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{9C0E61D2-30B1-49CC-82BA-829AB823D563}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.5 - Si - SO 01 - D.1.4.5 - Silnopr...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.02.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.5 - Si - SO 01 - D.1.4.5 - Silnopr...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.5 - Si - SO 01 - D.1.4.5 - Silnopr...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001011 | Silnoproudá elktrotechnika vč. ochrany před bleskem - viz samostatný soupis prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1
| PP |  | Silnoproudá elktrotechnika vč. ochrany před bleskem - viz samostatný soupis prací | [15 empty] | PP | 1

## SO 01 - D.1.4.7 - Za - SO...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{B7052484-2BDA-4D4C-861C-45FA874F99E8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.7 - Za - SO 01 - D.1.4.7 - Zařízen...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.02.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.7 - Za - SO 01 - D.1.4.7 - Zařízen...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
SO 01 - D.1.4.7 - Za - SO 01 - D.1.4.7 - Zařízen...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001001 | Zařízení pro vytápění - výměníková stanice - viz samostatný soupis prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1
| PP |  | Zařízení pro vytápění - výměníková stanice - viz samostatný soupis prací | [15 empty] | PP | 1

## IO 02 - Výměna části - IO...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{89362B04-CE14-4C59-88DF-2D26E474782C}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
IO 02 - Výměna části - IO 02 - Výměna části areá...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.02.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
IO 02 - Výměna části - IO 02 - Výměna části areá...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
N16-221-DI-VR03 - NEMOCNICE DĚČÍN o.z. [zadání]
Objekt:
IO 02 - Výměna části - IO 02 - Výměna části areá...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.02.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001021 | Výměna části areálového vodovodu - viz samostatný soupis prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1
| PP |  | Výměna části areálového vodovodu - viz samostatný soupis prací | [15 empty] | PP | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST