## List1
Datum :
Název stavby : | Krajská zdravotní - Nemocnice Děčín - Generální oprava lahvového zdroje kyslíku Nemocnice Děčín, o.z.
Projektant :
Část | Název | Množství | Měrná | Jednotková | Celková
|  |  | jednotka | cena | cena
lahvový zdroj kyslíku | měděná trubka 12x1 | 1 | m |  | 0
| nerezová přípojka 12x1 | 6 | m |  | 0
| měděná trubka 18x1 | 22 | m |  | 0
| měděná trubka 22x1 | 5 | m |  | 0
| Ag pájka 45+pasta | 300 | g |  | 0
| tvarovky Cu do pr. 22 | 25 | kus |  | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5 m) | 1 | kus |  | 0
| konzole jednoduchá | 30 | kus |  | 0
| značení potrubí | 34 | m |  | 0
| ochraný plyn pro pájení Cu trubek | 34 | m |  | 0
| napojení na stávající rozvod | 1 | kus |  | 0
| odstávka stávající rozvodu | 2 | kus |  | 0
| závěrečná tlaková zkouška | 4 | kus |  | 0
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 34 | m |  | 0
| lahvová baterie pro 12 lahví vč. VTL sekčního uzávěru, zpětných ventilů, manometru, držáků lahví, odlehčovacího ventilu a VTL hadic | 2 | kus |  | 0
| automaticky přepínaný /bez zásahu obsluhy a pákového voliče/ redukční panel s by-passem, výkon 80 m3/hod, vč. integr.monitorovacího zařízení pro snímání provozního tlaku, stavu lahví, tlaku kapalného zdroje a případného poklesu rezervy | 1 | kus |  | 0
| zpětný ventil DN 25 | 1 | kus |  | 0
| kulový kohout DN20 | 4 | kus |  | 0
| připojovací bod pro tenzometr | 5 | kus |  | 0
| kontrolní manometr pr.100 rozsah 0-1 MPa | 1 | kus |  | 0
| nouzový vstup pro údržbu (PV otv.př. 6 bar) | 1 | kus |  | 0
| tlakové čidlo (0-16 bar) | 2 | kus |  | 0
| vysokotlaké čidlo (250 bar, 0-10 V) | 2 | kus |  | 0
| vysokotlaká úhlová trubka | 2 | kus |  | 0
| sestava snímání koncentrace kyslíku (čidlo, vyhodnocovací ústředna, siréna, odstavné tlačítko, světelná tabule "opusťte prostor" a "nevstupovat") | 1 | kus |  | 0
| elektro instalace pro sestavu snímání koncentrace kyslíku | 1 | kus |  | 0
| GSM modul pro 4 vstupy | 1 | kus |  | 0
| sada propojovacích kabelů | 1 | kus |  | 0
| el.lišta 20x20 mm | 0 | m |  | 0
| navýšení provozního tlaku odpařovací stanice | 0 | kus |  | 0
| demontáž stávajícího zdroje (4x vysokotl. sběrnice+redukční panel) | 1 | kus |  | 0
| průraz nosnou zdí (0,5 m) pro pr.trubky do 25 mm | 0 | kus |  | 0
| průraz nosnou zdí (0,5 m) pro pr.trubky do 10 mm | 0 | kus |  | 0
| zahájení a zařízení stavby | 1 | kus |  | 0
| předání stavby po dokončení | 1 | kus |  | 0
| doprava, vnitrostaveništní přesun hmot | 1 | kus |  | 0
| projektová dokumentace + skutečný stav | 1 | kus |  | 0
| provedení zkoušek a revizí | 1 | kus |  | 0
| CELKEM KČ BEZ DPH |  |  |  | 0