## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {f4c47982-3ab9-4b73-b278-729fa6d7d55b}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [5 empty] | R24-013_ZDS(1) | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: | [5 empty] | Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10 | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [5 empty] | Ústí nad Labem | [7 empty] | Datum: |  | 8. 10. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | PROJEKTY CZ, s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Luděk Štuller | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [8 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [7 empty] | R24-013_ZDS(1)
| Stavba: | [7 empty] | Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
| Místo: | [7 empty] | Ústí nad Labem | [5 empty] | Datum: |  | 8. 10. 2025
| Zadavatel: | [7 empty] | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. | [5 empty] | Projektant: |  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Luděk Štuller
| Kód |  |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f4c47982-3ab9-4b73-b278-729fa6d7d55b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | II. |  |  |  |  | II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {98ff37e7-ebf3-4d09-898f-0c8819f4ad8d} | {f4c47982-3ab9-4b73-b278-729fa6d7d55b} | 2
|  |  | SO 01 |  |  |  |  | Modernizace infekčního pavilonu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5eb2b3f7-f18a-4c59-97b8-a6bc1312bda8} | {98ff37e7-ebf3-4d09-898f-0c8819f4ad8d}
/ |  |  |  | SO 01.1c |  |  |  |  | 2.NP |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {31f64c63-6630-4f64-bc91-6eeb50489f46} | {5eb2b3f7-f18a-4c59-97b8-a6bc1312bda8}
/ |  |  |  | SO 01.8 |  |  |  |  | Evakuační lůžkové výtahy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f7b857f9-891f-4f51-b417-1a4a782c8b34} | {5eb2b3f7-f18a-4c59-97b8-a6bc1312bda8}
/ |  |  |  | SO 01.12b |  |  |  |  | Fasáda |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2c149d5e-d587-4b00-91f8-c4782d63c955} | {5eb2b3f7-f18a-4c59-97b8-a6bc1312bda8}
/ |  |  |  | SO 01.14 |  |  |  |  | Úprava hlavního vstupu |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {9338f760-f97c-4bee-b0b0-b5cba86c40d1} | {5eb2b3f7-f18a-4c59-97b8-a6bc1312bda8}
/ |  |  |  | SO 01.15 |  |  |  |  | Úprava vstupu JIP |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {91c3ef5e-48b9-45de-a8b0-b088d280fdc0} | {5eb2b3f7-f18a-4c59-97b8-a6bc1312bda8}
/ |  |  |  | D.1.4.b |  |  |  |  | Zařízení pro vytápění staveb |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {296107af-e663-4f58-9d7d-121732351d75} | {5eb2b3f7-f18a-4c59-97b8-a6bc1312bda8}
/ |  |  |  | D.1.4.c1 |  |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {cdcb3078-9eaf-41e8-96a5-95cc54953b8e} | {5eb2b3f7-f18a-4c59-97b8-a6bc1312bda8}
/ |  |  |  | D.1.4.c2 |  |  |  |  | Chlazení + ZZT 2.ETAPA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {0963dc74-42ca-4907-8245-91fee8aa16c0} | {5eb2b3f7-f18a-4c59-97b8-a6bc1312bda8}
|  |  |  | D.1.4.d |  |  |  |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky - FVE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a77743c1-bd45-426c-be90-3009647a54e8} | {5eb2b3f7-f18a-4c59-97b8-a6bc1312bda8}
/ |  |  |  |  | D.1.4.d.1 |  |  |  |  | FVE |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {2d45c191-783f-4957-8dd0-266ca812cd62} | {a77743c1-bd45-426c-be90-3009647a54e8}
|  |  |  | D.1.4.g |  |  |  |  | Potrubní pošta |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0a64c0ae-a84c-4d12-9f51-d14f039886c1} | {5eb2b3f7-f18a-4c59-97b8-a6bc1312bda8}
/ |  |  |  |  | D.1.4.g.1 |  |  |  |  | budova I - zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {377b94c4-ca34-445e-a729-88c54d06cee2} | {0a64c0ae-a84c-4d12-9f51-d14f039886c1}
/ |  |  |  |  | D.1.4.g.2 |  |  |  |  | kolektor |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {d0dcc441-6900-40b3-80df-6cbacf4131eb} | {0a64c0ae-a84c-4d12-9f51-d14f039886c1}
/ |  |  |  |  | D.1.4.g.3 |  |  |  |  | budova A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {f559e47c-0a32-4ce6-b92b-c0f573110957} | {0a64c0ae-a84c-4d12-9f51-d14f039886c1}
/ |  |  |  | D.1.4.h1 |  |  |  |  | Data |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {4f287eb5-059e-42a0-ae38-c83931485e57} | {5eb2b3f7-f18a-4c59-97b8-a6bc1312bda8}
/ |  |  | SO-02bc |  |  |  |  | Venkovní úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {375c227d-244f-48f8-868a-9865583f9c0f} | {98ff37e7-ebf3-4d09-898f-0c8819f4ad8d}
/ |  |  | SO 03 |  |  |  |  | Konstrukce kolektoru PP | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7c3ef5ae-8a64-4421-853a-5b4bcd192ae1} | {98ff37e7-ebf3-4d09-898f-0c8819f4ad8d}
/ |  |  | SO 04 |  |  |  |  | Zvětšení kapacity náhradního zdroje EL v TS1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5f064887-7ea5-4d67-9089-e38d9036ed6a} | {98ff37e7-ebf3-4d09-898f-0c8819f4ad8d}
/ |  | VON_II |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady II.etapa | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ee291f94-9501-412a-9498-0dd7b89c1e32} | {f4c47982-3ab9-4b73-b278-729fa6d7d55b} | 2

## SO 01.1c - 2.NP
{31f64c63-6630-4f64-bc91-6eeb50489f46}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
SO 01.1c - 2.NP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
SO 01.1c - 2.NP
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
SO 01.1c - 2.NP
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17273 |  | 0.19588 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17273 |  | 0.19588 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17273 |  | 0.19588 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767620354 | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2 | m2 | 6.272 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00081536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208442624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620354 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.2.3.2-4_Tabulky_výplní_otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn. 13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,450 * 2,560 * 1 |  | 6.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.272 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 55341013 | okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 6.272 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.17192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665317058
3 | K | 767620834 | Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s dvojskly plochy přes 2,5 do 6 m2 | m2 | 4.897 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.19588 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1469932776
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620834 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.2.3.2-4_Tabulky_výplní_otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn. 12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,950 * 1,660 * 1 |  | 4.897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.173 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2066293162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767103 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO 01.8 - Evakuační lůžko...
[18 empty] | {f7b857f9-891f-4f51-b417-1a4a782c8b34} | [5 empty] | VV0001 | Nový výkaz (22) | 619,938 | 3
[18 empty] | 2 | [5 empty] | VV0002 | Nový výkaz (23) | 337,59 | 3
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
SO 01.8 - Evakuační lůžkové výtahy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
SO 01.8 - Evakuační lůžkové výtahy
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
SO 01.8 - Evakuační lůžkové výtahy
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.393 |  | 22.015 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.757 |  | 22.015 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.1302 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 317121251 | Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02588 | 1.2422 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317160521
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317121251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nové dveře 1680x2330 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn. a2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,000 * 4 ) * 6 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 59640026 | překlad keramický nosný š 70mm dl 2,25m | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.081 | 3.888 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -111978010
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.526 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
3 | K | 612335302 | Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá | m2 | 11.412 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0426 | 0.48615 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652695678
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612335302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nový otvor dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((( 1,680 + 2,330 * 2 ) * 0,150 ) * 2 ) * 6 |  | 11.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 617335411 | Oprava cementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 651.584 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 4.0398 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2059970328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/617335411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x výtahová šachta 3,10x4,95 m výšky 22,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,100 * 4,950 ) * 2 |  | 30.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 3,100 * 2 + 4,950 * 2 ) * 22,200 ) * 2 |  | 714.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 1,680 * 2,330 ) * 24 |  | -93.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 651.584 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1008 |  | 22.015 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
5 | K | 943121111 | Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m montáž | m3 | 619.938 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530551561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poslední pracovní podlaha na úrovni cca. +15,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(( 3,100 * 4,950 ) * (22,200- 2,000 )) * 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0001 |  | 619.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 943121211 | Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 55794.42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -666907855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poslední pracovní podlaha na úrovni cca. +15,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(( 3,100 * 4,950 ) * (22,200- 2,000 )) * 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0001 |  | 619.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 619,938*90 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55794.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 943121311 | Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového těžkého pracovního s podlahami výšky do 30 m s provozním zatížením tř. 4 a 5 přes 200 do 450 kg/m2, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020690422
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "periodická prohlídka 1x měsíčně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,000 * 3 ) * 2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 943121811 | Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m demontáž | m3 | 619.938 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117127036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poslední pracovní podlaha na úrovni cca. +15,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(( 3,100 * 4,950 ) * (22,200- 2,000 )) * 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0001 |  | 619.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 949211112 | Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m montáž | m2 | 337.59 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012329673
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pracovní patro cca. 2,0 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta 3,10x4,95 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(( 3,100 * 4,950 ) * 11 ) * 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0002 |  | 337.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 949211212 | Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 30383.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5151560
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pracovní patro cca. 2,0 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta 3,10x4,95 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(( 3,100 * 4,950 ) * 11 ) * 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0002 |  | 337.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 337,59*90 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30383.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 949211812 | Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m demontáž | m2 | 337.59 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272199326
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pracovní patro cca. 2,0 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta 3,10x4,95 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(( 3,100 * 4,950 ) * 11 ) * 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0002 |  | 337.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 953961114 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm | kus | 336 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081105950
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přepážka výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení UPN 200 dl. 21,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "28x M16 / nosník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,000 * 2 * 2 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x M16 / kotevní deska | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,000 * 14 ) * 4 |  | 224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 224 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 336 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 953965131 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm | kus | 336 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.09408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1002296788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přepážka výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení UPN 200 dl. 21,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "28x M16 / nosník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,000 * 2 * 2 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x M16 / kotevní deska | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,000 * 14 ) * 4 |  | 224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 224 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 336 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 967031132 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m2 | 11.412 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.62766 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -763101414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nový otvor dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((( 1,680 + 2,330 * 2 ) * 0,150 ) * 2 ) * 6 |  | 11.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 41.146 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 11.1094 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392333778
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nový otvor dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,680 * 2,330 ) * 4 ) * 6 |  | 93.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - (( 1,100 * 2,000 ) * 4 ) * 6 |  | -52.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.146 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm | m | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 7.02 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846993353
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031666 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nové dveře 1680x2330 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn. a2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,250 * 2 ) * 4 * 6 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 977171232 | Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky, plochá ocel) průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm | kus | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1625270176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977171232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přepážka výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení UPN 200 dl. 21,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "28x M16 / nosník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,000 * 2 * 2 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 978021121 | Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 10 % | m2 | 620.894 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 3.1045 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406958475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978021121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x výtahová šachta 3,10x4,95 m výšky 22,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 3,100 * 2 + 4,950 * 2 ) * 22,200 ) * 2 |  | 714.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 1,680 * 2,330 ) * 24 |  | -93.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 620.894 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 978021221 | Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 10 % | m2 | 30.69 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.15345 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142507410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978021221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x výtahová šachta 3,10x4,95 m výšky 22,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,100 * 4,950 ) * 2 |  | 30.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 993121211 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost do 10 km | m3 | 619.938 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196448814
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993121211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poslední pracovní podlaha na úrovni cca. +15,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(( 3,100 * 4,950 ) * (22,200- 2,000 )) * 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0001 |  | 619.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
21 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 22.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796261356
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013117 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 22.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109142403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 154.105 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834308476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 22,015*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 154.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 22.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 787769736
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
25 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 9.757 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366543227
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.636 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2076 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
26 | K | 767995102 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg | kg | 100.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.007056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1432510901
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přepážka výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "28x P10-150x150 mm pro jednu šachtu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hmotnost 1ks P10-150x150 mm = 1,80 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,800 * 28 ) * 2 |  | 100.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | RMAT0002 | atypická zámečnická konstrukce - Z... P10-150x150 mm | kus | 56 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.1008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767318511
| VV |  | "přepážka výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "28x P10-150x150 mm pro jednu šachtu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hmotnost 1ks P10-150x150 mm = 1,80 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 * 2 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 268.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.018816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 787960963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14x P10-400x150 mm/kotvení pro jeden výtah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hmotnost 1 ks P10-400x150 mm = 4,80 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,800 * 14 ) * 4 |  | 268.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | RMAT0001 | atypická zámečnická konstrukce - Z... P10-400x150 mm | kus | 56 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.2688 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700278388
| VV |  | "kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14x P10-400x150 mm/kotvení pro jeden výtah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hmotnost 1 ks P10-400x150 mm = 4,80 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,000 * 4 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 8682.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.43415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505712805
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UPN 200 dl. 21,40 m/kotvení jednoho výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "délka manipulovaného 1ks/3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,200 * 4 ) * 25,30 |  | 2145.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2145.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přepážka výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x UPN 200 dl. 3,10 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((( 3,100 * 2 ) * 25,30 ) * 14 ) * 2 |  | 4392.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x UPN 200 dl. 21,40 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 21,20 * 25,30 ) * 2 ) * 2 |  | 2145.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6537.52 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8682.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 13010826 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200 | t | 9.378 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 9.378 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -397092003
| VV |  | 8682,96*0,00108 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 10.208 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1481680651
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13019 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
33 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 236.704 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.016569 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1522123908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x výtahová šachta 3,10x4,95 m výšky 22,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přepážka výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-150x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,150 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,150 * 4 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-400x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,400 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,400 * 2 + 0,150 * 2 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x UPN 200 dl. 3,10 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,100 * 0,660 ) * 56 |  | 114.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8x UPN 200 dl. 21,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 21,200 * 0,660 ) * 8 |  | 111.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 236.704 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.016569 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -156264573
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x výtahová šachta 3,10x4,95 m výšky 22,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přepážka výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-150x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,150 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,150 * 4 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-400x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,400 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,400 * 2 + 0,150 * 2 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x UPN 200 dl. 3,10 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,100 * 0,660 ) * 56 |  | 114.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8x UPN 200 dl. 21,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 21,200 * 0,660 ) * 8 |  | 111.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 236.704 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107826176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x výtahová šachta 3,10x4,95 m výšky 22,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přepážka výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-150x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,150 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,150 * 4 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-400x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,400 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,400 * 2 + 0,150 * 2 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x UPN 200 dl. 3,10 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,100 * 0,660 ) * 56 |  | 114.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8x UPN 200 dl. 21,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 21,200 * 0,660 ) * 8 |  | 111.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 783306809 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 236.704 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 691395874
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306809 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x výtahová šachta 3,10x4,95 m výšky 22,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přepážka výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-150x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,150 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,150 * 4 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-400x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,400 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,400 * 2 + 0,150 * 2 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x UPN 200 dl. 3,10 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,100 * 0,660 ) * 56 |  | 114.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8x UPN 200 dl. 21,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 21,200 * 0,660 ) * 8 |  | 111.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 236.704 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.04024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -811384371
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x výtahová šachta 3,10x4,95 m výšky 22,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přepážka výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-150x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,150 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,150 * 4 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-400x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,400 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,400 * 2 + 0,150 * 2 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x UPN 200 dl. 3,10 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,100 * 0,660 ) * 56 |  | 114.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8x UPN 200 dl. 21,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 21,200 * 0,660 ) * 8 |  | 111.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 236.704 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.028404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867612308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x výtahová šachta 3,10x4,95 m výšky 22,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přepážka výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-150x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,150 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,150 * 4 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-400x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,400 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,400 * 2 + 0,150 * 2 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x UPN 200 dl. 3,10 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,100 * 0,660 ) * 56 |  | 114.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8x UPN 200 dl. 21,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 21,200 * 0,660 ) * 8 |  | 111.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 236.704 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.028404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 215355540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x výtahová šachta 3,10x4,95 m výšky 22,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přepážka výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-150x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,150 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,150 * 4 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x P10-400x150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,400 * 0,150 * 2 ) * 56 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,400 * 2 + 0,150 * 2 ) * 0,010 ) * 56 |  | 0.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56x UPN 200 dl. 3,10 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,100 * 0,660 ) * 56 |  | 114.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8x UPN 200 dl. 21,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 21,200 * 0,660 ) * 8 |  | 111.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29821 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
40 | K | 784111005 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 745.53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420678534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x výtahová šachta 3,10x4,95 m výšky 22,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,100 * 4,950 ) * 2 |  | 30.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 3,100 * 2 + 4,950 * 2 ) * 22,200 ) * 2 |  | 714.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 745.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 784312025 | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 745.53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.29821 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 993024068
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784312025 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D1117 - REZ VYTAHOVAMI SACHTAMI.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x výtahová šachta 3,10x4,95 m výšky 22,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,100 * 4,950 ) * 2 |  | 30.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 3,100 * 2 + 4,950 * 2 ) * 22,200 ) * 2 |  | 714.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 745.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
42 | K | 330RKON01 | Osobní evakuační výtah V1: GeN2 Power, 2000 kg, 1,0 m/s; 6/6 neprůchozí kabina, dveře 1400x2100 mm, PO=EW60 (duplex V1+V2) včetně lešení a demontáže stávajícího výtahu | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -224280283
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - demontáž původního výtahu, výtahových dveří a vystrojení výtahové šachty - dodávku a montáž výtahů a výtahových dveří - montážní lešení pro instalaci výtahů Technická specifikace viz. podrobnosti v PD | [14 empty] | P | 2
43 | K | 330RKON02 | Osobní evakuační výtah V2: GeN2 Power, 2000 kg, 1,0 m/s; 6/6 neprůchozí kabina, dveře 1400x2100 mm, PO=EW60 (duplex V1+V2) včetně lešení a demontáže stávajícího výtahu | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1923529031
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - demontáž původního výtahu, výtahových dveří a vystrojení výtahové šachty - dodávku a montáž výtahů a výtahových dveří - montážní lešení pro instalaci výtahů Technická specifikace viz. podrobnosti v PD | [14 empty] | P | 2
44 | K | 330RKON03 | Osobní evakuační výtah V3: GeN2 Power, 2000 kg, 1,0 m/s; 6/6 neprůchozí kabina, dveře 1400x2100 mm, PO=EW60 (duplex V3+V4) včetně lešení a demontáže stávajícího výtahu | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2038442261
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - demontáž původního výtahu, výtahových dveří a vystrojení výtahové šachty - dodávku a montáž výtahů a výtahových dveří - montážní lešení pro instalaci výtahů Technická specifikace viz. podrobnosti v PD | [14 empty] | P | 2
45 | K | 330RKON04 | Osobní evakuační výtah V4: GeN2 Power, 2000 kg, 1,0 m/s; 6/6 neprůchozí kabina, dveře 1400x2100 mm, PO=EW60 (duplex V3+V4) včetně lešení a demontáže stávajícího výtahu | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1604941070
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - demontáž původního výtahu, výtahových dveří a vystrojení výtahové šachty - dodávku a montáž výtahů a výtahových dveří - montážní lešení pro instalaci výtahů Technická specifikace viz. podrobnosti v PD | [14 empty] | P | 2
46 | K | 330RKON05 | Nákladní výtah GeN 2 Variable, 2 stanice / 2 nástupiště, zdvih 3,6 m, 1 m/s, průchozí kabina včetně demontáže a montážního lešení, dodávka certifikovaných montážních závěsů do šacht, umístění do stropu | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -391655910
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : - demontáž původního výtahu, výtahových dveří a vystrojení výtahové šachty - dodávku a montáž výtahů a výtahových dveří - montážní lešení pro instalaci výtahů Technická specifikace viz. podrobnosti v PD | [14 empty] | P | 2

## SO 01.12b - Fasáda
{2c149d5e-d587-4b00-91f8-c4782d63c955}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
SO 01.12b - Fasáda
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
SO 01.12b - Fasáda
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
SO 01.12b - Fasáda
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.2933 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2879 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2879 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | m2 | 326.432 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.065286 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821818270
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "St5-II | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.432 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 622221201 | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm | m2 | 326.432 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00777 | 2.5364 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1536281513
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "St5-II | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.432 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63142025 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm | m2 | 342.754 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 5.3127 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308264369
| VV |  | 326,432*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 342.754 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 622251105 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny | m2 | 326.432 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.026115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1469407637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 326,432 |  | 326.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 622251211 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn | m2 | 326.432 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00378 | 1.2339 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1988501954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "St5-II | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.432 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 80.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1390137506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "St5-II | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,200 * 4 |  | 80.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 63127416 | profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm | m | 84.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.010181 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368569276
| VV |  | 80,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 84.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 622521022 | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 2,0 mm stěn | m2 | 326.432 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00338 | 1.1033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -828205022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622521022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "St5-II | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.432 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou | m2 | 326.432 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1973794104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "St5-II | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.432 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 941211112 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž | m2 | 387.032 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18647902
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "St5-II | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,040 + 0,750 ) * 20,200 * 4 |  | 387.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 941211212 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití | m2 | 2902.74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445248999
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pronájem (zapůjčení) cca. 25% celkové plochy lešení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (387,032 * 25 / 100 ) * 30 |  | 2902.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 941211812 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž | m2 | 387.032 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097199009
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "St5-II | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,040 + 0,750 ) * 20,200 * 4 |  | 387.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | m2 | 387.032 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213108375
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "St5-II | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,040 + 0,750 ) * 20,200 * 4 |  | 387.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 10.288 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624012419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0054 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0054 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 783801503 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou | m2 | 326.432 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1090882894
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801503 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "St5-II | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.432 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 783801505 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím | m2 | 326.432 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00308 | 1.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -36933379
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801505 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "St5-II | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,040 * 20,200 * 2 |  | 163.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.432 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 01.14 - Úprava hlavníh...
[18 empty] | {9338f760-f97c-4bee-b0b0-b5cba86c40d1} | [5 empty] | VV0001 | Nový výkaz (77) | 1 | 3
[18 empty] | 2 | [5 empty] | VV0002 | Nový výkaz (78) | 13 | 3
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | VV0003 | Nový výkaz (79) | 1 | 3
[24 empty] | VV0004 | Nový výkaz (80) | 3 | 3
| Stavba: | [22 empty] | VV0005 | Nový výkaz (81) | 1 | 3
|  | Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10 | [21 empty] | VV0006 | Nový výkaz (82) | 1 | 3
| Objekt: | [22 empty] | VV0007 | Nový výkaz (83) | 3 | 3
|  | II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04 | [21 empty] | VV0008 | Nový výkaz (84) | 226,8 | 3
| Soupis: | [22 empty] | VV0009 | Nový výkaz (85) | 266,8 | 3
|  | SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu | [21 empty] | VV0010 | Nový výkaz (86) | 62,4 | 3
| Úroveň 3: | [22 empty] | VV0011 | Nový výkaz (87) | 229 | 3
|  | SO 01.14 - Úprava hlavního vstupu | [21 empty] | VV0012 | Nový výkaz (88) | 128,6 | 3
[24 empty] | VV0013 | Nový výkaz (89) | 53,7 | 3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | VV0014 | Nový výkaz (90) | 4,88 | 3
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025 | [16 empty] | VV0015 | Nový výkaz (91) | 8,841 | 3
[24 empty] | VV0016 | Nový výkaz (92) | 4,077 | 3
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | VV0017 | Nový výkaz (93) | 0,357 | 3
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | VV0018 | Nový výkaz (94) | 1,152 | 3
[24 empty] | VV0019 | Nový výkaz (95) | 939,6 | 3
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | VV0020 | Nový výkaz (96) | 15,52 | 3
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | VV0021 | Nový výkaz (97) | 10,64 | 3
[24 empty] | VV0022 | Nový výkaz (98) | 23,044 | 3
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | VV0023 | Nový výkaz (99) | 0,36 | 3
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | VV0024 | Nový výkaz (100) | 1,346 | 3
[24 empty] | VV0025 | Nový výkaz (101) | 15,52 | 3
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | VV0026 | Nový výkaz (102) | 19,626 | 3
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | VV0027 | Nový výkaz (103) | 1,754 | 3
[24 empty] | VV0028 | Nový výkaz (104) | 2 | 3
| Poznámka: | [22 empty] | VV0029 | Nový výkaz (105) | 73,435 | 3
|  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem. | [21 empty] | VV0030 | Nový výkaz (106) | 15,52 | 3
[24 empty] | VV0031 | Nový výkaz (107) | 38,24 | 3
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
SO 01.14 - Úprava hlavního vstupu
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
SO 01.14 - Úprava hlavního vstupu
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 51.9287 |  | 9.7035 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50.4407 |  | 9.3567 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 132312131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných | m3 | 1.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708439800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro ZPas prodlužující stáv. základ (betonáž do výkopu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,500 * 0,850 * 0,550 |  | 0.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,500 * 0,850 * 0,160 |  | 0.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro ZPas u stěny (jednostr. bedněný) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,650 * 0,850 * 2,440 |  | 1.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162211321 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 1.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1489408944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina z výkopu do kontejneru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro ZPas prodlužující stáv. základ (betonáž do výkopu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,500 * 0,850 * 0,550 |  | 0.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,500 * 0,850 * 0,160 |  | 0.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro ZPas u stěny (jednostr. bedněný) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,650 * 0,850 * 2,440 |  | 1.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162211329 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321 | m3 | 1.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506721046
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211329 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina z výkopu do kontejneru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro ZPas prodlužující stáv. základ (betonáž do výkopu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,500 * 0,850 * 0,550 |  | 0.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,500 * 0,850 * 0,160 |  | 0.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro ZPas u stěny (jednostr. bedněný) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,650 * 0,850 * 2,440 |  | 1.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | 1.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1900812533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751135 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina z výkopu na recyklační skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro ZPas prodlužující stáv. základ (betonáž do výkopu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,500 * 0,850 * 0,550 |  | 0.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,500 * 0,850 * 0,160 |  | 0.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro ZPas u stěny (jednostr. bedněný) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,650 * 0,850 * 2,440 |  | 1.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 3.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082189085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina z výkopu na recyklační skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "směrná hmotnost zeminy 2000 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro ZPas prodlužující stáv. základ (betonáž do výkopu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,500 * 0,850 * 0,550 ) * 2000,00 * 0,001 |  | 0.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,500 * 0,850 * 0,160 ) * 2000,00 * 0,001 |  | 0.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro ZPas u stěny (jednostr. bedněný) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,650 * 0,850 * 2,440 ) * 2000,00 * 0,001 |  | 2.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 1.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774611800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina z výkopu na recyklační skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro ZPas prodlužující stáv. základ (betonáž do výkopu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,500 * 0,850 * 0,550 |  | 0.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,500 * 0,850 * 0,160 |  | 0.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro ZPas u stěny (jednostr. bedněný) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,650 * 0,850 * 2,440 |  | 1.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.96096 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
7 | K | 274321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.357 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.89317 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356073923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton C20/25 XC2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonování stáv. ZPas(u) š. 500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 500 mm + 1x dl. 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(0,108+0,040) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočet 3,5% za betonáž do výkopu bez bednění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(0,108+0,040) * 3,5/100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přibetonování k stáv. ZPas(u) š. 220 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 2440 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0017 |  | 0.357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 1.152 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.0030989 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691125186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přibetonování k stáv. ZPas(u) š. 220 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jednostranné bednění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "( 0,220 * 2 + 2,440 ) * 0,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0018 |  | 1.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 1.152 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658061469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přibetonování k stáv. ZPas(u) š. 220 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jednostranné bednění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "( 0,220 * 2 + 2,440 ) * 0,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0018 |  | 1.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.061 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.064698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1554555795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: směrné množství výztuže 170 kg/m3 betonu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "směrné množství výztuže 170 kg/m3 betonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonování stáv. ZPas(u) š. 500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 500 mm + 1x dl. 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "( 0,108 + 0,040 ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočet 3,5% za betonáž do výkopu bez bednění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "( 0,108 + 0,040 ) * 3,5/100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přibetonování k stáv. ZPas(u) š. 220 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 2440 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0017 * 170,00 * 0,001 |  | 0.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.799 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
11 | K | 331123321 | Montáž sloupů ze železobetonu dilatačních, lodžiových, rohových, apod. se svařovanými spoji, hmotnosti přes 1,0 do 2 t, v budovách výšky přes 12 do 24 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.05469 | 0.05469 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 199099152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331123321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x stěnový sloupek P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0001 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 59362002 | sloup ŽB včetně výztuže přes 200 do 230kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 0.655 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.68 | 1.7554 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145320247
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ - pohledový beton třídy C30/37 XC4, XF4 a lepší řešené jako vodotěsné | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x stěnový sloupek P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0001 * 0,655 |  | 0.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 342123522 | Montáž dílců obvodových stěn ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotnosti přes 1,5 do 3,0 t, v budovách výšky přes 12 do 24 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.12859 | 0.12859 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018039442
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342123522 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zábradelní stěna závětří P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0005 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 59331000 | stěna nosná ŽB včetně výztuže do 170kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 0.953 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.62 | 2.4969 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281177421
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ - pohledový beton třídy C30/37 XC4, XF4 a lepší řešené jako vodotěsné | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1x zábradelní stěna závětří P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 * 0,953 |  | 0.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 342123532 | Montáž dílců obvodových stěn ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotnosti přes 3,0 do 5,5 t, v budovách výšky přes 12 do 24 m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.15329 | 0.45987 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200189125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342123532 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zábradelní stěna závětří P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x boční nosná stěna závětří P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0007 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 59331001 | stěna nosná ŽB včetně výztuže do 170kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3 | m3 | 4.857 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.62 | 12.7253 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946997003
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ - pohledový beton třídy C30/37 XC4, XF4 a lepší řešené jako vodotěsné | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1x bok schodiště P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 * 1,966 |  | 1.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zábradelní stěna závětří P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 * 1,421 |  | 1.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x boční nosná stěna závětří P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 * 1,470 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.857 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 342123542 | Montáž dílců obvodových stěn ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotnosti přes 5,5 do 7,0 t, v budovách výšky přes 12 do 24 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.17767 | 0.17767 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 491213950
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342123542 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0006 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 59331001 | stěna nosná ŽB včetně výztuže do 170kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3 | m3 | 3.817 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.62 | 10.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1407217002
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ - pohledový beton třídy C30/37 XC4, XF4 a lepší řešené jako vodotěsné | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1x bok schodiště P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 * 3,817 |  | 3.817 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.0674 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
19 | K | 411124122 | Montáž stropních panelů délky do 3,6 m, hmotnosti přes 1,5 do 3,0 t, v budovách výšky přes 12 do 24 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.12938 | 0.12938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1260590848
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411124122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel spodní P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0003 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 59343000 | stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 0.743 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.6 | 1.9318 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -67308617
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ - pohledový beton třídy C30/37 XC4, XF4 a lepší řešené jako vodotěsné | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1x střešní panel spodní P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 * 0,743 |  | 0.743 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 411124132 | Montáž stropních panelů délky do 3,6 m, hmotnosti přes 3,0 do 5,5 t, v budovách výšky přes 12 do 24 m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.15209 | 0.45627 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310409015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411124132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0004 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 59343001 | stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3 | m3 | 4.66 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.6 | 12.116 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055255151
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ - pohledový beton třídy C30/37 XC4, XF4 a lepší řešené jako vodotěsné | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1x střešní panel horní P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 * 1,691 |  | 1.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 * 1,423 |  | 1.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 * 1,546 |  | 1.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 434121416 | Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.03465 | 0.45045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -266867800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434121416 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12x schod. stupeň běžný P7 - 295x200x2070 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. stupeň horní 355x210x2070 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0002 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 59372191 | schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 1.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.57 | 3.9835 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724232287
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ - pohledový beton třídy C30/37 XC4, XF4 a lepší řešené jako vodotěsné | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12x schod. stupeň běžný P7 - 295x200x2070 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 * 0,122 |  | 1.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. stupeň horní 355x210x2070 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 * 0,086 |  | 0.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5833 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
25 | K | 628613611 | Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg | kg | 939.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.13154 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261096424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628613611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x sloupek stříšky Z10a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost 1 ks 113,40 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,000* 113,40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x nosník stříšky Z10b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost 1 ks 66,70 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4,000* 66,70 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní konzola Z10c /pro Z10b/ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost 1 ks 31,20 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,000* 31,20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil zábradlí Z10d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost 1 ks 229,00 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000* 229,00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní profil stříšek Z10e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost 1 ks 64,30 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,000* 64,30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x ocelové madlo schod. zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost 1 ks 26 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 * 26,00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0019 |  | 939.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 631319234 | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení skleněnými vlákny objemové vyztužení 5 kg/m3 | m3 | 0.698 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00505 | 0.0035249 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060663645
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spádová vrstva tl. 10 - 35 mm a 10 - 90 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15,520 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0020 * 0,045 |  | 0.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm | m2 | 15.52 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 1.7072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1649131365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spádová vrstva tl. 10 - 35 mm a 10 - 90 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15,520 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0020 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 633811111 | Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | m2 | 15.52 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238418854
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spádová vrstva tl. 10 - 35 mm a 10 - 90 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15,520 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0020 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 633991111 | Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody | m2 | 15.52 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0034144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684866175
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633991111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spádová vrstva tl. 10 - 35 mm a 10 - 90 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15,520 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0020 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 636RKON01 | Kladení dlažby z velkoplošných dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty, o výšce terče přes 25 do 70 mm | m2 | 10.64 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.02128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491506352
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vstupu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15,520 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet čistící rohože | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-4,880 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0021 |  | 10.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 59761145 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 20 do 30mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 10.853 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.066 | 0.7163 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019216221
| VV |  | 10,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.853 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.030066 |  | 9.3567 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
32 | K | 931994142 | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 | m | 38.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0065008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756892732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x spára střešních panelů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,030* 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spára stěnových panelů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(1,550+3,500+3,410+3,290+3,070+3,780+1,550) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0031 |  | 38.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm | m | 38.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0003824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269088787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x spára střešních panelů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,030* 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spára stěnových panelů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(1,550+3,500+3,410+3,290+3,070+3,780+1,550) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0031 |  | 38.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 941211111 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | m2 | 73.435 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30547758
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasáda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "( 11,400 + 2,210 + 0,750 * 2 ) * 4,860 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0029 |  | 73.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 941211211 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití | m2 | 3304.575 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556955020
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasáda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad použití 45 dnů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "( 11,400 + 2,210 + 0,750 * 2 ) * 4,860 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0029 * 45 |  | 3304.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 941211311 | Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374616503
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "periodická kontrola 1x měsíčně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 941211811 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 73.435 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1988530125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasáda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "( 11,400 + 2,210 + 0,750 * 2 ) * 4,860 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0029 |  | 73.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 943211111 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž | m3 | 52.939 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707323185
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,490 * 2,525 * 1,500 |  | 28.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,500 + 3,390 ) * 3,980 / 2 ) * 2,525 |  | 24.571 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.939 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 943211211 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 2382.273 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47093130
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad použití 45 dnů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 7,490 * 2,525 * 1,500 ) * 45 |  | 1276.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((( 1,500 + 3,390 ) * 3,980 / 2 ) * 2,525 ) * 45 |  | 1105.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2382.273 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 943211311 | Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 25 m, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082843921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "periodická kontrola 1x měsíčně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 943211811 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | m3 | 52.939 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594869352
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,490 * 2,525 * 1,500 |  | 28.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,500 + 3,390 ) * 3,980 / 2 ) * 2,525 |  | 24.571 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.939 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 18.912 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0024586 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576661386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,490 * 2,525 |  | 18.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 8.318 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0017468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062690749
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,090 * 3,980 |  | 8.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 23.044 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00092176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037046217
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vstupu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15,520 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,090 * 0,300 * 12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0022 |  | 23.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 953965131 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm | kus | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.01512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 347300915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x sloupek stříšky Z10a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,000 * 2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x nosník stříšky Z10b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 * 4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní konzola Z10c (pro Z10b) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,000 * 2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil zábradlí Z10d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,000 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní profil stříšek Z10e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,000 * 2 * 2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 953RKON01 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 18, hloubka >125 mm | kus | 54 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1530357506
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x sloupek stříšky Z10a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,000 * 2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x nosník stříšky Z10b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 * 4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní konzola Z10c (pro Z10b) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,000 * 2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil zábradlí Z10d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,000 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní profil stříšek Z10e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,000 * 2 * 2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 0.786 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.8864 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889618135
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrchní část zákl. pasu na úroveň -2,700 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,500 * 0,850 * 1,850 |  | 0.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 963053936 | Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných | m2 | 6.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 2.7648 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275062003
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963053936 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŽB rameno schodiště včetně nadbetonávky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,400 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1.67 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.674 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -247231745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bet. mazanina tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,700 * 0,100 |  | 1.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 16.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364901329
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po vybourání bet. mazaniny tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,700 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | m2 | 33.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327851963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po vybourání bet. mazaniny tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celkový úběr > 5 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,700 * 2 |  | 33.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 1.67 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.07348 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410878588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bet. mazanina tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,700 * 0,100 |  | 1.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 16.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.9519 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691173032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,700 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.0004428 | 0.017 | 0.00612 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1794828526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x odvodnění čistící rohože | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,180* 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0023 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 1.346 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 587844681
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající bet. konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobet. ZPas(u) š. 500 mm - půdorysná plocha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(0,270+0,100) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přibet. ZPas(u) výšky 400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,440 * 0,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0024 |  | 1.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 1.346 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2116004948
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající bet. konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobet. ZPas(u) š. 500 mm - půdorysná plocha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(0,270+0,100) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přibet. ZPas(u) výšky 400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,440 * 0,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0024 |  | 1.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 985139112 | Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 1.346 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845032882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985139112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající bet. konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobet. ZPas(u) š. 500 mm - půdorysná plocha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(0,270+0,100) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přibet. ZPas(u) výšky 400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,440 * 0,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0024 |  | 1.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm | m | 0.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.0004128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132045156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6x propojení přibetonávky ZPas(u) š. 220 mm k stáv. bet. zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vetknutí min. 80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,080 * 6 * 2 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 13021013 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm | t | 0.001 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1226826643
| VV |  | 0,96*0,00091 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.001 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | m2 | 100.665 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522408818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "fasádní lešení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,435 |  | 73.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pomocné lešení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 18,912 + 8,318 ) * 1,000 |  | 27.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.665 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 993121111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km | m3 | 52.939 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2123457529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 52,939 |  | 52.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
62 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 9.704 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 933266280
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 9.704 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533095520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 69.285 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298649684
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odvozová vzdálenost recyklační skládky >8 km | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skládka stavebního odpadu, odvozová vzdálenost > 20 km | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfaltová lepenka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,067 * 19 |  | 1.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "recyklační skládka stavebního odpadu, odvozová vzdálenost > 8 km | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŽB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,886 + 2,765 + 0,006 ) * 7 |  | 32.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,674 + 0,073 ) * 7 |  | 26.229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K.DL. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,952 * 7 |  | 6.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sběrna druhotných surovin, odvozová vzdálenost 10 km | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,280 * 9 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 997013645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0.067 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354870043
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asfaltová lepenka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,067 |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 3.747 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058353267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,674 + 0,073 |  | 3.747 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 4.657 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305829984
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ŽB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,886 + 2,765 + 0,006 |  | 4.657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 997013867 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 | t | 0.952 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -853979004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013867 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "K.DL. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,952 |  | 0.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 997RKON01 | Výzisk z prodeje kovového odpadu/šrotu ve sběrně druhotných surovin | t | -0.28 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -429293775
| VV |  | "ocel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 0,280 |  | -0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
70 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 50.441 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947335424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.488 |  | 0.3468 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10442 |  | 0.0668 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
71 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | m2 | 16.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0668 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243645954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. Legenda demontáží a výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po vybourání bet. mazaniny tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,700 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu | m2 | 15.52 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -810803340
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. skladba podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15,520 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0025 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 63128282 | tkanina skelná 350g/m2 | m2 | 17.072 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0061459 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1648101450
| VV |  | 15,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | M | 24551040 | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu | kg | 79.152 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.079152 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 357844724
| VV |  | 15,52*5,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 711192201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu | m2 | 1.754 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893823546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711192201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení HI na svislé konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení min. 100 mm nad podlahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(19,626- 2,090 ) * 0,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0027 |  | 1.754 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 63128282 | tkanina skelná 350g/m2 | m2 | 1.929 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00069444 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 265680602
| VV |  | 1,754*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.929 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | M | 24551040 | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu | kg | 8.945 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.008945 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -466034535
| VV |  | 1,754*5,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | K | 711199101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry | m | 19.626 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -286215555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711199101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha vstupu - napojení na svislé konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz. skladba podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19,626 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0026 |  | 19.626 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 28355021 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm | m | 20.607 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.0094792 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1911407901
| VV |  | 19,626*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
80 | K | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m | t | 0.104 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1403805084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00564 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
81 | K | 721239114 | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.0023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1549358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvodnění čistící rohože | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0028 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 28656003 | nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou pro výšku TI do 220mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997558156
83 | K | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 455823040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2299 |  | 0.28 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
84 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.28 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -903399329
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "původní zábradlí výšky 1,00 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,500 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 767165111 | Montáž zábradlí madel šroubováním | m | 4.077 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2127126654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767165111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schodišťové madlo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4,077 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0016 |  | 4.077 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | RMAT0006 | madlo z trubek včetně kotvícího materiálu | m | 4.077 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.00645 | 0.026297 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652164104
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ TR 48,3x5 mm | [14 empty] | P | 2
87 | K | 767531121 | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů | m | 8.841 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364037901
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čistící rohož do Z15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8,841 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0015 |  | 8.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 69752160 | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al | m | 9.725 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.001945 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2033911241
| VV |  | 8,841*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | K | 767531215 | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2 | m2 | 4.88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990265319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní vstup | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x čistící rohož do rámu Z15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4,880 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0014 |  | 4.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 69752002 | rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm | m2 | 5.368 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.096624 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877346629
| P |  | Poznámka k položce: čistící rohož výšky 22 mm z Al U profilů spojených nerezovým lankem s výplní z pryžových pásků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 62.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1620222748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní konzola Z10c (pro Z10b) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost 1 kusu 31,20 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,000* 31,20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0010 |  | 62.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | RMAT0009 | atypická zámečnická konstrukce - Z10c (kotevní konzola pro Z10b) | kg | 67.392 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.067392 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1212417332
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ P20-300x500 mm P12-210x300 mm P10-80x280 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 62,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 53.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.002685 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1818128099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x nosný rám čistící rohože | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost 1 kusu 53,70 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "/materiál : nerez tř. 1.4301/ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000* 53,70 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0013 |  | 53.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | RMAT0002 | atypická zámečnická konstrukce - Z15 (nosný rám čistící rohože) 2200x2220 mm, materiál nerez tř. 1.4301 | kg | 57.996 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.057996 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2016278492
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ TR 30x30x3 mm - 17,40 m tyč plochá 40x4 mm - 8,86 m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 53,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | M | 56284603 | terč rektifikační pro dlažbu H 35-55mm | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2039173561
| VV |  | "Z15 - nosný rám čistící rohože | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spotřeba cca. 8 ks/m2 (4,884 m2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,000 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 266.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.01334 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147048131
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x nosník stříšky Z10b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost 1 kusu 66,70 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4,000* 66,70 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0009 |  | 266.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | RMAT0008 | atypická zámečnická konstrukce - Z10b (nosník stříšky) | kg | 288.144 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.28814 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656340705
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ UPE 220 mm dl. 2505 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 266,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 288.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
98 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 128.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00643 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953524255
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní profil stříšek Z10e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost 1 kusu 64,30 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,000* 64,30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0012 |  | 128.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | RMAT0011 | atypická zámečnická konstrukce - Z10e (kotevní profil stříšek) | kg | 138.888 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.13889 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997632931
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ UPE 220 mm dl. 1300 mm P20-100x400 mm (4x) P10-100x80 mm (4x) tyč DN 18 dl. 170 mm (4x) tyč DN 18 dl. 80 mm (4x) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 128,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 138.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 226.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.01134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1379349399
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x sloupek stříšky Z10a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost 1 kusu 113,40 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,000* 113,40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0008 |  | 226.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | RMAT0007 | atypická zámečnická konstrukce - Z10a (sloupek stříšky) | kg | 244.944 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.24494 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247501151
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ TR 160x8 mm dl. 3080 mm L 80x10 mm dl. 160 mm P10-60x120 mm (2x) P8-140x140 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 226,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 244.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
102 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 229 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.01145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1422032665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil zábradlí Z10d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost 1 kusu 229,00 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000* 229,00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0011 |  | 229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | RMAT0010 | atypická zámečnická konstrukce - Z10d (kotevní profil zábradlí) | kg | 247.32 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.24732 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 375254747
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ UPE 220 mm dl. 7475 mm P12-200x400 mm (4x) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 229*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 247.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.23 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317334181
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.029108 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
105 | K | 771161023 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy | m | 14.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.004964 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989040738
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 12500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,500 * 1 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 2100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,100 * 1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | RMAT0001 | systém žlabový balkónový ukončovací profil pro osazení žlabového systému barevně lakovaný Al, dl 2,5m | m | 14.6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156298957
107 | K | 771591321 | Odvodnění balkonů nebo teras montáž žlabu | m | 14.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -505748558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 12500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,500 * 1 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 2100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,100 * 1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 59054426 | systém žlabový balkónový barevně lakovaný Al, dl 2,5m | sada | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.0171 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776949072
109 | K | 771591322 | Odvodnění balkonů nebo teras montáž koncovky | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -6541520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x koncovka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,000 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 59054430 | krytka koncová žlabový systém balkónový barevně lakovaný Al | sada | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144540456
111 | K | 771591323 | Odvodnění balkonů nebo teras montáž rohu nebo koutu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1086030823
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591323 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x vnější roh 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 59054432 | roh 90° žlabový systém balkónový barevně lakovaný Al | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -274272331
113 | K | 771591324 | Odvodnění balkonů nebo teras montáž žlabového kotlíku | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -954987633
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591324 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x kotlík | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,000 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 59054444 | kotlík žlabový žlabový systém balkónový barevný lak Al | sada | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1533852903
115 | K | 771591331 | Odvodnění balkonů nebo teras montáž svodu | m | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984330336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591331 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 7400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,400 * 1 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 1000 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 * 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 59054047 | potrubí svodové barevně lakovaný Al D 60mm dl 1m | m | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.003024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738076752
117 | K | 771591333 | Odvodnění balkonů nebo teras montáž odbočky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313526347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591333 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x odbočka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 59054462 | odbočka 72° Al potrubí svodové lakovaný Al D 60mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585181354
119 | K | 771591334 | Odvodnění balkonů nebo teras montáž objímky | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478274353
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591334 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 7400 mm svodu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,000 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 1000 mm svodu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 59054475 | objímka potrubní set potrubí svodové barevně lakovaný Al dl 100mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1134758348
121 | M | 59054480 | šroub pro potrubní objímky potrubí svodové barevně lakovaný Al dl 200mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 963308984
122 | K | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.029 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402457582
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11895 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
123 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 23.289 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0016302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190036748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x sloupek stříšky Z10a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TR 160x8 mm dl. 3080 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,160 * 4 ) * 3,080 ) * 2 |  | 3.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L 80x10 mm dl. 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,160 * 0,314 ) * 2 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P10-60x120 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,060 * 2 + 0,120 *2 ) + ((0,060 * 2 + 0,120 * 2 ) * 0,010 )) * 2 * 2 |  | 1.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P8-140x140 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,140 * 0,140 * 2 ) + (( 0,140 * 4 ) * 0,008 )) * 2 |  | 0.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.583 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x nosník stříšky Z10b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UPE 220 mm dl. 2505 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,505 * 0,733 ) * 4 |  | 7.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.345 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní konzola Z10c (pro Z10b) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20-300x500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,300 * 0,500 * 2 ) + (( 0,300 * 2 + 0,500 * 2 ) * 0,020 )) * 2 |  | 0.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P12-210x300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,210 * 0,300 * 2 ) + (( 0,210 * 2 + 0,300 * 2 ) * 0,012 )) * 2 * 2 |  | 0.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10-80x280 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,080 * 0,280 * 2 ) + (( 0,080 * 2 + 0,280 * 2 ) * 0,010 )) * 2 |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.321 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil zábradlí Z10d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm dl. 7475 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,475 * 0,733 |  | 5.479 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x P12-200x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,200 * 0,400 * 2 )+ (( 0,200 * 2 + 0,400 * 2 ) * 0,012 )) * 4 |  | 0.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.177 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní profil stříšek Z10e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm dl. 1300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,300 * 0,733 ) * 2 |  | 1.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x P20-100x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,400 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,400 * 2 ) * 0,020 )) * 4 * 2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x P10-100x80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,080 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,080 * 2 ) * 0,010 )) * 4 * 2 |  | 0.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.863 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.289 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 23.289 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0016302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -752865760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x sloupek stříšky Z10a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TR 160x8 mm dl. 3080 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,160 * 4 ) * 3,080 ) * 2 |  | 3.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L 80x10 mm dl. 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,160 * 0,314 ) * 2 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P10-60x120 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,060 * 2 + 0,120 *2 ) + ((0,060 * 2 + 0,120 * 2 ) * 0,010 )) * 2 * 2 |  | 1.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P8-140x140 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,140 * 0,140 * 2 ) + (( 0,140 * 4 ) * 0,008 )) * 2 |  | 0.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.583 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x nosník stříšky Z10b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UPE 220 mm dl. 2505 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,505 * 0,733 ) * 4 |  | 7.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.345 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní konzola Z10c (pro Z10b) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20-300x500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,300 * 0,500 * 2 ) + (( 0,300 * 2 + 0,500 * 2 ) * 0,020 )) * 2 |  | 0.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P12-210x300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,210 * 0,300 * 2 ) + (( 0,210 * 2 + 0,300 * 2 ) * 0,012 )) * 2 * 2 |  | 0.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10-80x280 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,080 * 0,280 * 2 ) + (( 0,080 * 2 + 0,280 * 2 ) * 0,010 )) * 2 |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.321 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil zábradlí Z10d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm dl. 7475 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,475 * 0,733 |  | 5.479 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x P12-200x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,200 * 0,400 * 2 )+ (( 0,200 * 2 + 0,400 * 2 ) * 0,012 )) * 4 |  | 0.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.177 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní profil stříšek Z10e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm dl. 1300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,300 * 0,733 ) * 2 |  | 1.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x P20-100x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,400 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,400 * 2 ) * 0,020 )) * 4 * 2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x P10-100x80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,080 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,080 * 2 ) * 0,010 )) * 4 * 2 |  | 0.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.863 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.289 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 23.289 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -382089675
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x sloupek stříšky Z10a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TR 160x8 mm dl. 3080 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,160 * 4 ) * 3,080 ) * 2 |  | 3.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L 80x10 mm dl. 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,160 * 0,314 ) * 2 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P10-60x120 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,060 * 2 + 0,120 *2 ) + ((0,060 * 2 + 0,120 * 2 ) * 0,010 )) * 2 * 2 |  | 1.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P8-140x140 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,140 * 0,140 * 2 ) + (( 0,140 * 4 ) * 0,008 )) * 2 |  | 0.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.583 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x nosník stříšky Z10b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UPE 220 mm dl. 2505 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,505 * 0,733 ) * 4 |  | 7.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.345 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní konzola Z10c (pro Z10b) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20-300x500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,300 * 0,500 * 2 ) + (( 0,300 * 2 + 0,500 * 2 ) * 0,020 )) * 2 |  | 0.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P12-210x300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,210 * 0,300 * 2 ) + (( 0,210 * 2 + 0,300 * 2 ) * 0,012 )) * 2 * 2 |  | 0.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10-80x280 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,080 * 0,280 * 2 ) + (( 0,080 * 2 + 0,280 * 2 ) * 0,010 )) * 2 |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.321 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil zábradlí Z10d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm dl. 7475 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,475 * 0,733 |  | 5.479 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x P12-200x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,200 * 0,400 * 2 )+ (( 0,200 * 2 + 0,400 * 2 ) * 0,012 )) * 4 |  | 0.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.177 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní profil stříšek Z10e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm dl. 1300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,300 * 0,733 ) * 2 |  | 1.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x P20-100x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,400 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,400 * 2 ) * 0,020 )) * 4 * 2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x P10-100x80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,080 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,080 * 2 ) * 0,010 )) * 4 * 2 |  | 0.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.863 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.289 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 783307100 | Provedení nátěru zámečnických konstrukcí krycího jednonásobného | m2 | 23.289 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1266701522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783307100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x sloupek stříšky Z10a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TR 160x8 mm dl. 3080 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,160 * 4 ) * 3,080 ) * 2 |  | 3.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L 80x10 mm dl. 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,160 * 0,314 ) * 2 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P10-60x120 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,060 * 2 + 0,120 *2 ) + ((0,060 * 2 + 0,120 * 2 ) * 0,010 )) * 2 * 2 |  | 1.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P8-140x140 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,140 * 0,140 * 2 ) + (( 0,140 * 4 ) * 0,008 )) * 2 |  | 0.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.583 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x nosník stříšky Z10b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UPE 220 mm dl. 2505 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,505 * 0,733 ) * 4 |  | 7.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.345 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní konzola Z10c (pro Z10b) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20-300x500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,300 * 0,500 * 2 ) + (( 0,300 * 2 + 0,500 * 2 ) * 0,020 )) * 2 |  | 0.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P12-210x300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,210 * 0,300 * 2 ) + (( 0,210 * 2 + 0,300 * 2 ) * 0,012 )) * 2 * 2 |  | 0.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10-80x280 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,080 * 0,280 * 2 ) + (( 0,080 * 2 + 0,280 * 2 ) * 0,010 )) * 2 |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.321 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil zábradlí Z10d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm dl. 7475 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,475 * 0,733 |  | 5.479 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x P12-200x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,200 * 0,400 * 2 )+ (( 0,200 * 2 + 0,400 * 2 ) * 0,012 )) * 4 |  | 0.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.177 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x kotevní profil stříšek Z10e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm dl. 1300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,300 * 0,733 ) * 2 |  | 1.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x P20-100x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,400 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,400 * 2 ) * 0,020 )) * 4 * 2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x P10-100x80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,080 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,080 * 2 ) * 0,010 )) * 4 * 2 |  | 0.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.863 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.289 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 24629160 | hmota nátěrová alkyd-silikonová na kovy vypalovací tepelně odolná odstín 0199 | kg | 3.493 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003493 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -794222278
| P |  | Poznámka k položce: odstín RAL dle AD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 23,289*0,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
128 | K | 783803100 | Provedení penetračního nátěru omítek hladkých betonových povrchů | m2 | 220.549 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930157834
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783803100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,810 * 3,290 * 2 |  | 25.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 * 2 + 3,290 * 2 ) * 0,200 |  | 2.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,925 + 0,390 + 0,300 * 11 + 0,220 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 * 1,090 * 2 ) + ( 3,690 * 2,200 * 2 ) |  | 24.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 * 2 + 3,290 * 2 ) * 0,120 |  | 1.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,220 + 0,300 * 11 + 0,390 + 1,925 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.946 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zábradelní stěna závětří P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,740 * 1,550 * 2 |  | 11.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,740 * 2 + 1,550 * 2 ) * 0,100 |  | 1.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,420 * 2 + 1,900 * 2 ) * 0,100 |  | 1.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.716 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zábradelní stěna závětří P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,810 * 1,550 * 2 |  | 11.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 + 1,090 * 2 ) * 0,200 |  | 1.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 + 0,460 * 2 ) * 0,100 |  | 0.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,810 * 0,100 |  | 0.381 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.863 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x boční nosná stěna závětří P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,935 * 1,090 * 2 ) + ( 2,645 * 1,980 * 2 ) |  | 14.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,645 * 2 + 3,070 * 2 ) * 0,160 |  | 1.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.522 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x stěnový sloupek P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,275 * 0,100 * 2 ) + ( 0,425 * 0,940 * 2 ) + ( 0,300 * 0,090 * 2 ) + ( 0,850 * 0,940 * 2 ) + ( 0,640 * 3,150 * 2 ) |  | 6.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,850 * 2 + 5,130 * 2 + 0,090 * 2 ) * 0,160 |  | 1.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.48 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12x schod. stupeň běžný P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,295 * 2,070 * 2 ) + ( 0,200 * 2,070 * 2 )) * 12 |  | 24.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,295 * 0,200 ) * 2 ) * 12 |  | 1.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.008 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. stupeň horní P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,355 * 2,070 * 2 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,120 * 2,070 |  | 0.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,355 * 0,090 ) + ( 0,080 * 0,120 )) * 2 |  | 0.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.801 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel spodní P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,100 * 2,550 * 2 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,100 * 2 + 2,550 * 2 ) * 0,160 |  | 1.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.198 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,720 * 2,910 * 2 ) + ( 0,170 * 2,685 * 2 ) |  | 22.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,600 + 0,265 + 0,290 ) * 0,190 |  | 0.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,720 + 0,265 + 0,170 + 0,120 ) * 0,350 |  | 1.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,830 + 3,890 + 2,565 ) * 0,120 |  | 1.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.962 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,580 * 2,685 * 2 ) |  | 19.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,580 * 0,190 |  | 0.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,580 * 0,350 |  | 1.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,565 + 3,580 + 2,565 ) * 0,120 |  | 1.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 0,350 ) * 2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.287 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,890 * 2,685 * 2 |  | 20.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,890 * 0,190 |  | 0.739 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,890 * 0,350 |  | 1.362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,565 + 3,890 + 2,565 ) * 0,120 |  | 1.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 0,350 ) * 2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.156 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.549 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 24551513 | impregnace hydrofobní na beton | litr | 33.082 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.033082 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167812075
| VV |  | 220,549*0,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
130 | K | 783805100 | Provedení funkčního nátěru omítek antigraffiti, protikarbonatačního, fotokatalytického, hydrofobizačního apod., ploch hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) | m2 | 220.549 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 405975472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783805100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,810 * 3,290 * 2 |  | 25.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 * 2 + 3,290 * 2 ) * 0,200 |  | 2.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,925 + 0,390 + 0,300 * 11 + 0,220 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 * 1,090 * 2 ) + ( 3,690 * 2,200 * 2 ) |  | 24.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 * 2 + 3,290 * 2 ) * 0,120 |  | 1.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,220 + 0,300 * 11 + 0,390 + 1,925 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.946 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zábradelní stěna závětří P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,740 * 1,550 * 2 |  | 11.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,740 * 2 + 1,550 * 2 ) * 0,100 |  | 1.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,420 * 2 + 1,900 * 2 ) * 0,100 |  | 1.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.716 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zábradelní stěna závětří P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,810 * 1,550 * 2 |  | 11.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 + 1,090 * 2 ) * 0,200 |  | 1.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 + 0,460 * 2 ) * 0,100 |  | 0.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,810 * 0,100 |  | 0.381 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.863 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x boční nosná stěna závětří P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,935 * 1,090 * 2 ) + ( 2,645 * 1,980 * 2 ) |  | 14.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,645 * 2 + 3,070 * 2 ) * 0,160 |  | 1.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.522 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x stěnový sloupek P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,275 * 0,100 * 2 ) + ( 0,425 * 0,940 * 2 ) + ( 0,300 * 0,090 * 2 ) + ( 0,850 * 0,940 * 2 ) + ( 0,640 * 3,150 * 2 ) |  | 6.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,850 * 2 + 5,130 * 2 + 0,090 * 2 ) * 0,160 |  | 1.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.48 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12x schod. stupeň běžný P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,295 * 2,070 * 2 ) + ( 0,200 * 2,070 * 2 )) * 12 |  | 24.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,295 * 0,200 ) * 2 ) * 12 |  | 1.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.008 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. stupeň horní P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,355 * 2,070 * 2 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,120 * 2,070 |  | 0.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,355 * 0,090 ) + ( 0,080 * 0,120 )) * 2 |  | 0.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.801 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel spodní P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,100 * 2,550 * 2 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,100 * 2 + 2,550 * 2 ) * 0,160 |  | 1.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.198 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,720 * 2,910 * 2 ) + ( 0,170 * 2,685 * 2 ) |  | 22.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,600 + 0,265 + 0,290 ) * 0,190 |  | 0.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,720 + 0,265 + 0,170 + 0,120 ) * 0,350 |  | 1.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,830 + 3,890 + 2,565 ) * 0,120 |  | 1.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.962 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,580 * 2,685 * 2 ) |  | 19.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,580 * 0,190 |  | 0.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,580 * 0,350 |  | 1.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,565 + 3,580 + 2,565 ) * 0,120 |  | 1.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 0,350 ) * 2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.287 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,890 * 2,685 * 2 |  | 20.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,890 * 0,190 |  | 0.739 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,890 * 0,350 |  | 1.362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,565 + 3,890 + 2,565 ) * 0,120 |  | 1.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 0,350 ) * 2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.156 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.549 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 24592753 | hmota nátěrová ochranná proti graffiti trvalá do 100 cyklů omytí | kg | 55.137 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.055137 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294438904
| VV |  | 220,549*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
132 | K | 783901451 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením | m2 | 236.069 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30382146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901451 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,810 * 3,290 * 2 |  | 25.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 * 2 + 3,290 * 2 ) * 0,200 |  | 2.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,925 + 0,390 + 0,300 * 11 + 0,220 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 * 1,090 * 2 ) + ( 3,690 * 2,200 * 2 ) |  | 24.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 * 2 + 3,290 * 2 ) * 0,120 |  | 1.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,220 + 0,300 * 11 + 0,390 + 1,925 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.946 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zábradelní stěna závětří P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,740 * 1,550 * 2 |  | 11.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,740 * 2 + 1,550 * 2 ) * 0,100 |  | 1.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,420 * 2 + 1,900 * 2 ) * 0,100 |  | 1.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.716 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zábradelní stěna závětří P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,810 * 1,550 * 2 |  | 11.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 + 1,090 * 2 ) * 0,200 |  | 1.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 + 0,460 * 2 ) * 0,100 |  | 0.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,810 * 0,100 |  | 0.381 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.863 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x boční nosná stěna závětří P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,935 * 1,090 * 2 ) + ( 2,645 * 1,980 * 2 ) |  | 14.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,645 * 2 + 3,070 * 2 ) * 0,160 |  | 1.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.522 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x stěnový sloupek P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,275 * 0,100 * 2 ) + ( 0,425 * 0,940 * 2 ) + ( 0,300 * 0,090 * 2 ) + ( 0,850 * 0,940 * 2 ) + ( 0,640 * 3,150 * 2 ) |  | 6.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,850 * 2 + 5,130 * 2 + 0,090 * 2 ) * 0,160 |  | 1.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.48 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12x schod. stupeň běžný P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,295 * 2,070 * 2 ) + ( 0,200 * 2,070 * 2 )) * 12 |  | 24.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,295 * 0,200 ) * 2 ) * 12 |  | 1.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.008 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. stupeň horní P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,355 * 2,070 * 2 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,120 * 2,070 |  | 0.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,355 * 0,090 ) + ( 0,080 * 0,120 )) * 2 |  | 0.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.801 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel spodní P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,100 * 2,550 * 2 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,100 * 2 + 2,550 * 2 ) * 0,160 |  | 1.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.198 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,720 * 2,910 * 2 ) + ( 0,170 * 2,685 * 2 ) |  | 22.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,600 + 0,265 + 0,290 ) * 0,190 |  | 0.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,720 + 0,265 + 0,170 + 0,120 ) * 0,350 |  | 1.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,830 + 3,890 + 2,565 ) * 0,120 |  | 1.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.962 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,580 * 2,685 * 2 ) |  | 19.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,580 * 0,190 |  | 0.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,580 * 0,350 |  | 1.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,565 + 3,580 + 2,565 ) * 0,120 |  | 1.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 0,350 ) * 2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.287 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,890 * 2,685 * 2 |  | 20.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,890 * 0,190 |  | 0.739 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,890 * 0,350 |  | 1.362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,565 + 3,890 + 2,565 ) * 0,120 |  | 1.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 0,350 ) * 2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.156 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha vstupu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,520 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.069 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 783901453 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím | m2 | 236.069 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449580190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901453 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,810 * 3,290 * 2 |  | 25.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 * 2 + 3,290 * 2 ) * 0,200 |  | 2.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,925 + 0,390 + 0,300 * 11 + 0,220 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 * 1,090 * 2 ) + ( 3,690 * 2,200 * 2 ) |  | 24.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 * 2 + 3,290 * 2 ) * 0,120 |  | 1.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,220 + 0,300 * 11 + 0,390 + 1,925 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.946 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zábradelní stěna závětří P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,740 * 1,550 * 2 |  | 11.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,740 * 2 + 1,550 * 2 ) * 0,100 |  | 1.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,420 * 2 + 1,900 * 2 ) * 0,100 |  | 1.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.716 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zábradelní stěna závětří P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,810 * 1,550 * 2 |  | 11.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 + 1,090 * 2 ) * 0,200 |  | 1.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,810 + 0,460 * 2 ) * 0,100 |  | 0.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,810 * 0,100 |  | 0.381 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.863 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x boční nosná stěna závětří P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,935 * 1,090 * 2 ) + ( 2,645 * 1,980 * 2 ) |  | 14.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,645 * 2 + 3,070 * 2 ) * 0,160 |  | 1.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.522 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x stěnový sloupek P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,275 * 0,100 * 2 ) + ( 0,425 * 0,940 * 2 ) + ( 0,300 * 0,090 * 2 ) + ( 0,850 * 0,940 * 2 ) + ( 0,640 * 3,150 * 2 ) |  | 6.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,850 * 2 + 5,130 * 2 + 0,090 * 2 ) * 0,160 |  | 1.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.48 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12x schod. stupeň běžný P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,295 * 2,070 * 2 ) + ( 0,200 * 2,070 * 2 )) * 12 |  | 24.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,295 * 0,200 ) * 2 ) * 12 |  | 1.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.008 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. stupeň horní P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,355 * 2,070 * 2 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,120 * 2,070 |  | 0.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,355 * 0,090 ) + ( 0,080 * 0,120 )) * 2 |  | 0.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.801 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel spodní P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,100 * 2,550 * 2 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,100 * 2 + 2,550 * 2 ) * 0,160 |  | 1.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.198 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,720 * 2,910 * 2 ) + ( 0,170 * 2,685 * 2 ) |  | 22.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,600 + 0,265 + 0,290 ) * 0,190 |  | 0.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,720 + 0,265 + 0,170 + 0,120 ) * 0,350 |  | 1.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,830 + 3,890 + 2,565 ) * 0,120 |  | 1.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.962 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,580 * 2,685 * 2 ) |  | 19.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,580 * 0,190 |  | 0.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,580 * 0,350 |  | 1.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,565 + 3,580 + 2,565 ) * 0,120 |  | 1.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 0,350 ) * 2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.287 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel horní P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,890 * 2,685 * 2 |  | 20.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,890 * 0,190 |  | 0.739 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,890 * 0,350 |  | 1.362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,565 + 3,890 + 2,565 ) * 0,120 |  | 1.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 0,350 ) * 2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.156 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha vstupu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,520 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.069 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 783903160 | Provedení nátěru betonových podlah penetračního pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) | m2 | 15.52 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1043469179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783903160 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15,520 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0030 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 58124967 | hmota nátěrová silikátová penetrační | litr | 1.552 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.0016296 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723713993
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba 0,1 l/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 15,52*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
136 | K | 783932163 | Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 10% do 30% | m2 | 15.52 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.022349 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -416572154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783932163 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.29 - Úprava_hlavního_vstupu.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15,520 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0030 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 01.15 - Úprava vstupu JIP
[18 empty] | {91c3ef5e-48b9-45de-a8b0-b088d280fdc0} | [5 empty] | VV0001 | Nový výkaz (52) | 2,25 | 3
[18 empty] | 2 | [5 empty] | VV0002 | Nový výkaz (53) | 2,041 | 3
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | VV0003 | Nový výkaz (54) | 2,041 | 3
[24 empty] | VV0004 | Nový výkaz (55) | 2,041 | 3
| Stavba: | [22 empty] | VV0005 | Nový výkaz (56) | 1,416 | 3
|  | Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10 | [21 empty] | VV0006 | Nový výkaz (57) | 8,04 | 3
| Objekt: | [22 empty] | VV0007 | Nový výkaz (58) | 0,241 | 3
|  | II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04 | [21 empty] | VV0008 | Nový výkaz (59) | 0,2 | 3
| Soupis: | [22 empty] | VV0009 | Nový výkaz (60) | 0,53 | 3
|  | SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu | [21 empty] | VV0010 | Nový výkaz (61) | 0,006 | 3
| Úroveň 3: | [22 empty] | VV0011 | Nový výkaz (62) | 2,25 | 3
|  | SO 01.15 - Úprava vstupu JIP | [21 empty] | VV0012 | Nový výkaz (63) | 1 | 3
[24 empty] | VV0013 | Nový výkaz (64) | 13,3 | 3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | VV0014 | Nový výkaz (65) | 0,71 | 3
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025 | [16 empty] | VV0015 | Nový výkaz (66) | 1 | 3
[24 empty] | VV0016 | Nový výkaz (67) | 2 | 3
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | VV0017 | Nový výkaz (68) | 1 | 3
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | VV0018 | Nový výkaz (69) | 32 | 3
[24 empty] | VV0019 | Nový výkaz (70) | 91,3 | 3
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | VV0020 | Nový výkaz (71) | 233,7 | 3
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | VV0021 | Nový výkaz (72) | 381 | 3
[24 empty] | VV0022 | Nový výkaz (73) | 3,72 | 3
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | VV0023 | Nový výkaz (74) | 2,296 | 3
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | VV0024 | Nový výkaz (75) | 2,81 | 3
[24 empty] | VV0025 | Nový výkaz (76) | 9,04 | 3
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
SO 01.15 - Úprava vstupu JIP
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
SO 01.15 - Úprava vstupu JIP
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.3964 |  | 10.0417 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.9063 |  | 9.9617 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 132312131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných | m3 | 2.041 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1623596738
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x výkop pro ZPas 400x850x2950 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(1,029+1,012) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0002 |  | 2.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162211321 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 2.041 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411267236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina z výkopu k místu naložení na kontejner | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(1,029+1,012) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0003 |  | 2.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162211329 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321 | m3 | 2.041 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1279413240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211329 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina z výkopu k místu naložení na kontejner | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(1,029+1,012) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0003 |  | 2.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | 2.041 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 759354929
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751135 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina z výkopu na recyklační skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(1,029+1,012) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0004 |  | 2.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 4.082 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727977372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: směrná hmotnost zeminy 2000 kg/m3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina z výkopu na recyklační skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "( 1,029 + 1,012 ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0004 * 2000,00 * 0,001 |  | 4.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 2.041 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576827353
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina z výkopu na recyklační skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(1,029+1,012) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0004 |  | 2.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.226 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
7 | K | 274321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1.416 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 3.5426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1078337460
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x ZPas 400x600x2950 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(0,708+0,708) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0005 |  | 1.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 8.04 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.021628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505918995
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x ZPas 400x600x2950 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(4,020+4,020) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0006 |  | 8.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 8.04 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767000520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x ZPas 400x600x2950 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(4,020+4,020) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0006 |  | 8.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.241 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.25561 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -316946503
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x ZPas 400x600x2950 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "směrné množství výztuže 170 kg/m3 betonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(0,708+0,708) * 170,00 * 0,001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0007 |  | 0.241 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 279113141 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm | m2 | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.37678 | 0.075356 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693225934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výplňový pilíř pro zarovnání líc fasády před montáží panelu P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,500*0,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0008 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 279113143 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm | m2 | 0.53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.61208 | 0.3244 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928287382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výplňový pilíř pro zarovnání líce fasády před montáží panelu P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,500*1,060 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0009 |  | 0.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0594 | 0.0063564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -971685895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výplňový pilíř pro zarovnání líce fasády před montáží panelu P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "směrné množství výztuže 40 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "((0,500*0,400) * 0,150 ) * 40,00 * 0,001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "((0,500*1,060) * 0,250 ) * 40,00 * 0,001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0010 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.251 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
14 | K | 342123532 | Montáž dílců obvodových stěn ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotnosti přes 3,0 do 5,5 t, v budovách výšky přes 12 do 24 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.15329 | 0.30658 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018117173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342123532 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0016 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 59331001 | stěna nosná ŽB včetně výztuže do 170kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3 | m3 | 4.008 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.62 | 10.501 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834469586
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ pohledový beton třídy C30/37 XC4, XF4 a lepší | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0016 * 2,004 |  | 4.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 342124212 | Montáž dílců příčkových ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotnosti do 0,5 t, v budovách výšky přes 12 do 24 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.03481 | 0.03481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -904096005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342124212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zavětrovací stěna P22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0015 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 59332000 | stěna nenosná ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 0.159 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.57 | 0.40863 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170559491
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ pohledový beton třídy C30/37 XC4, XF4 a lepší | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zavětrovací stěna P22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0015 * 0,159 |  | 0.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.3553 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
18 | K | 411124232 | Montáž stropních panelů délky přes 3,6 do 4,8 m, hmotnosti přes 3,0 do 5,5 t, v budovách výšky přes 12 do 24 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.17251 | 0.17251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970938876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411124232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel P26 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0017 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 59343001 | stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3 | m3 | 1.691 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.6 | 4.3966 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422917112
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ pohledový beton třídy C30/37 XC4, XF4 a lepší | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel P26 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0017 * 1,691 |  | 1.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 430321001 | Montáž podestových panelů hmotnosti do 3,0 t | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.08726 | 0.08726 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150479648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x ozn. P24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0012 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 59343002 | podesta ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 0.159 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.6 | 0.4134 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668818756
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ pohledový beton třídy C30/37 XC4, XF4 a lepší | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x ozn. P24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0012 * 0,159 |  | 0.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 434121416 | Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných | m | 13.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.03465 | 0.46085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1609643107
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434121416 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10x schod. stupeň běžný P23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "295x180x1330 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10,000* 1,330 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0013 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 59372191 | schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 0.71 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.57 | 1.8247 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1091738990
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ pohledový beton třídy C30/37 XC4, XF4 a lepší | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10x schod. stupeň P23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "295x180x1330 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10,000* 0,071 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0014 |  | 0.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06406 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
24 | K | 623151001 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový pilířů | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145308259
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623151001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výplňový pilíř pro zarovnání líc fasády před montáží panelu P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohledový líc (dle stávající úpravy) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,500 + 0,250 * 2 ) * 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 623511122 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková hrubozrnná pilířů nebo sloupů | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.0105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1376158608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623511122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výplňový pilíř pro zarovnání líc fasády před montáží panelu P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohledový líc (dle stávající úpravy) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,500 + 0,250 * 2 ) * 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 628613611 | Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg | kg | 381 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.05334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117262336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628613611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x podpěrný rám stříšky Z11a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost prvku 233,70 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000* 233,70 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil stříšky Z11b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost prvku 91,30 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000* 91,30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x distanční profil mezi P20 a P21 Z11c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost prvku 32,00 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000* 32,00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. madlo Z14c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost prvku 24,00 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000 * 24,00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0021 |  | 381 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0099761 |  | 9.9617 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
27 | K | 931994142 | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 | m | 2.81 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0004777 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083675112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dilatace podesty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,810 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0024 |  | 2.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm | m | 2.81 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2.81e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1149822324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dilatace podesty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,810 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0024 |  | 2.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 941211111 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265847875
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "práce PSV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 + 2,000 + 0,750 * 2 ) * 5,000 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 941211211 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití | m2 | 560 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251307008
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "práce PSV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad použití 14 dnů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 4,500 + 2,000 + 0,750 * 2 ) * 5,000 ) * 14 |  | 560 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 941211311 | Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011658224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "periodická kontrola 1x měsíčně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 941211811 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -284944174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "práce PSV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 + 2,000 + 0,750 * 2 ) * 5,000 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 943211111 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž | m3 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110128752
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "práce HSV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,500 * 2,000 * 3,000 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 943211211 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 810 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525247985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "práce HSV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad použití 30 dnů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 * 2,000 * 3,000 ) * 30 |  | 810 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 943211311 | Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 25 m, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1287830657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "periodická kontrola 1x měsíčně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 943211811 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | m3 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1655500734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "práce HSV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,500 * 2,000 * 3,000 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 9.04 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0011752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2130540642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "práce HSV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9,040 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0025 |  | 9.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 4.897 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00019588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297948824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesta + schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,220 * 0,105 + 1,330 * 0,635 |  | 0.973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,330 * 0,295 * 10 |  | 3.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.897 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 953312123 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm | m2 | 2.296 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.0021812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699405961
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dilatace střešního panelu P25 výšky 350 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,560* 0,350 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0023 |  | 2.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 953965121 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00091 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 293066490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x distanční profil mezi P20 a P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7x kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,000 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 953RKON01 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 18, hloubka >125 mm | kus | 23 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1167888017
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x podpěrný rám stříšky Z11a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,000 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil stříšky Z11b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13x kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,000 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x distanční profil mezi P20 a P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7x kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,000 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424163832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŽB prah na úroveň -2,200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "půdorysná plocha x výška | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x 500x400x1300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,650 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x 400x400x500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x 500x400x3454 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0001 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 962032112 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 1.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.56 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2135378683
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zdivo CDm tl. 300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,250 * 1,600 * 0,300 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 963053936 | Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných | m2 | 1.66 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.71712 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1308150942
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963053936 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŽB schod. deska tl. 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,000 * 0,200 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŽB podest. deska tl. 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,300 * 0,200 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 965043331 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.726 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1439123153
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043331 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŽB podest. deska - podkladní mazanina tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,300 * 0,100 |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 965043431 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409819885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043431 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x plocha 2 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tl. 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,000 + 2,000 ) * 0,150 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | m3 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0174 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -180361281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x plocha 2 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tl. 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,000 + 2,000 ) * 0,150 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 6.318 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.22113 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -300706977
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10x schod. stupeň 295x180 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,330 * ( 0,295 + 0,180 )) * 10 |  | 6.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650569570
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po odbourání stávajícího základu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(0,650+1,400+0,200) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0011 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367330525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po odbourání stávajícího základu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(0,650+1,400+0,200) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0011 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 985139112 | Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1497861345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985139112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po odbourání stávajícího základu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(0,650+1,400+0,200) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0011 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm | m | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.001548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358027173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x ZPas 400x600x2950 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení se stávajícími základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6 ks / styk = celkem 24 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vetknutí min. 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,150 * 24 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 13021013 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1127740785
| VV |  | 3,6*0,00091 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | m2 | 49.04 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2002115426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní lešení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 + 2,000 + 0,750 * 2 ) * 5,000 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pomocné lešení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,040 * 1,000 |  | 9.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 993121111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km | m3 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1028987482
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "práce HSV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,500 * 2,000 * 3,000 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
56 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 10.042 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090903411
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 10.042 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87732551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 70.294 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249193834
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: recyklační skládka v odvozové vzdálenosti >8 km | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 10,042*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
59 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 10.042 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1833981043
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.49004 |  | 0.08 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4274 |  | 0.08 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
60 | K | 767161823 | Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.08 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458550383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161823 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dl. 5000 mm, výška 1000 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,000 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 767165111 | Montáž zábradlí madel šroubováním | m | 3.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -98329199
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767165111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. madlo Z14c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3,720 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0022 |  | 3.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | RMAT0006 | madlo z trubek - Z14c včetně kotvení | m | 3.72 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.00645 | 0.023994 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 369235308
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ TR 48,3x5 mm dl. 3720 mm | [14 empty] | P | 2
63 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442144442
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x distanční profil mezi P20 a P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost prvku 32,00 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000* 32,00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0018 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | RMAT0002 | atypická zámečnická konstrukce - Z11c (distanční profil mezi P20 a P21) | kg | 34.56 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.03456 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546340355
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ - UPE 220 mm dl. 1090 mm - P8-100x240 mm (2x) - nerezový šroub M12x70 mm (7x) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 32*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 91.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.004565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 283694314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil stříšky Z11b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost prvku 91,30 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000* 91,30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0019 |  | 91.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | RMAT0003 | atypická zámečnická konstrukce - Z11B (kotevní profil stříšky) | kg | 98.604 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.098604 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -281852014
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ - UPE 220 mm dl. 1980 mm - P20-100x400 mm - P10-100x80 mm - tyč DN 18 dl. 170 mm (10x) - tyč DN 18 dl. 80 mm (3x) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 91,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 98.604 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 233.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.011685 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1353003546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x podpěrný rám stříšky Z11a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celková hmotnost 233,70 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,000* 233,70 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0020 |  | 233.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | RMAT0004 | atypická zámečnická konstrukce - Z11a (podpěrný rám stříšky) | kg | 252.396 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2524 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 797521800
| P |  | Poznámka k položce: PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ - TR 120x8 mm dl. 8600 mm - P10-200x350 mm (2x) - P8-100x100 mm (3x) - tyč DN 18 dl. 80 mm (3x) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 233,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 252.396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.427 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1687155962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01179 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
70 | K | 771161023 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682040375
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 4500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,500 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | RMAT0001 | systém žlabový balkónový ukončovací profil pro osazení žlabového systému barevně lakovaný Al, dl 2,5m | m | 4.5 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1531324112
72 | K | 771591321 | Odvodnění balkonů nebo teras montáž žlabu | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1912269039
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dl. 4500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,500 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 59054426 | systém žlabový balkónový barevně lakovaný Al, dl 2,5m | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.0057 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1716705334
74 | K | 771591322 | Odvodnění balkonů nebo teras montáž koncovky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1481605858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x koncovka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 59054430 | krytka koncová žlabový systém balkónový barevně lakovaný Al | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416180614
76 | K | 771591324 | Odvodnění balkonů nebo teras montáž žlabového kotlíku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302484624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591324 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotlík | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 59054444 | kotlík žlabový žlabový systém balkónový barevný lak Al | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149625007
78 | K | 771591331 | Odvodnění balkonů nebo teras montáž svodu | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969300561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591331 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x svod dl. 5000 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,000 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 59054048 | potrubí svodové Al barevně lakovaný D 60mm dl 2,5m | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1685476653
80 | K | 771591332 | Odvodnění balkonů nebo teras montáž oblouku | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -470248305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591332 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x koleno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,000 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 59054455 | oblouk 40° pro svod z Al lakovaný D 60mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1965626340
82 | K | 771591334 | Odvodnění balkonů nebo teras montáž objímky | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1355365095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591334 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x objímka svodu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,000 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 59054475 | objímka potrubní set potrubí svodové barevně lakovaný Al dl 100mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146102335
84 | M | 59054480 | šroub pro potrubní objímky potrubí svodové barevně lakovaný Al dl 200mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -351524098
85 | K | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.012 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68579336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05085 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
86 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 7.549 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00052843 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014572755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x podpěrný rám stříšky Z11a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x TR 120x8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 4 ) * 8,600 |  | 4.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P10-200x350 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,200 * 0,350 * 2 ) + (( 0,200 * 2 + 0,350 * 2 ) * 0,010 )) * 2 |  | 0.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x P8-100x100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,100 * 2 ) + (( 0,100 * 4 ) * 0,008 )) * 3 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil stříšky Z11b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,980 * 0,733 |  | 1.451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5x P20-100x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,400 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,400 * 2 ) * 0,020 )) * 5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5x P10-100x80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,080 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,080 * 2 ) * 0,008 )) * 5 |  | 0.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.045 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x distanční profil mezi P20 a P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,090 * 0,733 |  | 0.799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P8-100x240 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,240 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,240 * 2 ) * 0,080 )) * 2 |  | 0.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.004 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.549 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 7.549 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00052843 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1189466586
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x podpěrný rám stříšky Z11a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x TR 120x8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 4 ) * 8,600 |  | 4.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P10-200x350 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,200 * 0,350 * 2 ) + (( 0,200 * 2 + 0,350 * 2 ) * 0,010 )) * 2 |  | 0.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x P8-100x100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,100 * 2 ) + (( 0,100 * 4 ) * 0,008 )) * 3 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil stříšky Z11b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,980 * 0,733 |  | 1.451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5x P20-100x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,400 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,400 * 2 ) * 0,020 )) * 5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5x P10-100x80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,080 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,080 * 2 ) * 0,008 )) * 5 |  | 0.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.045 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x distanční profil mezi P20 a P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,090 * 0,733 |  | 0.799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P8-100x240 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,240 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,240 * 2 ) * 0,080 )) * 2 |  | 0.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.004 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.549 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 7.549 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -498470152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x podpěrný rám stříšky Z11a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x TR 120x8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 4 ) * 8,600 |  | 4.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P10-200x350 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,200 * 0,350 * 2 ) + (( 0,200 * 2 + 0,350 * 2 ) * 0,010 )) * 2 |  | 0.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x P8-100x100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,100 * 2 ) + (( 0,100 * 4 ) * 0,008 )) * 3 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil stříšky Z11b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,980 * 0,733 |  | 1.451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5x P20-100x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,400 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,400 * 2 ) * 0,020 )) * 5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5x P10-100x80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,080 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,080 * 2 ) * 0,008 )) * 5 |  | 0.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.045 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x distanční profil mezi P20 a P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,090 * 0,733 |  | 0.799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P8-100x240 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,240 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,240 * 2 ) * 0,080 )) * 2 |  | 0.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.004 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.549 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 783307100 | Provedení nátěru zámečnických konstrukcí krycího jednonásobného | m2 | 7.549 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872943511
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783307100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: odstín RAL dle AD anti-graffiti a anti-poster nátěr | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x podpěrný rám stříšky Z11a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x TR 120x8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 4 ) * 8,600 |  | 4.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P10-200x350 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,200 * 0,350 * 2 ) + (( 0,200 * 2 + 0,350 * 2 ) * 0,010 )) * 2 |  | 0.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x P8-100x100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,100 * 2 ) + (( 0,100 * 4 ) * 0,008 )) * 3 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x kotevní profil stříšky Z11b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,980 * 0,733 |  | 1.451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5x P20-100x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,400 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,400 * 2 ) * 0,020 )) * 5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5x P10-100x80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,080 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,080 * 2 ) * 0,008 )) * 5 |  | 0.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.045 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x distanční profil mezi P20 a P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x UPE 220 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,090 * 0,733 |  | 0.799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x P8-100x240 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 0,100 * 0,240 * 2 ) + (( 0,100 * 2 + 0,240 * 2 ) * 0,080 )) * 2 |  | 0.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.004 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.549 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 24629160 | hmota nátěrová alkyd-silikonová na kovy vypalovací tepelně odolná odstín 0199 | kg | 1.132 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -262954873
| P |  | Poznámka k položce: odstín RAL dle AD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7,549*0,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 3.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217445772
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. madlo Z14c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,720 |  | 3.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 783601715 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým | m | 3.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -133394259
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601715 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. madlo Z14c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,720 |  | 3.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 783607550 | Provedení nátěru armatur a kovových potrubí krycího jednonásobného potrubí do DN 50 mm | m | 3.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930829566
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783607550 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. madlo Z14c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,720 |  | 3.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 24629160 | hmota nátěrová alkyd-silikonová na kovy vypalovací tepelně odolná odstín 0199 | kg | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 583693487
| VV |  | 3,72*0,027 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | K | 783803100 | Provedení penetračního nátěru omítek hladkých betonových povrchů | m2 | 96.014 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -559193632
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783803100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: odstín RAL dle AD anti-graffiti a anti-poster nátěr | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonové prefa prvky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,835 * 1,990 * 2 ) + ( 3,695 * 1,200 * 2 ) |  | 24.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,825 * 2 + 3,190 * 2 ) * 0,120 |  | 1.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,635 + 0,300 * 10 + 0,180 * 10 + 0,400 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.515 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,835 * 1,990 * 2 ) + ( 3,695 * 1,200 * 2 ) |  | 24.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,825 * 2 + 3,190 * 2 ) * 0,120 |  | 1.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,635 + 0,300 * 10 + 0,180 * 10 + 0,400 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.515 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zavětrovací stěna P22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,090 * 1,200 * 2 ) |  | 2.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,090 * 2 + 1,200 * 2 ) * 0,150 |  | 0.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.303 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10x schod. stupeň běžný P23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,295 * 0,180 * 2 ) * 10 |  | 1.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,330 * 0,295 * 2 ) * 10 |  | 7.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,330 * 0,180 * 2 ) * 10 |  | 4.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.697 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. podesta P24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,220 * 0,105 * 2 ) + ( 1,330 * 0,635 * 2 ) |  | 1.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,330 * 2 + 0,740 * 2 ) * 0,180 |  | 0.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel P25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,100 * 4,500 * 2 ) |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 + 2,100 ) * 0,120 |  | 0.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 + 2,100 ) * 0,350 |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,980 + 4,380 ) * 0,190 |  | 1.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 0,350 ) * 2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.294 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.014 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 24551513 | impregnace hydrofobní na beton | litr | 14.402 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.014402 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -474268571
| VV |  | 96,014*0,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
97 | K | 783805100 | Provedení funkčního nátěru omítek antigraffiti, protikarbonatačního, fotokatalytického, hydrofobizačního apod., ploch hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) | m2 | 96.014 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -628622123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783805100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonové prefa prvky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,835 * 1,990 * 2 ) + ( 3,695 * 1,200 * 2 ) |  | 24.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,825 * 2 + 3,190 * 2 ) * 0,120 |  | 1.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,635 + 0,300 * 10 + 0,180 * 10 + 0,400 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.515 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,835 * 1,990 * 2 ) + ( 3,695 * 1,200 * 2 ) |  | 24.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,825 * 2 + 3,190 * 2 ) * 0,120 |  | 1.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,635 + 0,300 * 10 + 0,180 * 10 + 0,400 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.515 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zavětrovací stěna P22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,090 * 1,200 * 2 ) |  | 2.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,090 * 2 + 1,200 * 2 ) * 0,150 |  | 0.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.303 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10x schod. stupeň běžný P23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,295 * 0,180 * 2 ) * 10 |  | 1.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,330 * 0,295 * 2 ) * 10 |  | 7.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,330 * 0,180 * 2 ) * 10 |  | 4.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.697 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. podesta P24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,220 * 0,105 * 2 ) + ( 1,330 * 0,635 * 2 ) |  | 1.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,330 * 2 + 0,740 * 2 ) * 0,180 |  | 0.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel P25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,100 * 4,500 * 2 ) |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 + 2,100 ) * 0,120 |  | 0.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 + 2,100 ) * 0,350 |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,980 + 4,380 ) * 0,190 |  | 1.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 0,350 ) * 2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.294 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.014 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 24592753 | hmota nátěrová ochranná proti graffiti trvalá do 100 cyklů omytí | kg | 24.004 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.024004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546984746
| VV |  | 96,014*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | K | 783901451 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením | m2 | 96.014 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 941157556
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901451 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonové prefa prvky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,835 * 1,990 * 2 ) + ( 3,695 * 1,200 * 2 ) |  | 24.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,825 * 2 + 3,190 * 2 ) * 0,120 |  | 1.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,635 + 0,300 * 10 + 0,180 * 10 + 0,400 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.515 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,835 * 1,990 * 2 ) + ( 3,695 * 1,200 * 2 ) |  | 24.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,825 * 2 + 3,190 * 2 ) * 0,120 |  | 1.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,635 + 0,300 * 10 + 0,180 * 10 + 0,400 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.515 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zavětrovací stěna P22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,090 * 1,200 * 2 ) |  | 2.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,090 * 2 + 1,200 * 2 ) * 0,150 |  | 0.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.303 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10x schod. stupeň běžný P23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,295 * 0,180 * 2 ) * 10 |  | 1.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,330 * 0,295 * 2 ) * 10 |  | 7.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,330 * 0,180 * 2 ) * 10 |  | 4.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.697 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. podesta P24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,220 * 0,105 * 2 ) + ( 1,330 * 0,635 * 2 ) |  | 1.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,330 * 2 + 0,740 * 2 ) * 0,180 |  | 0.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel P25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,100 * 4,500 * 2 ) |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 + 2,100 ) * 0,120 |  | 0.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 + 2,100 ) * 0,350 |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,980 + 4,380 ) * 0,190 |  | 1.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 0,350 ) * 2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.294 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.014 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 783901453 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím | m2 | 96.014 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046686249
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901453 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonové prefa prvky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,835 * 1,990 * 2 ) + ( 3,695 * 1,200 * 2 ) |  | 24.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,825 * 2 + 3,190 * 2 ) * 0,120 |  | 1.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,635 + 0,300 * 10 + 0,180 * 10 + 0,400 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.515 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,835 * 1,990 * 2 ) + ( 3,695 * 1,200 * 2 ) |  | 24.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,825 * 2 + 3,190 * 2 ) * 0,120 |  | 1.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,635 + 0,300 * 10 + 0,180 * 10 + 0,400 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.515 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zavětrovací stěna P22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,090 * 1,200 * 2 ) |  | 2.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,090 * 2 + 1,200 * 2 ) * 0,150 |  | 0.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.303 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10x schod. stupeň běžný P23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,295 * 0,180 * 2 ) * 10 |  | 1.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,330 * 0,295 * 2 ) * 10 |  | 7.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,330 * 0,180 * 2 ) * 10 |  | 4.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.697 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. podesta P24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,220 * 0,105 * 2 ) + ( 1,330 * 0,635 * 2 ) |  | 1.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,330 * 2 + 0,740 * 2 ) * 0,180 |  | 0.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel P25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,100 * 4,500 * 2 ) |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 + 2,100 ) * 0,120 |  | 0.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 + 2,100 ) * 0,350 |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,980 + 4,380 ) * 0,190 |  | 1.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 0,350 ) * 2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.294 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.014 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 783903160 | Provedení nátěru betonových podlah penetračního pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) | m2 | 96.014 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1216350443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783903160 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.30 - Úprava_vstupu_JIP.pdf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonové prefa prvky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,835 * 1,990 * 2 ) + ( 3,695 * 1,200 * 2 ) |  | 24.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,825 * 2 + 3,190 * 2 ) * 0,120 |  | 1.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,635 + 0,300 * 10 + 0,180 * 10 + 0,400 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.515 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x bok schodiště P21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,835 * 1,990 * 2 ) + ( 3,695 * 1,200 * 2 ) |  | 24.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,825 * 2 + 3,190 * 2 ) * 0,120 |  | 1.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,635 + 0,300 * 10 + 0,180 * 10 + 0,400 ) * 0,120 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.515 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x zavětrovací stěna P22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,090 * 1,200 * 2 ) |  | 2.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,090 * 2 + 1,200 * 2 ) * 0,150 |  | 0.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.303 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10x schod. stupeň běžný P23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,295 * 0,180 * 2 ) * 10 |  | 1.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,330 * 0,295 * 2 ) * 10 |  | 7.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,330 * 0,180 * 2 ) * 10 |  | 4.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.697 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x schod. podesta P24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,220 * 0,105 * 2 ) + ( 1,330 * 0,635 * 2 ) |  | 1.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,330 * 2 + 0,740 * 2 ) * 0,180 |  | 0.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x střešní panel P25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,100 * 4,500 * 2 ) |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 + 2,100 ) * 0,120 |  | 0.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 4,500 + 2,100 ) * 0,350 |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,980 + 4,380 ) * 0,190 |  | 1.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,120 * 0,350 ) * 2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.294 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.014 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 58124967 | hmota nátěrová silikátová penetrační | litr | 9.601 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.010081 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -318537624
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba 0,1 l/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 96,014*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.b - Zařízení pro vy...
{296107af-e663-4f58-9d7d-121732351d75}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
D.1.4.b - Zařízení pro vytápění staveb
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
D.1.4.b - Zařízení pro vytápění staveb
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| B02 - Demontáže | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
D.1.4.b - Zařízení pro vytápění staveb
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2964 |  | 6.2035 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01141 |  | 6.2035 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | B02 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01141 |  | 6.2035 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 724311811 | Demontáž tlakových nádrží objemu do 300 l | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.351 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -632165259
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724311811 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 732110811 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů do DN 100 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07742 | 0.07742 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608337790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732110811 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 732110812 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.18716 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424474830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732110812 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 732212821 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu přes 1 600 do 2 500 l | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.7276 | 1.4552 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906153932
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732212821 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 732221812 | Demontáž výměníků tepla protiproudových s vložkami tvaru U o v. pl. přes 2,5 do 6,3 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 1.232 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034050588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732221812 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 732292820 | Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí výměníků tepla | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00152 | 0.052 | 0.208 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1959529360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732292820 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 732320815 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500119532
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732320815 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 732420812 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00028 | 0.021 | 0.084 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -249771065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732420812 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 734100811 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00104 | 0.014 | 0.728 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566565842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734100811 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 734100812 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100 | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00084 | 0.039 | 1.638 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367716124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734100812 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 734200823 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4 | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00714 | 0.0022 | 0.0924 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154593462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200823 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 734290812 | Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 25 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00011 | 0.00221 | 0.02431 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857817339
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734290812 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 734300824 | Demontáž armatur horkovodních rozpojení šroubení přes 40 do DN 50 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340166096
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734300824 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.285 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2498 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | M | 48441245 | nádrž akumulační topné vody 1 teplosměnný výměník v.pl.4,5 m2 PN 1,0 o objemu 2000L | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.33 | 0.66 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689675415
15 | M | 020 | sběrná nádrž na kondenzát beztlaková N x k-211 1.000 l |  | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1767373213
16 | M | 012 | mezikus pro montáž měřiče tepla |  | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -72637889
17 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.01344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402406360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732199100 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | M | 48466544 | nádoba expanzní tlaková s vyměnitelným vakem závitové připojení objem 300L PN 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0356 | 0.0356 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156001125
19 | M | 48466546 | nádoba expanzní tlaková s vyměnitelným vakem závitové připojení objem 500L PN 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438520169
20 | M | R02.005 | rozdělovač a sběrač DN 150, l = 1200 mm | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1434308968
21 | M | R02.001 | Kompaktní výměník Topení 2 x 200 kW, ohřev TV 2 x 25 kW | soubor | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1525254069
22 | M | R02.002 | Kompaktní výměník Vzduchotechnika 2 x 260 kW | soubor | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1956054097
23 | M | R02.003 | Nerezová akumulační nádrž TV obsah 2000 l | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -437551286
24 | M | R02.004 | neutralizace kondenzátunádoba 50 l s vápencem | soubor | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341779471
25 | K | 732421202 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.0164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1662687155
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421202 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 732421203 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 3,0 m3/h | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.01968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140345357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421203 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 732421444 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 4,0 m / 7,0 m3/h | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00659 | 0.00659 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639245721
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421444 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 732422211 | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 4,0 m / 11,0 m3/h | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01354 | 0.01354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1277501116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732422211 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | R02.006 | Čerpadlo kondenzátní vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1149921484
30 | K | 734111414 | Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 50 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01924 | 0.03848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -276968985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111414 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 734111416 | Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02789 | 0.02789 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1944482381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111416 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 734111616 | Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 40 do 400°C (V 30 111 540) DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.03673 | 0.03673 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 815780165
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734111616 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 734134641 | Ventily pojistné přírubové pružinové nárožní proporcionální PN 40 do 300°C (P 15 217 540) DN 25 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01255 | 0.0251 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495594379
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734134641 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 734163427 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 0.0505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637781440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734163427 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 734163429 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.03987 | 0.03987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 45630082
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734163429 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 734169411 | Filtry montáž odvaděčů kondenzátu přírubových DN 15 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00236 | 0.00708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 469285979
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734169411 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | M | R03.001 | odvaděč kondenzátu DN15, PN1 | ks | 3 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1136725897
38 | K | 734192316 | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01693 | 0.01693 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -380315422
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734192316 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 734193115 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01159 | 0.04636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050886827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734193115 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 734193117 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.06996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1989352099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734193117 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | K | 734291256 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1419426756
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291256 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | K | 734291257 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1567007687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291257 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 734292716 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0133 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441396181
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292716 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 734292717 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2113451408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292717 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 734295013 | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné s ručním ovládáním G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.00113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113001740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734295013 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 734295014 | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné s ručním ovládáním G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0.00318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -119599920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734295014 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | K | 734411103 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm | kus | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.03286 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1903429185
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411103 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056278133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0352 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 230050031 | Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž | kg | 440 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1353427956
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230050031 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612893554
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | R04.001 | Napouštění, topná zkouška, vyregulování | h | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -789475769

## D.1.4.c1 - Vzduchotechnika
{cdcb3078-9eaf-41e8-96a5-95cc54953b8e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
D.1.4.c1 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
D.1.4.c1 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení č.1 – Infekční oddělení 1.NP – JIP 1 – lůžková část | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení č.2 – Infekční oddělení 1.NP – JIP 2 – lůžková část | [5 empty] | 0
| D3 - Zařízení č.3 – Infekční oddělení 1.PP – šatny se sociálními zařízeními, sklady, chodby a zasedací mí | [5 empty] | 0
| D4 - Zařízení č.4 – Infekční oddělení 1.NP – výdej jídla a šatny pro JIP | [5 empty] | 0
| D5 - Zařízení č.5 – Infekční oddělení 1.NP – chodba a sociální zařízení | [5 empty] | 0
| D6 - Zařízení č.6 – Infekční oddělení 1.NP – pracoviště RTG | [5 empty] | 0
| D7 - Zařízení č.7 – Infekční oddělení 1.NP – chodba a sociální zařízení | [5 empty] | 0
| D8 - Zařízení č.8 –Infekční oddělení 1.NP – operační sál | [5 empty] | 0
| D9 - Demontáže stávajících VZT zařízení | [5 empty] | 0
| D10 - Společné položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
D.1.4.c1 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení č.1 – Infekční oddělení 1.NP – JIP 1 – lůžková část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol852 | Přívodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.016, musí splňovat Erp – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + těsná regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 4800m3/hod, externí statický tlak 680Pa • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, čerstvý vzduch -15°C, 90%r.v. • Ohřívací komora vodní, voda 50/30°C, vzduch 5/29°C. • Chladicí komora vodní, voda 6/12°C, vzduch 32°C (46% r.v.) / 16°C. • Komora elektrického ohřívače - vzduch 16/23°C, výkon 12kW. • Volná komora pro parní vlhčení – kompletně nerezová s vývodem pro odvod zkondenzované vody – do ní budou v budoucnu osazeny distribuční trubice pro distribuci páry. • Filtrační komora s kapsovými filtry třídy odpovídající třídě filtru F9 dle normy EN 779. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky, které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifony pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod), chladiče (1 vývod) a zvlhčovací komory (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 6100 x 1400 x 800 (vč.rámu 950)mm | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol853 | Odvodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.015, musí splňovat Erp – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovými filtry třídy ePM10-75% odpovídající třídě filtru F7 dle normy EN 779 + regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Filtrační komora s HEPA filtry tř.H12 . • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 5775m3/hod, externí statický tlak 380Pa. • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, odváděný vzduch 20°C, 30%r.v. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. Mezi jednotlivými komorami s výměníky budou osazeny volné komory, přes které bude zajištěn přístup pro čištění výměníků. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky, které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifon pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 4200 x 1400 x 800 (vč.rámu 950)mm | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol854 | Parní zvlhčovač odporový, výkon 50kg/hod, el.příkon 37,5kW, vč.příslušenství: - relé hlášení provozních stavů - sada pro chlazení odpadní vody - distributor 2/1200/500/50 do VZT komory vel.1300x670mm, délka rozptylu páry do 0,5m - příslušenství pro provoz s pitnou vodou - parní hadice - délka 8m - kondenzační hadice KS10 - délka 10m | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.04 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox EN/500x200/B50 | ks | 3 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1.05 | Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500, hygienické provedení | ks | 4 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.06 | Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000, hygienické provedení | ks | 36 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol855 | Potrubí ocelové čtyřhranné z pozink. plechu sk. I, třída těsnosti minimálně A dle ČSN EN 1507 (optimálně B dle ČSN EN 1507) - materiál pozinkovaný plech - 50% tvarovek, veškeré potrubí na odvodu vzduchu, sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.015 a 016 | m2 | 102 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 1.200 | Potrubí ocelové čtyřhranné z pozink. plechu sk. I, třída těsnosti minimálně B dle ČSN EN 1507 (optimálně C dle ČSN EN 1507) - materiál pozinkovaný plech - 50% tvarovek, veškeré potrubí na přívodu vzduchu ve strojovně vzduchotechniky m.č.016 | m2 | 62 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1.300 | Potrubí kruhové SPIRO do průměru 630 mm, 10% tvarovek | bm | 24 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol359 | Tepelná izolace – minerální vlna tl.40mm s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,04W/m.K - kompletní rozvody přívodu a odvodu vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.015 a 016 | m2 | 112 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol360 | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tl.min.20mm, s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,38W/m.K - kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.015 a 016 | m2 | 65 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D2 | Zařízení č.2 – Infekční oddělení 1.NP – JIP 2 – lůžková část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol856 | Přívodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.016, musí splňovat Erp – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + těsná regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 5100m3/hod, externí statický tlak 680Pa • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, čerstvý vzduch -15°C, 90%r.v. • Ohřívací komora vodní, voda 50/30°C, vzduch 5/29°C. • Chladicí komora vodní, voda 6/12°C, vzduch 32°C (46% r.v.) / 16°C. • Komora elektrického ohřívače - vzduch 16/23°C, výkon 12kW. • Volná komora pro parní vlhčení – kompletně nerezová s vývodem pro odvod zkondenzované vody – do ní budou v budoucnu osazeny distribuční trubice pro distribuci páry. • FFiltrační komora s kapsovými filtry třídy odpovídající třídě filtru F9 dle normy EN 779. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky, které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifony pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod), chladiče (1 vývod) a zvlhčovací komory (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 6100 x 1400 x 800 (vč.rámu 950)mm | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol857 | Odvodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.015, musí splňovat Erp– nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovými filtry třídy ePM10-75% odpovídající třídě filtru F7 dle normy EN 779 + regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Filtrační komora s HEPA filtry tř.H12 . • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 6000m3/hod, externí statický tlak 380Pa. • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, odváděný vzduch 20°C, 30%r.v. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. Mezi jednotlivými komorami s výměníky budou osazeny volné komory, přes které bude zajištěn přístup pro čištění výměníků. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky, které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifon pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 4200 x 1400 x 800 (vč.rámu 950)mm | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol858 | Parní zvlhčovač odporový , výkon 50kg/hod, el.příkon 37,5kW, vč.příslušenství: - relé hlášení provozních stavů - sada pro chlazení odpadní vody - distributor 2/1200/500/50 do VZT komory vel.1300x670mm, délka rozptylu páry do 0,5m - příslušenství pro provoz s pitnou vodou - parní hadice - délka 8m - kondenzační hadice KS10 - délka 10m | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 2.04 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox EN/400x300/B50 | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 2.05 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox EN/600x300/B50 | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 2.06 | Tlumič hluku buňkový G 250x500x1500, hygienické provedení | ks | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol855 | Potrubí ocelové čtyřhranné z pozink. plechu sk. I, třída těsnosti minimálně A dle ČSN EN 1507 (optimálně B dle ČSN EN 1507) - materiál pozinkovaný plech - 50% tvarovek, veškeré potrubí na odvodu vzduchu, sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.015 a 016 | m2 | 54 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1.200 | Potrubí ocelové čtyřhranné z pozink. plechu sk. I, třída těsnosti minimálně B dle ČSN EN 1507 (optimálně C dle ČSN EN 1507) - materiál pozinkovaný plech - 50% tvarovek, veškeré potrubí na přívodu vzduchu ve strojovně vzduchotechniky m.č.016 | m2 | 75 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 1.300 | Potrubí kruhové SPIRO do průměru 630 mm, 10% tvarovek | bm | 24 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol359 | Tepelná izolace – minerální vlna tl.40mm s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,04W/m.K - kompletní rozvody přívodu a odvodu vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.015 a 016 | m2 | 114 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol360 | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tl.min.20mm, s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,38W/m.K - kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.015 a 016 | m2 | 25 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | D3 | Zařízení č.3 – Infekční oddělení 1.PP – šatny se sociálními zařízeními, sklady, chodby a zasedací mí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol859 | Přívodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.016, musí splňovat Erp – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + těsná regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 5200m3/hod, externí statický tlak 300Pa • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, čerstvý vzduch -15°C, 90%r.v. • Ohřívací komora vodní, voda 50/30°C, vzduch 5/22°C. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky, které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifon pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 3800 x 1400 x 900 (vč.rámu 1050)mm | [14 empty] | P | 1
24 | K | Pol860 | Odvodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.015, musí splňovat Erp – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovými filtry třídy ePM10-75% odpovídající třídě filtru F7 dle normy EN 779 + regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Filtrační komora s HEPA filtry tř.H12. • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 6300m3/hod, externí statický tlak 380Pa. • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, odváděný vzduch 20°C, 30%r.v. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky , které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifon pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 4000 x 1400 x 900 (vč.rámu 1050)mm | [14 empty] | P | 1
25 | K | 3.03 | Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000, hygienické provedení | ks | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 1.05 | Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500, hygienické provedení | ks | 4 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 1.06 | Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000, hygienické provedení | ks | 8 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 3.06 | Talířový ventil přívodní kovový vč.montážního kroužku, bílý lak, průměr 160 mm | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 3.07 | Talířový ventil odvodní kovový vč.montážního kroužku, bílý lak, průměr 160 mm | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 3.08 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox EN/600x500 | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 3.09 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox EN/600x250 | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 3.10 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox EN/400x300 | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol861 | Potrubí ocelové čtyřhranné z pozink. plechu sk. I, třída těsnosti minimálně A dle ČSN EN 1507 (optimálně B dle ČSN EN 1507) - materiál pozinkovaný plech - 50% tvarovek, veškeré potrubí na přívodu vzduchu, odvodu vzduchu, sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.015 a 016 | m2 | 160 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 1.300 | Potrubí kruhové SPIRO do průměru 630 mm, 10% tvarovek | bm | 24 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol359 | Tepelná izolace – minerální vlna tl.40mm s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,04W/m.K - kompletní rozvody přívodu a odvodu vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.015 a 016 | m2 | 100 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol360 | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tl.min.20mm, s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,38W/m.K - kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.015 a 016 | m2 | 70 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | D4 | Zařízení č.4 – Infekční oddělení 1.NP – výdej jídla a šatny pro JIP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol862 | Přívodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.016, musí splňovat Erp – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + těsná regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 1050m3/hod, externí statický tlak 330Pa • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, čerstvý vzduch -15°C, 90%r.v. • Ohřívací komora vodní, voda 50/30°C, vzduch 5/22°C. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky, které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifon pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 3600 x 900 x 700 (vč.rámu 850)mm | [14 empty] | P | 1
38 | K | Pol863 | Odvodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.015, musí splňovat Erp– nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovými filtry třídy ePM10-75% odpovídající třídě filtru F7 dle normy EN 779 + regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Filtrační komora s HEPA filtry tř.H12. • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 1150m3/hod, externí statický tlak 420Pa. • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, odváděný vzduch 20°C, 30%r.v. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky , které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifon pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 3900 x 900 x 700 (vč.rámu 850)mm | [14 empty] | P | 1
39 | K | 4.03 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox EN/300x200 | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 4.04 | Těsná regulační klapka s vývodem pro servopohon, rozměr 180x200mm | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: servopohon dodávka M+R | [14 empty] | P | 1
41 | K | 4.05 | Vyústka komfortní jednořadá, materiál pozink, vel.560x140mm, vč.rámečku pro uchycení do VZT potrubí | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol864 | Potrubí ocelové čtyřhranné z pozink. plechu sk. I, třída těsnosti minimálně A dle ČSN EN 1507 (optimálně B dle ČSN EN 1507) - materiál pozinkovaný plech - 50% tvarovek, veškeré potrubí na přívod vzduchu, odvodu vzduchu, sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.015 a 016 | m2 | 38 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 4.300 | Potrubí kruhové SPIRO do průměru 315mm, 10% tvarovek | bm | 20 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol359 | Tepelná izolace – minerální vlna tl.40mm s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,04W/m.K - kompletní rozvody přívodu a odvodu vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.015 a 016 | m2 | 33 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol360 | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tl.min.20mm, s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,38W/m.K - kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.015 a 016 | m2 | 12 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| D | D5 | Zařízení č.5 – Infekční oddělení 1.NP – chodba a sociální zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | Pol865 | Přívodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.045b, musí splňovat Erp – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + těsná regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 1600m3/hod, externí statický tlak 320Pa • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, čerstvý vzduch -15°C, 90%r.v. • Ohřívací komora vodní, voda 50/30°C, vzduch 5/22°C. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky, které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifon pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 3800 x 900 x 800 (vč.rámu 950)mm | [14 empty] | P | 1
47 | K | Pol866 | Odvodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.045a, musí splňovat Erp– nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovými filtry třídy ePM10-75% odpovídající třídě filtru F7 dle normy EN 779 + regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Filtrační komora s HEPA filtry tř.H12. • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 1600m3/hod, externí statický tlak 420Pa. • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, odváděný vzduch 20°C, 30%r.v. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky , které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifon pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 3800 x 900 x 800 (vč.rámu 950)mm | [14 empty] | P | 1
48 | K | 5.03 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox EN/400x200 | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 1.06 | Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000, hygienické provedení | ks | 12 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 1.05 | Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500, hygienické provedení | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 5.07 | Protidešťová žaluzie, materiál hliník, barva libovolná ze vzorníku RAL dle požadavku architekta, vč.síta s oky 10x10mm a okapničkou, vel.1250x800mm, standard PZAL - společné nasávací žaluzie pro zař.č.5, 6, 7, 8 - vykázány u zař.č.5 | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol867 | Potrubí ocelové čtyřhranné z pozink. plechu sk. I, třída těsnosti minimálně A dle ČSN EN 1507 (optimálně B dle ČSN EN 1507) - materiál pozinkovaný plech - 50% tvarovek, veškeré potrubí na přívod vzduchu, odvodu vzduchu, sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.045a a 045b vč.společného nasávacího potrubního dílo pro VZT zař.č.5, 6, 7, 8. | m2 | 110 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol361 | Tepelná izolace – minerální vlna tl.40mm s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,04W/m.K - kompletní rozvody přívodu a odvodu vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.045a a 045b | m2 | 60 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol362 | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tl.min.20mm, s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,38W/m.K - kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.045a a 045b | m2 | 70 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| D | D6 | Zařízení č.6 – Infekční oddělení 1.NP – pracoviště RTG |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | Pol868 | Přívodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.045b, musí splňovat Erp– nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + těsná regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 1500m3/hod, externí statický tlak 260Pa • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, čerstvý vzduch -15°C, 90%r.v. • Ohřívací komora vodní, voda 50/30°C, vzduch 5/24°C. •Chladicí komora vodní, voda 6/12°C, vzduch 32°C (46% r.v.) / 16°C. •Filtrační komora s kapsovými filtry třídy odpovídající třídě filtru F9 dle normy EN 779 • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky , které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifon pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 4100 x 900 x 800 (vč.rámu 950)mm | [14 empty] | P | 1
56 | K | Pol869 | Odvodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.030, musí splňovat Erp – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovými filtry třídy ePM10-75% odpovídající třídě filtru F7 dle normy EN 779 + regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Filtrační komora s HEPA filtry tř.H12. • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 1800m3/hod, externí statický tlak 380Pa. • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, odváděný vzduch 20°C, 30%r.v. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky , které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifon pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 3900 x 900 x 800 (vč.rámu 950)mm | [14 empty] | P | 1
57 | K | 6.03 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox TVJ/600x200/BG3/E/odvod (-10Pa) | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 6.04 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox EN/400x200/B50 | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 1.06 | Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000, hygienické provedení | ks | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 1.05 | Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500, hygienické provedení | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 6.06A | Tlumič hluku buňkový G 200x500x750, hygienické provedení | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 6.07 | Talířový ventil odvodní kovový vč.montážního kroužku, bílý lak, průměr 100 mm | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 6.08 | Talířový ventil přívodní kovový vč.montážního kroužku, bílý lak, průměr 100 mm | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol870 | Potrubí ocelové čtyřhranné z pozink. plechu sk. I, třída těsnosti minimálně A dle ČSN EN 1507 (optimálně B dle ČSN EN 1507) - materiál pozinkovaný plech - 50% tvarovek, veškeré potrubí na přívod vzduchu, odvodu vzduchu, sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.030 a 045b | m2 | 120 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol363 | Tepelná izolace – minerální vlna tl.40mm s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,04W/m.K - kompletní rozvody přívodu a odvodu vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.030 a 045b | m2 | 60 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol364 | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tl.min.20mm, s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,38W/m.K - kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.030 a 045b | m2 | 55 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| D | D7 | Zařízení č.7 – Infekční oddělení 1.NP – chodba a sociální zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | Pol871 | Přívodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.045b, musí splňovat Erp – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + těsná regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 2800m3/hod, externí statický tlak 260Pa • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, čerstvý vzduch -15°C, 90%r.v. • Ohřívací komora vodní, voda 50/30°C, vzduch 5/22°C. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky , které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifon pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 3900 x 1000 x 800 (vč.rámu 950)mm | [14 empty] | P | 1
68 | K | Pol872 | Odvodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.045a, musí splňovat Erp– nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovými filtry třídy ePM10-75% odpovídající třídě filtru F7 dle normy EN 779 + regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Filtrační komora s HEPA filtry tř.H12. • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 2900m3/hod, externí statický tlak 380Pa. • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, odváděný vzduch 20°C, 30%r.v. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky , které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifon pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 3900 x 1000 x 800 (vč.rámu 950)mm | [14 empty] | P | 1
69 | K | 7.03 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox EN/400x400 | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 7.04 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox EN/500x250 | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 1.06 | Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000, hygienické provedení | ks | 8 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 1.05 | Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500, hygienické provedení | ks | 4 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 7.07 | Vyústka komfortní jednořadá, materiál hliník, barva bílá matová, s pohyblivými lamelami, vel.425x125mm, vč.regulace R1 a vč.rámečku pro uchycení do VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 6.07 | Talířový ventil odvodní kovový vč.montážního kroužku, bílý lak, průměr 100 mm | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol873 | Potrubí ocelové čtyřhranné z pozink. plechu sk. I, třída těsnosti minimálně A dle ČSN EN 1507 (optimálně B dle ČSN EN 1507) - materiál pozinkovaný plech - 50% tvarovek, veškeré potrubí na přívod vzduchu, odvodu vzduchu, sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.045a a 045b a v navazujících prostorách | m2 | 120 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol361 | Tepelná izolace – minerální vlna tl.40mm s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,04W/m.K - kompletní rozvody přívodu a odvodu vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.045a a 045b | m2 | 65 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol362 | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tl.min.20mm, s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,38W/m.K - kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.045a a 045b | m2 | 45 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol365 | Protipožární izolace pro doizolování od požární klapky k požárně dělicí konstrukci | m2 | 15 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol366 | Protipožární izolace VZT potrubí s obousměrnou požární odolností (proti pronikání plamene z vně dovnitř VZT potrubí i zevnitř ven z VZT potrubí, odolnost 45minut | m2 | 20 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| D | D8 | Zařízení č.8 –Infekční oddělení 1.NP – operační sál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | Pol874 | Přívodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.045b, musí splňovat Erp – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + těsná regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 3350m3/hod, externí statický tlak 680Pa • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, čerstvý vzduch -15°C, 90%r.v. • Ohřívací komora vodní, voda 50/30°C, vzduch 5/28°C. • Chladicí komora vodní, voda 6/12°C, vzduch 32°C (46% r.v.) / 16°C. • Komora elektrického ohřívače - vzduch 16/23°C, výkon 8kW. • Volná komora pro parní vlhčení – kompletně nerezová s vývodem pro odvod zkondenzované vody – do ní budou v budoucnu osazeny distribuční trubice pro distribuci páry. • Filtrační komora s kapsovými filtry třídy odpovídající třídě filtru F9 dle normy EN 779. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky, které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifony pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod), chladiče (1 vývod) a zvlhčovací komory (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 6050 x 1400 x 800 (vč.rámu 950)mm | [14 empty] | P | 1
81 | K | Pol875 | Odvodní VZT jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP m.č.030, musí splňovat Erp – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 a bude v následující sestavě: • Filtrační komora s kapsovými filtry třídy ePM10-75% odpovídající třídě filtru F7 dle normy EN 779 + regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka. • Filtrační komora s HEPA filtry tř.H12 . • Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem a EC motorem, vzduchový výkon 3750m3/hod, externí statický tlak 380Pa. • Komora kapalinového rekuperátoru (náplň voda + propylenglykol 35%) – účinnost musí splnit požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, odváděný vzduch 20°C, 30%r.v. • Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy. VZT jednotka bude uspořádána a sesazena dle výkresu a technických listů VZT jednotky , které tvoří přílohu výkazu výměr. Příslušenství - sifon pro odvod kondenzátu od kapalinového rekuperátoru (1 vývod) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Maximální rozměry jednotky bez klapek a pružných vložek (délka x šířka x výška) - 4000 x 1400 x 800 (vč.rámu 950)mm | [14 empty] | P | 1
82 | K | Pol876 | Parní zvlhčovač odporový , výkon 40kg/hod, el.příkon 30kW, vč.příslušenství: - relé hlášení provozních stavů - sada pro chlazení odpadní vody - distributor 1/1000/500/40 do VZT komory vel.1100x670mm, délka rozptylu páry do 0,5m - příslušenství pro provoz s pitnou vodou - parní hadice- délka 8m - kondenzační hadice KS10 - délka 10m | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 8.04 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox TVJ/800x300/BG3/E/odvod (-10Pa) | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 8.05 | Regulátor průtoku vzduchu - náhrada za stávající Trox EN/600x400/B50 | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 1.05 | Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500, hygienické provedení | ks | 9 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 1.06 | Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000, hygienické provedení | ks | 3 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 8.08 | Tlumič hluku buňkový G 250x400x1500, hygienické provedení | ks | 3 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 8.09 | Tlumič hluku buňkový G 250x400x1000, hygienické provedení | ks | 3 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol877 | Potrubí ocelové čtyřhranné z pozink. plechu sk. I, třída těsnosti minimálně A dle ČSN EN 1507 (optimálně B dle ČSN EN 1507) - materiál pozinkovaný plech - 50% tvarovek, veškeré potrubí na odvodu vzduchu, sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.030 a 045b | m2 | 100 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 8.200 | Potrubí ocelové čtyřhranné z pozink. plechu sk. I, třída těsnosti minimálně B dle ČSN EN 1507 (optimálně C dle ČSN EN 1507) - materiál pozinkovaný plech - 50% tvarovek, veškeré potrubí na přívodu vzduchu ve strojovně vzduchotechniky m.č.045b | m2 | 40 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol363 | Tepelná izolace – minerální vlna tl.40mm s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,04W/m.K - kompletní rozvody přívodu a odvodu vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.030 a 045b | m2 | 70 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol364 | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tl.min.20mm, s polepem Al fólií, součinitel tepelné vodivosti =< 0,38W/m.K - kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky m.č.030 a 045b | m2 | 65 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol365 | Protipožární izolace pro doizolování od požární klapky k požárně dělicí konstrukci | m2 | 30 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| D | D9 | Demontáže stávajících VZT zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | Pol878 | Kompletní VZT zařízení č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve strojovnách VZT v 1.PP m.č.015, 016, 030, 045a, 045b - VZT jednotky, tlumiče hluku, regulátory průtoku, VZT potrubí, tepelné izolace - až po požární klapky (ty zůstanou stávající), vč.odvozu zdemontovaného materiálu k ekologické likvidaci - odhad časové náročnosti 500hod | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol879 | Čtyři soupačky na výdechu odváděného vzduchu zař.č.1, 2, 3 a 4 po fasádě objektu z 1.PP až nad střechu objektuvč.výdechových oblouků nad střechou - 3 x potrubí kruhové Spiro průměr 630mm + 1 x potrubí kruhové Spiro proměr 315mm - délka jedné stoupačky po fasádě 16m. Zdemontována bude i nasávací komora ve venkovním prostředí pro zař.č.5 až 8 na úrovni 1.PP. Vše vč.odvozu zdemontovaného materiálu k ekologické likvidaci. Odhad časové náročnosti 70hod (demontáž bude provedena z lešení dodaného stavbou). | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| D | D10 | Společné položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | Pol880 | Kompletní montážní, závěsový, spojovací a těsnicí materiál vč.pomocných konstrukcí z profilů pro parní zvlhčovače | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol881 | Uvedení do provozu VZT zařízení vč.zvlhčování | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol882 | Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč. vypracování protokolu. | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol883 | Měření hlučnosti vč.protokolu vypracovaného autorizovanou laboratoří | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol885 | Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
101 | K | Pol886 | Dezinfekce VZT zařízení | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
102 | K | Pol404 | Validace čistých prostorů - rozsah dle dohody s investorem | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
105 | K | Pol889 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
106 | K | Pol890 | Lešení pro montáž do výšky 4m | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
107 | K | Pol891 | Staveništní doprava (svislá a vodorovná) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
108 | K | Pol892 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218

## D.1.4.c2 - Chlazení + ZZT...
{0963dc74-42ca-4907-8245-91fee8aa16c0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
D.1.4.c2 - Chlazení + ZZT 2.ETAPA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
D.1.4.c2 - Chlazení + ZZT 2.ETAPA
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D3 - Oběhová čerpadla | [5 empty] | 0
| D4 - Armatury | [5 empty] | 0
| D5 - Potrubí | [5 empty] | 0
| D6 - Tepelná izolace, nátěry | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry ocelových rozvodů | [5 empty] | 0
| D8 - Demontáže, montáže, náplně, zkoušky, dokumentace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
D.1.4.c2 - Chlazení + ZZT 2.ETAPA
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D3 | Oběhová čerpadla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol480 | Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni (inline), neregulované otáčky, materiály ve styku s kapalinou - nerez, médium 30%propylenglykol / voda, teplota čerpané kapaliny -20°C až +120°C, PN16, připojení 1"; průtok 1,7m3/h, dp=310kPa, P=550W, In=1,44A, 3x400V, okruh ZZT pro VZT zař.č.1 (výrobkový standard: Grundfos CRI 3-6 A-P-A-E-HQQE) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
2 | K | Pol481 | Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni (inline), neregulované otáčky, materiály ve styku s kapalinou - nerez, médium 30%propylenglykol / voda, teplota čerpané kapaliny -20°C až +120°C, PN16, připojení 1"; průtok 1,79m3/h, dp=310kPa, P=550W, In=1,44A, 3x400V, okruh ZZT pro VZT zař.č.2 (výrobkový standard: Grundfos CRI 3-6 A-P-A-E-HQQE) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
3 | K | Pol490 | Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni (inline), neregulované otáčky, materiály ve styku s kapalinou - nerez, médium 30%propylenglykol / voda, teplota čerpané kapaliny -20°C až +120°C, PN16, připojení 1"; průtok 1,84m3/h, dp=310kPa, P=550W, In=1,44A, 3x400V, okruh ZZT pro VZT zař.č.3 (výrobkový standard: Grundfos CRI 3-6 A-P-A-E-HQQE) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
4 | K | Pol491 | Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni (inline), neregulované otáčky, materiály ve styku s kapalinou - nerez, médium 30%propylenglykol / voda, teplota čerpané kapaliny -20°C až +120°C, PN16, připojení 1"; průtok 0,36m3/h, dp=180kPa, P=370W, In=1,0A, 3x400V, okruh ZZT pro VZT zař.č.4 (výrobkový standard: Grundfos CRI 1S-4 A-P-A-E-HQQE) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
5 | K | Pol1138 | Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni (inline), neregulované otáčky, materiály ve styku s kapalinou - nerez, médium 30%propylenglykol / voda, teplota čerpané kapaliny -20°C až +120°C, PN16, připojení 1"; průtok 0,53m3/h, dp=220kPa, P=370W, In=1,0A, 3x400V, okruh ZZT pro VZT zař.č.5 a zař.č.6 (výrobkový standard: Grundfos CRI 1S-5 A-P-A-E-HQQE) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
6 | K | Pol1139 | Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni (inline), neregulované otáčky, materiály ve styku s kapalinou - nerez, médium 30%propylenglykol / voda, teplota čerpané kapaliny -20°C až +120°C, PN16, připojení 1"; průtok 0,93m3/h, dp=330kPa, P=370W, In=1,0A, 3x400V, okruh ZZT pro VZT zař.č.7 (výrobkový standard: Grundfos CRI 1-7 A-P-A-E-HQQE) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
7 | K | Pol1140 | Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni (inline), neregulované otáčky, materiály ve styku s kapalinou - nerez, médium 30%propylenglykol / voda, teplota čerpané kapaliny -20°C až +120°C, PN16, připojení 1"; průtok 1,15m3/h, dp=330kPa, P=370W, In=1,0A, 3x400V, okruh ZZT pro VZT zař.č.8 (výrobkový standard: Grundfos CRI 1-7 A-P-A-E-HQQE) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D4 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol477 | Trojcestný směšovací ventil s pohonem, hodnota kvs=0,63m3/h, na potrubí DN20, pohon 24V, 50Hz, 0-10V | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
9 | K | Pol478 | Trojcestný směšovací ventil s pohonem, hodnota kvs=1m3/h, na potrubí DN20, pohon 24V, 50Hz, 0-10V | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
10 | K | Pol479 | Trojcestný směšovací ventil s pohonem, hodnota kvs=1,6m3/h, na potrubí DN25, pohon 24V, 50Hz, 0-10V | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
11 | K | Pol482 | Trojcestný směšovací ventil s pohonem, hodnota kvs=2,5m3/h, na potrubí DN32, pohon 24V, 50Hz, 0-10V | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
12 | K | Pol484 | Automatický (tlakově nezávislý) vyvažovací kombinovaný regulační ventil, s EQM charakteristikou, s měřícími koncovkami, PN16, -20°C až +120°C, (výrobkový standard: TA-Modulator), DN32, rozsah průtoků Q=720 - 3600 l/h, Dp=23-600kPa, EQM char. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
13 | K | Pol485 | Automatický (tlakově nezávislý) vyvažovací kombinovaný regulační ventil, s EQM charakteristikou, s měřícími koncovkami, PN16, -20°C až +120°C, (výrobkový standard: TA-Modulator), DN40, rozsah průtoků Q=1000 - 6500 l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
14 | K | Pol486 | Automatický (tlakově nezávislý) vyvažovací kombinovaný regulační ventil, s EQM charakteristikou, s měřícími koncovkami, PN16, -20°C až +120°C, (výrobkový standard: TA-Modulator), DN50, rozsah průtoků Q=2150 - 11200 l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Závitové šroubení přímé k automatickým vyvažovacím kombinovaným regulačním ventilům (AVRV) | [14 empty] | P | 1
15 | K | Pol487 | Závitové šroubení přímé k automatickým vyvažovacím kombinovaným regulačním ventilům (AVRV), pro ventil DN32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
16 | K | Pol488 | Závitové šroubení přímé k automatickým vyvažovacím kombinovaným regulačním ventilům (AVRV), pro ventil DN40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
17 | K | Pol489 | Závitové šroubení přímé k automatickým vyvažovacím kombinovaným regulačním ventilům (AVRV), pro ventil DN50 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Elektromotorický pohon, pro automatické tlakově nezávislé regulační ventily s EQM charakteristikou (výrobkový standard: TA-Slider) | [14 empty] | P | 1
18 | K | Pol492 | Elektromotorický pohon, pro automatické tlakově nezávislé regulační ventily s EQM charakteristikou (výrobkový standard: TA-Slider), 24V, 0-10V, pro ventil DN32 (výrobkový standard: TA-Slider 160) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
19 | K | Pol493 | Elektromotorický pohon, pro automatické tlakově nezávislé regulační ventily s EQM charakteristikou (výrobkový standard: TA-Slider), 24V, 0-10V, pro ventily DN40 a DN50 (výrobkový standard: TA-Slider 500) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Vyvažovací ventil, závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení, (výrobkový standard: STAD, TA) | [14 empty] | P | 1
20 | K | Pol1144 | Vyvažovací ventil, závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení, (výrobkový standard: STAD, TA), 1/2" (DN 15) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
21 | K | Pol1145 | Vyvažovací ventil, závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení, (výrobkový standard: STAD, TA), 3/4" (DN 20) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
22 | K | Pol1146 | Vyvažovací ventil, závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení, (výrobkový standard: STAD, TA), 1" (DN 25) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
23 | K | Pol1147 | Vyvažovací ventil, závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení, (výrobkový standard: STAD, TA), 5/4" (DN 32) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Vyvažovací ventil, přírubový s měřícími ventilky, PN16 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový, teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení, (výrobkový standard: STAF, TA) | [14 empty] | P | 1
24 | K | Pol500 | Kulový uzávěr vnitřní závity 1/2" (DN 15) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
25 | K | Pol501 | Kulový uzávěr vnitřní závity 3/4" (DN 20) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
26 | K | Pol502 | Kulový uzávěr vnitřní závity 1" (DN 25) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
27 | K | Pol503 | Kulový uzávěr vnitřní závity 5/4" (DN 32) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
28 | K | Pol505 | Kulový uzávěr vnitřní závity 2" (DN 50) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou se stupnicí, PN16, materiál tělesa: tvárná litina GGG40.3, disk: poniklovaná tvárná litina, GGG-40.3, manžeta: um. hmota EPDM-XV, teploty použití -10 až +130°C | [14 empty] | P | 1
29 | K | Pol510 | Filtr závitový, materiál mosaz, tmax=+80°C, síto z nerez oceli, PN20, 3/4" (DN 20) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
30 | K | Pol511 | Filtr závitový, materiál mosaz, tmax=+80°C, síto z nerez oceli, PN20, 1" (DN 25) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
31 | K | Pol512 | Filtr závitový, materiál mosaz, tmax=+80°C, síto z nerez oceli, PN20, 5/4" (DN 32) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový filtr, těleso z šedé litiny, -10°C - +300°C, síto z nerez oceli, standard, vyprazdňovací šroub, PN16 | [14 empty] | P | 1
32 | K | Pol519 | Pojistný ventil 1/2" x 3/4“, otevírací přetlak 500 kPa, medium 30%propylenglykol / voda | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
33 | K | Pol1162 | Zpětný ventil, závitový, mosazný 1/2" (DN 15) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit | [14 empty] | P | 1
34 | K | Pol1163 | Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit 1/2" (DN 15) | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
35 | K | Pol1165 | Manometr, rozsah 0 - 1000kPa | kpl | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Manometr, rozsah 0 - 1000kPa, Průměr 100, včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, manometrová smyčka | [14 empty] | P | 1
36 | K | Pol1166 | Teploměr, rozsah -20 až +60°C | kpl | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Teploměr, rozsah -20 až +60°C, Kovové tělo, sklo, zadní nebo spodní připojení G1/2", průměr 100mm, včetně příslušenství: jímky DN 15 Vodoměr na studenou vodu, doporučená instalace na dopouštění chladicího systému ve strojovně chlazení | [14 empty] | P | 1
37 | K | Pol1168 | Přivaření návarků pro čidla MaR (dodávka MaR) | kpl | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| D | D5 | Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol1169 | Ocelové potrubí, ČSN 42 5710, materiál 11353.1, 1/2" (DN15) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
39 | K | Pol1170 | Ocelové potrubí, ČSN 42 5710, materiál 11353.1, 3/4" (DN20) | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
40 | K | Pol1173 | Ocelové potrubí, ČSN 42 5710, materiál 11353.1, 6/4" (DN40) | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
41 | K | Pol1174 | Ocelové potrubí, ČSN 42 5710, materiál 11353.1, 2" (DN 50) | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: Ocelové potrubí, ČSN 42 5715, materiál 11353.1 | [14 empty] | P | 1
42 | K | Pol1179 | Potrubní tvarovky ocel - kolena, oblouky, přechody, zaslepení a zhotovení odboček, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | kpl | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
43 | K | Pol1180 | Přírubové spoje (příruby, spojovací materiál, těsnění) PN10 | kpl | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
44 | K | Pol1181 | Šroubení a pomocný materiál (těsnění, šrouby, podložky a matice) | kpl | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
45 | K | Pol1182 | Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) | kpl | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| D | D6 | Tepelná izolace, nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | Pol1150 | Tepelná izolace na bázi vypěňovaného syntetického kaučuku, izolace s parotěsnou zábranou s hodnotou faktoru m >= 7000 a se součinitelem tepelné vodivosti při 0°C lambda je menší než 0,036 W/mK, těžko hořlavé, nezkapávající, samozhášivé, nešířící plamen, tloušťka 12,5-19mm, pro ocelovou trubku Ø 21,4 (DN 15) ( 1/2 ") | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
47 | K | Pol1151 | Tepelná izolace na bázi vypěňovaného syntetického kaučuku, izolace s parotěsnou zábranou s hodnotou faktoru m >= 7000 a se součinitelem tepelné vodivosti při 0°C lambda je menší než 0,036 W/mK, těžko hořlavé, nezkapávající, samozhášivé, nešířící plamen, tloušťka 12,5-19mm, pro ocelovou trubku Ø 26,9, (DN 20, 3/4 ") | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
48 | K | Pol1154 | Tepelná izolace na bázi vypěňovaného syntetického kaučuku, izolace s parotěsnou zábranou s hodnotou faktoru m >= 7000 a se součinitelem tepelné vodivosti při 0°C lambda je menší než 0,036 W/mK, těžko hořlavé, nezkapávající, samozhášivé, nešířící plamen, tloušťka 12,5-19mm, pro ocelovou trubku Ø 48,3 (DN40, 6/4") | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
49 | K | Pol1155 | Tepelná izolace na bázi vypěňovaného syntetického kaučuku, izolace s parotěsnou zábranou s hodnotou faktoru m >= 7000 a se součinitelem tepelné vodivosti při 0°C lambda je menší než 0,036 W/mK, těžko hořlavé, nezkapávající, samozhášivé, nešířící plamen, tloušťka 12,5-19mm, pro ocelovou trubku Ø 60,3, (DN 50, 2 ") | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
50 | K | Pol1193 | Tepelná izolace armatur deskami z pěněného syntetického kaučuku o tl. 19 mm | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: Závěsný systém s pevnou polyuretanovou výplní pro hadice o jmenovité tl. H a vnitřním Ø D - označeno H x D | [14 empty] | P | 1
51 | K | Pol1194 | Závěsný systém s pevnou polyuretanovou výplní pro hadice o jmenovité tl. H a vnitřním Ø D - označeno H x D, závěs 19 x 22 pro ocelovou trubku Ø 21,4mm (DN15, 1/2") | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
52 | K | Pol1195 | Závěsný systém s pevnou polyuretanovou výplní pro hadice o jmenovité tl. H a vnitřním Ø D - označeno H x D, závěs 19 x 28 - pro trubku ocelovou Ø 26,9 (DN20, 3/4") | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
53 | K | Pol1198 | Závěsný systém s pevnou polyuretanovou výplní pro hadice o jmenovité tl. H a vnitřním Ø D - označeno H x D, závěs 19 x 48 - pro ocelovou trubku Ø 48mm (DN40, 6/4") | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
54 | K | Pol1199 | Závěsný systém s pevnou polyuretanovou výplní pro hadice o jmenovité tl. H a vnitřním Ø D - označeno H x D, závěs 19 x 60 - pro ocelovou trubku Ø 60mm (DN50, 2") | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
55 | K | Pol1203 | Lepidlo (syntetický kaučuku) | l | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
56 | K | Pol1204 | Speciální čistič | l | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná izolace rozvodů primárního okruhu chladicí jednotky ve vnitřním prostředí Potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií vyztuženou mřížkou ze skleněných vláken parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,04 W/m.K při 25°C, rozsah použití +250°C | [14 empty] | P | 1
57 | K | Pol1206 | Požární dotěsnění prostupů rozvodů chladu na hranici požárních úseků (tmely, ucpávky ) | kpl | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| D | D7 | Nátěry ocelových rozvodů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | Pol1208 | Syntetický nátěr potrubí dvojnásobný, základní (Základní nátěr ocelového potrubí a nádob před izolováním) | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: Nátěr konzol a podstavců | [14 empty] | P | 1
59 | K | Pol1209 | 1 x základní nátěr + 1x synt.email | kpl | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| D | D8 | Demontáže, montáže, náplně, zkoušky, dokumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | Pol1210 | Kompletní demontáž okruhů glykolové rekuperace (čerpadla, armatury, potrubí, izolace, pomocný materiál) pro VZT zařízení č.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 vč.odvozu zdemontovaného materiálu k ekologické likvidaci. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
61 | K | Pol1211 | Kompletní demontáž regulačních uzlů rozvodů chlazené vody a rozvodů potrubí ve strojovnách VZT a chodbách (armatury, potrubí, izolace, pomocný materiál) pro VZT zařízení č.1, 2, 6, 8 vč.odvozu zdemontovaného materiálu k ekologické likvidaci. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
62 | K | Pol1213 | Pomocné konstrukce pod oběhová čerpadla, včetně pružného uložení | kpl | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
63 | K | Pol1215 | Proplach a plnění vodního systému chlazení po úpravách | kpl | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
64 | K | Pol1217 | Nemrznoucí kapalina pro namíchání média 35% propylenglykol / voda, objem média v uvažované části systému (glykolové okruhy ZZT pro VZT jednotky): 1250l | l | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
65 | K | Pol1218 | Proplach a plnění glykolových systémů nemrznoucí směsí (primární okruh zdroje chladu + glykolové okruhy ZZT pro VZT jednotky) | kpl | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
66 | K | Pol1219 | Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310, včetně sepsání protokolu | kpl | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
67 | K | Pol1220 | Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení | kpl | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
68 | K | Pol1221 | První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení a vyregulování systému | kpl | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
69 | K | Pol1222 | Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | kpl | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
70 | K | Pol517 | Zaškolení obsluhy | kpl | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
71 | K | Pol521 | Doprava | kpl | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284

## D.1.4.d.1 - FVE
{2d45c191-783f-4957-8dd0-266ca812cd62}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 4:
D.1.4.d.1 - FVE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 4:
D.1.4.d.1 - FVE
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - FVE | [5 empty] | 0
| D2 - ROZVADĚČ RFVE-DC | [5 empty] | 0
| D3 - ROZVADĚČ RFVE-AC | [5 empty] | 0
| D4 - KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
| D5 - KABELY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 4:
D.1.4.d.1 - FVE
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | FVE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol5 | Solární panel, nominální výkon 460Wp, d.2112 x š.1052 x hl.35mm, váha 24,7kg | ks | 216 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380058487
2 | K | Pol13 | Hliníková typizovaná nosná konstrukce solárních panelů se sklenem 10° | set | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1699882922
| P |  | Poznámka k položce: s připevnění na pochůznou ocelovou kontrukci rovné střechy | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol16 | Solární měnič / střídač třífázový, 40,0kVAW / 1100VDC / 400VAC / 4 stringů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401265476
4 | K | Pol26 | Solární měnič / střídač třífázový, 50,0kVAW / 1100VDC / 400VAC / 5 stringů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1224239772
5 | K | Pol35 | Regulátor 0-100% | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -966148229
| D | D2 | ROZVADĚČ RFVE-DC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol48 | Nástěnný oceloplechový rozvaděč, krytí IP54, barva RAL7035 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84576525
| P |  | Poznámka k položce: šíře 600, hloubka 300, pro 100 modulů, včetně příslušenství | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol49 | Dvoupólový pojistkový odpojovač 30A / 1000VDC, typ: Ex9FP 2P 30A | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1749889300
8 | K | Pol59 | Válcová pojistková vložka 10x38 20A, typ: PC10gPV20A | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -42948222
9 | K | Pol62 | Stejnosměrný svodič přepětí, třída I+II, 20kA, 1000VDC, 2P | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1982287584
| D | D3 | ROZVADĚČ RFVE-AC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol113 | Nástěnný oceloplechový rozvaděč, krytí IP54, barva RAL7035 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -653280904
| P |  | Poznámka k položce: šíře 600, hloubka 300, pro 250 modulů, včetně příslušenství | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol114 | Třípólový jistič 200A/Ir160A charakteristiky B, 3B200A s ovladačem na dveřích | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -632395213
| P |  | Poznámka k položce: a vypínací napěťové cívky 230VAC | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol115 | Třípólový jistič 80A charakteristiky B, 3B80A / 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -362181706
13 | K | Pol116 | Třípólový jistič 100A charakteristiky B, 3B100A / 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089956674
14 | K | Pol118 | Jednopólový jistič 6A charakteristiky B, 1B6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1233401663
15 | K | Pol119 | Jednopólový jistič 16A charakteristiky B, 1B16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066235459
16 | K | Pol121 | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, Iimp 25 kA, 3P, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1663649894
| P |  | Poznámka k položce: označení: SJBC-25E-3-MZS | [14 empty] | P | 1
| D | D4 | KABELOVÉ TRASY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol57 | Kabelový žlab drátový pozinkovaný včetně nosné konstrukce, 50x50 | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57789315
| D | D5 | KABELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol143 | Solární kabel jednožilový červený do 1500VDC, venkovní, odolný UV 1x6,0 | m | 610 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868484624
19 | K | Pol147 | Solární kabel jednožilový černý do 1500VDC, venkovní, odolný UV: 1x6,0 | m | 610 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1935869579
20 | K | Pol149 | 1-CXKE-R-J 2x2,5 | m | 720 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294017139
21 | K | Pol61 | 1-CXKE-R-J 3x2,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126953968
22 | K | Pol992 | 1-CXKE-R-J 5x16 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 785399881
23 | K | Pol991 | 1-CXKE-R-J 5x25 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -419045699
24 | K | Pol989 | 1-CXKE-R-J 3x70+35 | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1369976637

## D.1.4.g.1 - budova I - za...
{377b94c4-ca34-445e-a729-88c54d06cee2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 4:
D.1.4.g.1 - budova I - zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 4:
D.1.4.g.1 - budova I - zařízení
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - STANICE | [5 empty] | 0
| D2 - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D6 - NAPÁJENÍ | [5 empty] | 0
| D8 - PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 4:
D.1.4.g.1 - budova I - zařízení
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | STANICE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol218 | Nemocniční antimikrobiální stanice s horním plněním | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003651695
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: RFID – čipová technologie ve stanicích Ovládání stanice - antimikrobiální – barevný multifunkční dotykový displej Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky Možnost připojení až 16 signalizací s různou adresou, USB připojení Antimikrobiální provedení (příměs iontů stříbra) | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol219 | Záchytný koš antimikrobiální s polstrováním | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400993336
| P |  | Poznámka k položce: pro stanice PP Antimikrobiální provedení (příměs iontů stříbra) | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol220 | Elektronický obvod RIFID | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935689450
| P |  | Poznámka k položce: pro stanice PP, pro čtení čipů v pouzdrech | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol221 | Značení komponentů stanic | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 859943144
5 | K | Pol222 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655148995
6 | K | Pol223 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 717800998
7 | K | Pol226 | Antibakteriální filtr pro koncové stanice - vysoce účinný H14 HEPA filtr, prům. 200mm x 400mm, submikronové skleněné vlákno | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1319666072
8 | K | Pol227 | Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra ke stanici | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036949941
| P |  | Poznámka k položce: napájecí kabel v liště - signalizace do 10m od stanice PP | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol228 | Přepravní pouzdro antimikrobiální krátké - vnitřní délka 230 mm, vnitřní průměr 80 mm | ks | 24 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -466037233
| P |  | Poznámka k položce: oboustranně otevíratelné nárazuvzdorné jízdní kroužky typu BRUSH z uhlíkových vláken včetně 2 čipů | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol229 | Přepravní pouzdro vodotěsné - vnitřní délka 224 mm, vnitřní průměr 80 mm | ks | 24 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616325970
| P |  | Poznámka k položce: jednostranně otevíratelné nárazuvzdorné včetně 2 čipů | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol230 | Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby | kus | 48 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269612125
12 | K | Pol231 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | kus | 4000 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -594890888
| D | D6 | NAPÁJENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol235 | Značení komponentů | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166966821
14 | K | Pol248 | Napájecí zdroj impulsní včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1839140878
15 | K | Pol249 | Montážní a instalační materiál k napojení a uchycení komponentů | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1353039179
| D | D8 | PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol254 | Autorizované parametrování a spuštění rozšířené části systému, naprogramování nové části systému dle požadavků zákazníka | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1828010191
17 | K | Pol255 | Individuální a komplexní zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679343408
18 | K | Pol256 | Školení obsluhy - uživatelů autorizovaným technikem včetně související dokumentace | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 739507694
21 | K | Pol259 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -681466768
22 | K | Pol260 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -129661340

## D.1.4.g.2 - kolektor
{d0dcc441-6900-40b3-80df-6cbacf4131eb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 4:
D.1.4.g.2 - kolektor
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 4:
D.1.4.g.2 - kolektor
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ | [5 empty] | 0
| D2 - JÍZDNÍ A VZDUCHOVÉ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | [5 empty] | 0
| D4 - PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 4:
D.1.4.g.2 - kolektor
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol263 | Systémový kabel pro napájení a přenost dat | m | 440 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol264 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a zapojení systemového kabelu | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | D2 | JÍZDNÍ A VZDUCHOVÉ POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol265 | Jízdní potrubí plastové šedé - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek | m | 410 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol266 | Jízdní oblouky plastové šedé - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek | kus | 20 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol267 | Kompenzátor délkové roztažnosti DN 110mm | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol268 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol244 | Značení tras potrubí dle linek s označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy jízdního potrubí) | kus | 43 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol269 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | D3 | POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol270 | Protipožární manžety pro potrubí 110mm, EI 120 | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol271 | Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol251 | Protipožární zajištění prostupu kabelu mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol272 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol253 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | kpl | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D4 | PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol273 | Autorizované parametrování a spuštění rozšířené části systému, naprogramování nové části systému dle požadavků zákazníka | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol274 | Individuální a komplexní zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
18 | K | Pol259 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol277 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38

## D.1.4.g.3 - budova A
{f559e47c-0a32-4ce6-b92b-c0f573110957}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 4:
D.1.4.g.3 - budova A
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 4:
D.1.4.g.3 - budova A
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - VÝHYBKY | [5 empty] | 0
| D2 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ | [5 empty] | 0
| D3 - JÍZDNÍ A VZDUCHOVÉ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D4 - NAPÁJENÍ | [5 empty] | 0
| D5 - ŘÍDICÍ SYSTÉM | [5 empty] | 0
| D6 - PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA | [5 empty] | 0
| D7 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | [5 empty] | 0
| D8 - PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 4:
D.1.4.g.3 - budova A
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | VÝHYBKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol232 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol279 | Třícestná elektronická výhybka - vzduchová | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol233 | Koncový zásobníkový díl k výhybce se 2 vzduchovými klapkami | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol234 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol235 | Značení komponentů | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | D2 | SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol263 | Systémový kabel pro napájení a přenost dat | m | 154 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol236 | Systémový kabel pro napájení a přenost dat - bezhalogenový | m | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol237 | Kabelová chránička systémového kabelu - kovová | m | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol280 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a zapojení systemového kabelu | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | D3 | JÍZDNÍ A VZDUCHOVÉ POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol265 | Jízdní potrubí plastové šedé - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek | m | 95 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol239 | Jízdní potrubí kovové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny kompatibilní s plastovým JP, včetně nerezových spojek | m | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol281 | Jízdní potrubí plastové transparentní - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek | m | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol282 | Jízdní oblouky plastové šedé - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek | kus | 28 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol240 | Jízdní oblouky kovové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny kompatibilní s plastovým JP, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně nerezových spojek | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol283 | Jízdní oblouky plastové transparentní - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol284 | Vzduchové potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, včetně spojek | m | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol285 | Vzduchové koleno 90° plastové - vnější průměr 110 mm | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol286 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol244 | Značení tras potrubí dle linek s označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy jízdního potrubí) | kus | 16 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol287 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol288 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 16mm2 na kovové potrubí | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol289 | Zemnící Cu vodič, 16mm2 | m | 20 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | D4 | NAPÁJENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol248 | Napájecí zdroj impulsní včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol249 | Montážní a instalační materiál k napojení a uchycení komponentů | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol235 | Značení komponentů | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | D5 | ŘÍDICÍ SYSTÉM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol290 | Rozšíření SW vybavení jednotlivých vizualizací, serveru a řídicího systému pro nové rozšířené části | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol291 | Linkový řídicí SW pro novou linku včetně licence | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol292 | Napojení řídicí jednotky k novým linkám | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | D6 | PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol293 | Linkové připojení k liniové přejezdové centrále | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol294 | Dmychadlo pro přepravu pouzder (2,6 kW) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol295 | Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 kW, včetně požadovaného příslušenství a nastavení | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol296 | Snímač provozu dmychadla včetně napojení - tlakový | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol297 | Dioda s průhledným tělem pro vizuální kontrolu přítomnosti pouzdra | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol298 | Kabel k napojení ovládání rychlosti otáček dmychadla | m | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol299 | Kabel k napojení termokontaktu | m | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol300 | Kabel k napojení dmychadla | m | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol247 | Zemnící Cu vodič, 6mm2 | m | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol301 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů v centrále | sada | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol302 | Značení linek a komponentů PP | kus | 5 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol303 | Elektrorevize - komletní | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| D | D7 | POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | Pol270 | Protipožární manžety pro potrubí 110mm, EI 120 | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol271 | Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol250 | Protipožární zajištění prostupu kovového potrubí 110mm mezi požárními úseky (protipožární izolace, nátěr, ID štítek) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol251 | Protipožární zajištění prostupu kabelu mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol304 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol253 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | kpl | 12 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| D | D8 | PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | Pol305 | Autorizované parametrování a spuštění rozšířené části systému, naprogramování nové části systému dle požadavků zákazníka | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol306 | Individuální a komplexní zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol307 | Školení obsluhy - uživatelů autorizovaným technikem včetně související dokumentace | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
52 | K | Pol259 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol309 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106

## D.1.4.h1 - Data
{4f287eb5-059e-42a0-ae38-c83931485e57}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
D.1.4.h1 - Data
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
D.1.4.h1 - Data
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 742.1 - Datové rozvody | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 01 - Modernizace infekčního pavilonu
Úroveň 3:
D.1.4.h1 - Data
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742.1 | Datové rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol542 | požární ucpávky | pol | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
2 | K | Pol546 | trubka HDPE 40/35 | m | 370 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
3 | K | Pol547 | spojka HDPE 40/35 | ks | 5 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
4 | K | Pol548 | mikrotrubička 12/8 | m | 1500 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
5 | K | Pol549 | Kabel optický k zafouknutí , 48 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N | m | 400 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
6 | K | Pol82 | úložna skříň ODF LST 1U- 727/27 plně osazený | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
7 | K | Pol83 | pigtail E2000 SM 9/125 | ks | 96 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
8 | K | Pol553 | příslušenství pro svař. opt.kabelu | sada | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
9 | K | Pol554 | protažení HDPE kanálem potrubní pošty do bud.A | jdn | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
10 | K | Pol555 | protažení HDPE budovou A | jdn | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68

## SO-02bc - Venkovní úpravy
{375c227d-244f-48f8-868a-9865583f9c0f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO-02bc - Venkovní úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO-02bc - Venkovní úpravy
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| VO - Venkovní parkové osvětlení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO-02bc - Venkovní úpravy
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 | m3 | 55.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník - zámk. dl. - nový chodník" 142,30*0,30 |  | 42.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník - plošná dl. - nový chodník" 35,90*0,30 |  | 10.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kačírek" 20,90*0,10 |  | 2.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 267.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | 82.275 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop" 55,55+267,25*0,10 |  | 82.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.275 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 82.275 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 148.095 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 82,275*1,80 |  | 148.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148.095 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 267.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 40.088 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 267,25*0,10*1,50 |  | 40.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.088 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181411132 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 267.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411132 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 8.018 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 267,25*0,030 |  | 8.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.018 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním | m2 | 246 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník - zámk. dl. - nový chodník" 142,30 |  | 142.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník - zámk. dl. - oprava stávajícího chodníku" 67,80 |  | 67.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník - plošná dl. - nový chodník" 35,90 |  | 35.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 246 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 142.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník - zámk. dl. - nový chodník" 142,30 |  | 142.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 596211112 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 210.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník - zámk. dl. - nový chodník" 142,30 |  | 142.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník - zámk. dl. - oprava stávajícího chodníku" 67,80 |  | 67.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 59245018R | betonová zámková dlažba tl 60mm | m2 | 214.302 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | "chodník - zámk. dl. - nový chodník" 142,30*1,02 |  | 145.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník - zámk. dl. - oprava stávajícího chodníku" 67,80*1,02 |  | 69.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.302 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 564851114 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm | m2 | 35.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník - plošná dl. - nový chodník" 35,90 |  | 35.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 596811311 | Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2 | m2 | 35.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník - plošná dl. - nový chodník" 35,90 |  | 35.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 59246018R | dlažba velkoformátová betonová 80mm | m2 | 36.977 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | "chodník - plošná dl. - nový chodník" 35,90*1,03 |  | 36.977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.977 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 637121111 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm | m2 | 20.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 213.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | M | 59217072 | obrubník silniční betonový 1000x100x250mm | m | 217.77 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 213,50*1,02 |  | 217.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 936124111 | Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936124111 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | M | 74910103R | lavička betonová z žulově šedého betonového prafabrikátu 2000x500x490mm, sedací plocha z hranolů 50x50mm impregnovaných fungicidním voděodolným insekticidním prostředkem | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 113154113 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 67.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník - zámk. dl. - oprava stávajícího chodníku" 67,80 |  | 67.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 113107161 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 67.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107161 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník - zámk. dl. - oprava stávajícího chodníku" 67,80 |  | 67.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 213.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 19.323 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kamenivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,526 |  | 11.526 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | asfalt frézovaný | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,797 |  | 7.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 115.938 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 19,323*6 |  | 115.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.938 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 43.768 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | obrubníky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,768 |  | 43.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.768 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 262.608 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 43,768*6 |  | 262.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 262.608 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 43.768 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | obrubníky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,768 |  | 43.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.768 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 11.526 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kamenivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,526 |  | 11.526 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.526 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 7.797 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | asfalt frézovaný | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,797 |  | 7.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.797 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 108.375 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VO | Venkovní parkové osvětlení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | VO01 | LED pouliční svítidlo 45W na sloup Ø60mm (dodávka+montáž) | kus | 14 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | VO02 | Stožár žárově pozink. parkový bezpaticový 3,0m | ks | 14 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | VO03 | Různé (Podružný materiál, revize a jiné) | set | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70

## SO 03 - Konstrukce kolekt...
{7c3ef5ae-8a64-4421-853a-5b4bcd192ae1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 03 - Konstrukce kolektoru PP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 03 - Konstrukce kolektoru PP
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| KPP - Kanál potrubní pošty | [5 empty] | 0
| K - Komunikace | [5 empty] | 0
| KB - Komunikace - bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 03 - Konstrukce kolektoru PP
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (bude upřesněno dle skutečnosti s měřením motohodin) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podzemní voda" 20*8 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (bude upřesněno dle skutečnosti s měřením motohodin) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podzemní voda" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 20 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 121151115 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 312.54 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 104,18*3,00 |  | 312.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 312.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 77.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ocel" 4,00*1,10*1,60 |  | 7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton" 3,00*2,50*1,20 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kabel" 20,00*1,10*1,60 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TK" 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající pavilony" 10,00*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 131251105 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 486.154 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251105 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 131351105 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 486.154 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "50% v hornině tř.4" 972,308*0,50 |  | 486.154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 486.154 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132211401 | Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 3.645 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132211401 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 132311401 | Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m3 | 3.645 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132311401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "50% v hornině tř.4" 7,29*0,50 |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 975011231 | Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení přes 1 do 3 m | m | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975011231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,80 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 1112.528 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odvoz zeminy (pro zpětný zásyp) na meziskládku a zpět (hor.3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (486,154+3,645)*2 |  | 979.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dovoz materiálu pro lože, zásyp | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál pro lože (štěrk)" 12,93 |  | 12.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál pro zásyp (štěrk)" 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1112.528 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 413.302 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odvoz zeminy pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět (hor.4) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp mínus hor.3" (696,45-486,154-3,645)*2 |  | 413.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 413.302 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | 283.148 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751135 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odvoz zeminy na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop" 7,29+972,308 |  | 979.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp" -696,45 |  | -696.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.148 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 829.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 696,45 |  | 696.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dovoz materiálu pro lože, zásyp | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál pro lože (štěrk)" 12,93 |  | 12.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál pro zásyp (štěrk)" 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 829.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 283.148 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odvoz zeminy na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 283,148 |  | 283.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.148 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 566.296 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 283,148*2,00 |  | 566.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 566.296 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 283.148 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 283,148 |  | 283.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.148 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 816.45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | a) zásyp zeminou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop" 972,308 |  | 972.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet lože štěrk" -12,93 |  | -12.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet lože beton" -41,375 |  | -41.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet kolektoru" -114,93*1,17*0,75 |  | -100.851 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet zakrytí kolektoru pod komunikací" -0,702 |  | -0.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet zásypu štěrkem 100%" -120 |  | -120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 696.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | b) zásyp štěrkem - komunikace, chodníky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,00 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 816.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 216 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | zásyp štěrkem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120*1,80 |  | 216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 17430001R | Prohození zeminy s vytříděním | m3 | 696.45 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | zásyp výkopkem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 696,45 |  | 696.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 696.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 181351105 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 312.54 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 104,18*3,00 |  | 312.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 312.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 312.54 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 9.376 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 312,54*0,03 |  | 9.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.376 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 279113140 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva do 100 mm | m2 | 5.612 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113140 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,80+1,17)*2+2,55 |  | 6.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*0,75 |  | -0.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.612 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 279113143 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm | m2 | 14.981 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,00+1,67)*2*2,65 |  | 14.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,67+1,00)*0,40 |  | -1.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*1,00 |  | -1.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +(4,00*2+1,50)*0,25 |  | 2.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +(0,80*2+1,17)*0,25 |  | 0.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.981 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.227 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | průměr 12mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 255,00*0,89*0,001 |  | 0.227 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.227 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 342272235 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm | m2 | 0.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272235 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*0,64 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 340271035 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340271035 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*2,80 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 411121232 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411121232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59341218 | deska stropní plná PZD 1200x300x90mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 612322141 | Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 4.76 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612322141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,00*2+1,50)*0,40 +1,50*0,64 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 4.76 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 631311124 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 | m3 | 0.614 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,00*1,50-0,60*1,00)*0,09 |  | 0.486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,00*2+1,50)*0,15*0,09 |  | 0.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.614 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 631319012 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm | m3 | 0.614 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319012 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 631351111 | Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení | m2 | 1.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,00*2+1,50)*0,20 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 631351112 | Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění | m2 | 1.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351112 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 631311134 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 | m3 | 0.074 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311134 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*(0,35*0,30-0,25*0,25/2) |  | 0.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.074 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 637121111 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon I | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*0,50 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 564831011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon I - okapní chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*0,50 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 637211134 | Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211134 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*0,50 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 564251011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564251011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A - okapní chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*0,50 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon I | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,00 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,00 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 763172325R | Montáž dvířek revizních jednoplášťových vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 7.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon I | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,50+2,50)*1,85 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 962086111 | Bourání příček nebo přizdívek z pórobetonových tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 1.245 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962086111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*0,83 |  | 1.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.245 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 971038631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971038631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*2,80 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 965042231 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.461 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*1,35*0,12 |  | 0.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,40*1,00*0,15 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.461 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | m3 | 0.21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,40*1,00*0,15 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 965045112 | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 | m2 | 2.093 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*1,35 |  | 2.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.093 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 965081353 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081353 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A - okapní chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*0,50 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm | m | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,150*3 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | m | 1.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*6+0,25*3 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 727212113R | Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 45 (dodávka+montáž) | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 727212119R | Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 150 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 45 (dodávka+montáž) | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 727222003R | Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 45 (dodávka+montáž) | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 727222009R | Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 150 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 45 (dodávka+montáž) | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 4.661 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4.661 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 32.627 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,661*7 "Přepočtené koeficientem množství |  | 32.627 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.627 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 4.661 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 15.794 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | KPP | Kanál potrubní pošty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | m3 | 12.93 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: v ceně započtena montáž+dodávka materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | stoka A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 114,93*2,25*0,05 |  | 12.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 452312141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 41.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452312141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 114,93*2,40*0,15 |  | 41.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pavilon A" 1,25*1,20*0,25 |  | 0.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 388129220 | Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, hmotnosti přes 1 do 2,5 t | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/388129220 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | M | 59385425 | energokanál tvaru U 239x117x65cm | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 388129720 | Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/388129720 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | M | 59385410 | deska zákrytová energokanálu 239x117x10cm | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 624631111 | Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyspravení poškozených hran spáry maltou, šířky spáry do 15 mm | m | 138.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/624631111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (0,75*2+1,17)*52 |  | 138.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 2.408 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389381001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lomy trasy, křížení energokanálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 7,00*0,55*0,10*2 |  | 0.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno" 7,00*1,17*0,10 |  | 0.819 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 7,00*1,17*0,10 |  | 0.819 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.408 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 389361001 | Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli | t | 0.289 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389361001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,408*0,120 |  | 0.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.289 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm | m | 2.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | křížení energokanálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*18 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.702 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zakrytí kolektoru pod komunikací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*1,17*0,12 |  | 0.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.702 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 1.481 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zakrytí kolektoru pod komunikací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,00+1,17)*2*0,12 |  | 1.481 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.481 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 1.481 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 275362021 | Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.055 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zakrytí kolektoru pod komunikací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | síť 100/100/8mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*1,17*1,2*7,90*0,001 |  | 0.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.055 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 998253010 | Přesun hmot pro kolektory a kanály pro vedení montované železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 10 m | t | 132.08 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998253010 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | K | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 566901234 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace asfalt" 4,00*5,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 566901262 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901262 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: V ceně započteno: montáž+dodávka materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "komunikace asfalt" 4,00*5,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 572341111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572341111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace asfalt" 4,00*5,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace asfalt" 4,00*5,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 573211107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace asfalt" 4,00*5,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 919112213 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace asfalt" 4,00*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 919121112 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace asfalt" 4,00*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace asfalt" 5,00*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 59217034 | obrubník silniční betonový 1000x150x300mm | m | 10.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| VV |  | 10,00*1,02 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 566901132 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník asfalt" 2,50*6,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 566901161 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901161 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: V ceně započteno: montáž+dodávka materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "chodník asfalt" 2,50*6,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 572340111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572340111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník asfalt" 2,50*6,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník asfalt" 2,50*6,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 573211107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník asfalt" 2,50*6,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 919112213 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník asfalt" 2,50*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 919121112 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník asfalt" 2,50*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník asfalt" 6,00*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | 566901234 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm | m2 | 29.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pojízdný chodník zámková dlažba" 4,25*7,00 |  | 29.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 596212210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 29.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pojízdný chodník zámková dlažba" 4,25*7,00 |  | 29.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 596212214 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev | m2 | 29.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212214 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | M | 59245020 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní | m2 | 15.321 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| VV |  | 29,75*0,50 *1,03 |  | 15.321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.321 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 59245005 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná | m2 | 15.321 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| VV |  | 29,75*0,50 *1,03 |  | 15.321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.321 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pojízdný chodník zámková dlažba" 7,00*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 66.326 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | KB | Komunikace - bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 113107524 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107524 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace asfalt" 4,00*5,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 113154124 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace asfalt" 4,00*5,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 113107423 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107423 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník asfalt" 2,50*6,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 113154123 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník asfalt" 2,50*6,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 113107523 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 29.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107523 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pojízdný chodník zámková dlažba" 4,25*7,00 |  | 29.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 29.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pojízdný chodník zámková dlažba" 4,25*7,00 |  | 29.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace asfalt" 5,00*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník asfalt" 6,00*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pojízdný chodník zámková dlažba" 7,00*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník asfalt" 2,50*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace asfalt" 4,00*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 37.615 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kamenivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,60+6,60+13,09 |  | 31.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | asfalt frézovaný | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,60+1,725 |  | 6.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.615 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 225.69 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 37,615*6 |  | 225.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 16.156 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zámková dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,776 |  | 8.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obrubníky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,38 |  | 7.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 96.936 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 16,156*6 |  | 96.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.936 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 16.156 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zámková dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,776 |  | 8.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obrubníky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,38 |  | 7.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 31.29 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kamenivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,60+6,60+13,09 |  | 31.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 6.325 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | asfalt frézovaný | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,60+1,725 |  | 6.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.325 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 274.921 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 114,93*1,17*2 |  | 268.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,25*2 |  | 2.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35*2,00-1,00*1,17)*2 |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 274.921 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 374.324 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 114,93*0,75*2*2 |  | 344.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pavilon I | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,50+2,50)*1,85 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,00+1,17)*2*2,55*2 |  | 22.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374.324 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.218 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 274,921*0,00033+374,324*0,00034 |  | 0.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.218 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | m2 | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,40*1,00*2 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 543.857 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 114,93*1,17*4 |  | 537.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,25*2 |  | 2.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35*2,00-1,00*1,17)*2 |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 543.857 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 374.324 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 114,93*0,75*2*2 |  | 344.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pavilon I | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,50+2,50)*1,85 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,00+1,17)*2*2,55*2 |  | 22.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374.324 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 62853004R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný s průtažností min. 10%, tl 4,0mm | m2 | 1090.915 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
| VV |  | 543,857*1,1655+374,324*1,221 |  | 1090.915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1090.915 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná | m2 | 274.921 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 114,93*1,17*2 |  | 268.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,25*2 |  | 2.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35*2,00-1,00*1,17)*2 |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 274.921 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná | m2 | 374.324 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 114,93*0,75*2*2 |  | 344.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pavilon I | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,50+2,50)*1,85 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,00+1,17)*2*2,55*2 |  | 22.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374.324 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 681.707 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
| VV |  | (274,921+374,324)*1,05 |  | 681.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 681.707 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 6.817 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 713120811 | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 2.093 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*1,35 |  | 2.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.093 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení | m2 | 6.523 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon I | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,50+2,50)*1,85-1,17*0,75 |  | 6.523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.523 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 28376352 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 50mm | m2 | 6.849 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
| VV |  | 6,523*1,05 |  | 6.849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.849 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 0.051 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 714451001 | Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle | m2 | 157.868 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714451001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 134,93*1,17 |  | 157.868 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.868 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 27244001 | rohož antivibrační pryžová tl 10mm | m2 | 165.761 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
| VV |  | 157,868*1,05 |  | 165.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.761 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 998714101 | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.912 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998714101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 763132812R | Demontáž desek podhledu ze sádrokartonu | m2 | 20 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00*1,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 763131621 | Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131621 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00*1,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 59030021 | deska SDK A tl 12,5mm | m2 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
| VV |  | 20,00*1,05 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 2
145 | K | 763132812R1 | Demontáž desek podhledu minerálního | m2 | 69.6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,00*1,20 |  | 69.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 763132812R2 | Zpětná montáž desek podhledu minerálního | m2 | 69.6 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,00*1,20 |  | 69.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 998763331 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.617 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 767-03 | Poklop pro zadláždění 80/100cm, plynotěsný, protipožární EI 30 (dodávka+montáž+přesun hmot) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 777521101 | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky do 1 mm | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777521101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*1,50 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 998777121 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,75*2,80 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,75*2,80 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 781472220 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2 | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472220 | [14 empty] | Online PSC | 2
154 | M | 59761715 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2 | m2 | 2.31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
| VV |  | 2,10*1,10 |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 4.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,75*2+2,80 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 998781121 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.036 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 783943151 | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783943151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*1,50 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 783947163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783947163 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 784181103 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 4.76 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky" (4,00*2+1,50)*0,40 +1,50*0,64 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 784221103 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 34.76 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pavilon A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky" (4,00*2+1,50)*0,40 +1,50*0,64 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledy sádrokarton" 30,00 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 04 - Zvětšení kapacity...
{5f064887-7ea5-4d67-9089-e38d9036ed6a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 04 - Zvětšení kapacity náhradního zdroje EL v TS1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 04 - Zvětšení kapacity náhradního zdroje EL v TS1
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 27 - Základy | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0
| 62 - Úprava povrchů vnějších | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 95MG - Motorgenerátor | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| NZ - Náhradní zdroj | [5 empty] | 0
| D1 - OSVĚTLENÍ | [5 empty] | 0
| D2 - ZÁSUVKY A JINÉ | [5 empty] | 0
| D3 - KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
| D4 - KABELY | [5 empty] | 0
| D5 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
II. - II. etapa - Dokončení SO 01 + SO 02, celé SO 03, SO 04
Soupis:
SO 04 - Zvětšení kapacity náhradního zdroje EL v TS1
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 27 | Základy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 275313711 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 5.265 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pod motorgenerátor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*3,90*0,90 |  | 5.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.265 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 2.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,50*0,90 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,90*2+1,50)*0,10 |  | 0.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 2.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 275362021 | Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.055 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | síť 100/100/8mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*3,90*1,2*7,90*0,001 |  | 0.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.055 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 311272321 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku | m2 | 16.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,80*4,00-1,20*1,00*2 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 342272235 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm | m2 | 38.897 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272235 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (6,39+3,05)*4,35 -1,10*1,97 |  | 38.897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.897 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 8.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,35*2 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 317141422 | Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317141422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 612322141 | Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 97.884 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612322141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,90*4,10 |  | 20.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,39+3,05)*2*4,35 -1,10*1,97*2 |  | 77.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.884 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 97.884 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 622321141 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn | m2 | 5.39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,90*1,10 |  | 5.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 5.39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 952901411 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901411 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 619996190 | Prachotěsná přepážka s dveřmi 80/200cm (dodávka+montáž+demontáž) | m2 | 38.889 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 8,94*4,35 |  | 38.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.889 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 95MG | Motorgenerátor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 95MG-01 | Motorgenerátor, vč.palivového hospodářství se zásobou na 24hod, vč. VZT a odtahu spalin (dodávka+doprava+montáž) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: - Motorgenerátor DA 400 kVA - základní výkon: 400 kVA / 320 kW - záložní výkon: 440 kVA / 350 kW - napětí: 3 x 400V / 230V - frekvence: 50Hz - jistič alternátoru: 3P - generátor: automatická regulace napětí - předehřev motoru: standard - regulace otáček: elektronická, třída G3 - palivo: nafta - palivová nádrž: objem min. na 24hod. provozu při 100 % zatížení včetně měření hladiny paliva - provedení: bez kapoty - délka: max. 3600 mm - šířka: max. 1500 mm - výška: max. 2850 mm - hmotnost: max. 2900 kg - příslušenství: retenční ekologická záchytná vana na max. objem všech provozních kapalin - strojovna: odtah spalin nerez potrubí na střechu objektu, cca. 10m - tlumič hluku výfuku: standardní, nerez - vzduchotechnika: VZT pozink vč. klapek se servopohonem a kompletní kabeláže - záruční doba: 24 měsíců od kolaudace - služby: manipulace, doprava a montáž na místo, revize, zaškolení obsluhy - servis: do 24 hodin po nahlášení požadavku - přepínání sítí není součástí NZ (nový NZ nahradí stávající, bude připojen na místo, kde byl připojen původní NZ) - výkon: PRIME - NZEE výpadkovou formou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Přesné provedení dle PD. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena obsahuje náklady na: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dodávku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dopravu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - osazení motorgenerátoru na určené místo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně montáže a demontáže pomocných | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | konstrukcí potřebných pro jeho osazení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - palivové hospodářství se zásobou na 24hodin | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( vestavěná nádrž v bloku motorgenerátoru ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně záchytné vany dimenzované na objem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | všech provozních náplní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zařízení pro bezpečné doplňování paliva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - VZT ( sací části vzduchu do strojovny a části | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výdechové pro odvod teplého vzduchu z chladiče | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | motorgenerátoru ze strojovny včetně uzavíracích | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | klapek se servopohonem ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - odtah spalin s tlumičem v ineriéru, v exteriéru izolovaný | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tříplášť, vnější plášť bezúdržbový ( nerezový nebo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - řídicí systém v provedení s automatikou startu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s automat. přepínáním napájení ze sítě / generátoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - propojení motorgenerátoru se stávající sítí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - revize | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - provozní zkoušky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zaškolení obsluhy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 962032182 | Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic nebo bloků pórobetonových na tenkovrstvou maltu, objemu přes 1 m3 | m3 | 8.16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032182 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,80*4,00*0,425 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 5.847 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5.847 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 40.929 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,847*7 "Přepočtené koeficientem množství |  | 40.929 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.929 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 5.712 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,847-0,135 |  | 5.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.712 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 9970199.R01 | Výzisk z prodeje kovového odpadu/šrotu | t | -0.135 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 21.526 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 714451012 | Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně lepené svisle | m2 | 7.44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714451012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | patka pod motorgenerátor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,90*2+1,50)*0,80 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 27244001 | rohož antivibrační pryžová tl 10mm | m2 | 7.812 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| VV |  | 7,44*1,05 |  | 7.812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.812 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 998714121 | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.051 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998714121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 767590830 | Demontáž podlahových konstrukcí šroubovaných , nýtovaných nebo svařovaných z desek | m2 | 6.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767590830 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,50*4,50 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 767-01 | Větrací mřížka s požární odolností EW 60, 300/250mm (dodávka+montáž+přesun hmot) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 767-02 | Dveře vnitřní s požární odolností EW 30 DP1, 1100/1970mm, vč.zárubně (dodávka+montáž+přesun hmot) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 783823133 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový | m2 | 5.39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,90*1,10 |  | 5.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 783827423 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový | m2 | 5.39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827423 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 783897607 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného | m2 | 5.39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783897607 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 783943151 | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový | m2 | 2.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783943151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | patka pod motorgenerátor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*0,90 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,90*2+1,50)*0,10 |  | 0.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 783947163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový | m2 | 2.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783947163 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 784181103 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 102.218 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,90*4,10 |  | 20.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,39+3,05)*2*4,35 |  | 82.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.218 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 784221103 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 102.218 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | NZ | Náhradní zdroj |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol165 | Stropní průmyslové LED svítidlo 2x24W/230VAC rozměr 1270x160x100 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346205556
38 | K | Pol168 | Spínač č.5 10A/230VAC bílý včetně hlub.instal.krabice pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 746074613
39 | K | Pol25 | Bílý jednorámeček | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -924662878
| D | D2 | ZÁSUVKY A JINÉ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol34 | Zásuvková skříň včetně jističů a proudových chráničů 30mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -294951806
| P |  | Poznámka k položce: 1ks zásuvka 3x400V/32A TN-S, 2ks zásuvka 230V/16A TN-S | [14 empty] | P | 3
41 | K | Pol47 | Třípólový jistič 40A charakteristiky B, 3B40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27628228
| D | D3 | KABELOVÉ TRASY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | Pol171 | Kabelová plastová lišta s krytem, bílá, 20x20 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2084267186
43 | K | Pol57 | Kabelový žlab drátový pozinkovaný včetně nosné konstrukce, 50x50 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149840677
| D | D4 | KABELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol172 | CYKY-J 3x1,5 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1713807315
45 | K | Pol173 | CYKY-J 5x10,0 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1757664023
| D | D5 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | Pol174 | Žárově pozinkovaný stožár dvoustupňový KL4-133/60 pro parkové osvětlení | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1839401165
47 | K | Pol175 | LED parková lampa 60W / 230VAC | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1912000541

## VON_II - Vedlejší a ostat...
{ee291f94-9501-412a-9498-0dd7b89c1e32}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
VON_II - Vedlejší a ostatní náklady II.etapa
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY CZ, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
VON_II - Vedlejší a ostatní náklady II.etapa
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Objekt:
VON_II - Vedlejší a ostatní náklady II.etapa
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 8. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n.L. |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ, s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012164000 | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1941928548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 032503000 | Skládky na staveništi - skladovací plocha cca. 100 m2 pro FVE, 230 m2 pro D.1.4.g.2 | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2121708610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032503000 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 034103000 | Oplocení staveniště dl. 255 m pro D.1.4.g.3 | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1358809985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 034703000 | Ochranné konstrukce - přejezdy z ocel. plechů 2x 6x4 m | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1189244748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034703000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 062303000 | Použití nezvyklých dopravních prostředků - velký autojeřáb pro FVE | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1128695389
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 071103000 | Provoz investora - omezení provozu při realizaci D.1.4.b, D.1.4.c1 a D.1.4.c2 | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -598149847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/071103000 | [14 empty] | Online PSC | 2

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | R24-013_ZDS(1)
Stavba: | Modernizace infekčního pavilonu I_rev.10
Datum: | 8. 10. 2025
Kód | Popis | MJ | Výměra
II./ SO 01/ SO 01.8 | Evakuační lůžkové výtahy
VV0001 | Nový výkaz (22) |  | 619.938
| 619,938 |  | 619.938
| Součet |  | 619.938
Použití figury:
943121111 | Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m | m3 | 619.938
943121211 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 200 do 300 kg/m2 v 20 m za každý den použití | m3 | 55794.42
943121811 | Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m | m3 | 619.938
993121211 | Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení | m3 | 619.938
VV0002 | Nový výkaz (23) |  | 337.59
| 337,59 |  | 337.59
| Součet |  | 337.59
Použití figury:
949211112 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v přes 10 do 25 m | m2 | 337.59
949211212 | Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v přes 10 do 25 m za každý den použití | m2 | 30383.1
949211812 | Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v přes 10 do 25 m | m2 | 337.59
II./ SO 01/ SO 01.12b | Fasáda
VV0001 | Nový výkaz (230) |  | 1694.602
| 1694,602 |  | 1694.602
| Součet |  | 1694.602
VV0002 | Nový výkaz (231) |  | 375.67
| 375,670 |  | 375.67
| Součet |  | 375.67
VV0003 | Nový výkaz (232) |  | 375.67
| 375,670 |  | 375.67
| Součet |  | 375.67
VV0004 | Nový výkaz (233) |  | 3756.7
| 3756,700 |  | 3756.7
| Součet |  | 3756.7
VV0005 | Nový výkaz (234) |  | 1953.484
| 1953,484 |  | 1953.484
| Součet |  | 1953.484
VV0006 | Nový výkaz (235) |  | 790.495
| 790,495 |  | 790.495
| Součet |  | 790.495
VV0007 | Nový výkaz (236) |  | 1563.606
| 1563,606 |  | 1563.606
| Součet |  | 1563.606
VV0008 | Nový výkaz (237) |  | 1817.336
| 1817,336 |  | 1817.336
| Součet |  | 1817.336
VV0009 | Nový výkaz (238) |  | 357.514
| 357,514 |  | 357.514
| Součet |  | 357.514
VV0011 | Výkaz (125) |  | 1174.098
| 1174,098 |  | 1174.098
| Součet |  | 1174.098
VV0012 | Výkaz (126) |  | 1687.96
| 1687,96 |  | 1687.96
| Součet |  | 1687.96
VV0013 | Výkaz (127) |  | 175.87
| 175,87 |  | 175.87
| Součet |  | 175.87
VV0014 | Výkaz (128) |  | 4828.492
| 4828,492 |  | 4828.492
| Součet |  | 4828.492
VV0015 | Výkaz (135) |  | 2016.164
| 2016,164 |  | 2016.164
| Součet |  | 2016.164
VV0016 | Výkaz (136) |  | 3247.435
| 3247,435 |  | 3247.435
| Součet |  | 3247.435
VV0017 | Výkaz (137) |  | 3241.288
| 3241,288 |  | 3241.288
| Součet |  | 3241.288
VV0018 | Výkaz (138) |  | 203.36
| 203,36 |  | 203.36
| Součet |  | 203.36
II./ SO 01/ SO 01.14 | Úprava hlavního vstupu
VV0001 | Nový výkaz (77) |  | 1
| 1 |  | 1
| Součet |  | 1
Použití figury:
331123321 | Montáž ŽB sloupů dilatačních, lodžiových se svařovanými spoji hmotnosti přes 1 do 2 t budova v přes 12 do 24 m | kus | 1
59362002 | sloup ŽB včetně výztuže přes 200 do 230kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 0.655
VV0002 | Nový výkaz (78) |  | 13
| 13 |  | 13
| Součet |  | 13
Použití figury:
434121416 | Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice | m | 13
VV0003 | Nový výkaz (79) |  | 1
| 1 |  | 1
| Součet |  | 1
Použití figury:
411124122 | Montáž stropních panelů l do 3,6 m hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v přes 12 do 24 m | kus | 1
VV0004 | Nový výkaz (80) |  | 3
| 3 |  | 3
| Součet |  | 3
Použití figury:
411124132 | Montáž stropních panelů l do 3,6 m hmotnosti přes 3 do 5,5 t budova v přes 12 do 24 m | kus | 3
VV0005 | Nový výkaz (81) |  | 1
| 1 |  | 1
| Součet |  | 1
Použití figury:
342123522 | Montáž ŽB obvodových stěn se svařovanými spoji hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v přes 12 do 24 m | kus | 1
VV0006 | Nový výkaz (82) |  | 1
| 1 |  | 1
| Součet |  | 1
Použití figury:
342123542 | Montáž ŽB obvodových stěn se svařovanými spoji hmotnosti přes 5,5 do 7 t budova v přes 12 do 24 m | kus | 1
VV0007 | Nový výkaz (83) |  | 3
| 3 |  | 3
| Součet |  | 3
Použití figury:
342123532 | Montáž ŽB obvodových stěn se svařovanými spoji hmotnosti přes 3 do 5,5 t budova v přes 12 do 24 m | kus | 3
VV0008 | Nový výkaz (84) |  | 226.8
| 226,800 |  | 226.8
| Součet |  | 226.8
Použití figury:
767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 226.8
VV0009 | Nový výkaz (85) |  | 266.8
| 266,800 |  | 266.8
| Součet |  | 266.8
Použití figury:
767995115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 266.8
VV0010 | Nový výkaz (86) |  | 62.4
| 62,400 |  | 62.4
| Součet |  | 62.4
Použití figury:
767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 62.4
VV0011 | Nový výkaz (87) |  | 229
| 229,000 |  | 229
| Součet |  | 229
Použití figury:
767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 229
VV0012 | Nový výkaz (88) |  | 128.6
| 128,600 |  | 128.6
| Součet |  | 128.6
Použití figury:
767995115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 128.6
VV0013 | Nový výkaz (89) |  | 53.7
| 53,700 |  | 53.7
| Součet |  | 53.7
Použití figury:
767995115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 53.7
VV0014 | Nový výkaz (90) |  | 4.88
| 4,88 |  | 4.88
| Součet |  | 4.88
Použití figury:
767531215 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 2 m2 | m2 | 4.88
VV0015 | Nový výkaz (91) |  | 8.841
| 8,841 |  | 8.841
| Součet |  | 8.841
Použití figury:
767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím | m | 8.841
VV0016 | Nový výkaz (92) |  | 4.077
| 4,077 |  | 4.077
| Součet |  | 4.077
Použití figury:
767165111 | Montáž madel šroubováním | m | 4.077
VV0017 | Nový výkaz (93) |  | 0.357
| 0,357 |  | 0.357
| Součet |  | 0.357
Použití figury:
274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.357
274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.061
VV0018 | Nový výkaz (94) |  | 1.152
| 1,152 |  | 1.152
| Součet |  | 1.152
Použití figury:
274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 1.152
274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 1.152
VV0019 | Nový výkaz (95) |  | 939.6
| 939,600 |  | 939.6
| Součet |  | 939.6
Použití figury:
628613611 | Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg | kg | 939.6
VV0020 | Nový výkaz (96) |  | 15.52
| 15,52 |  | 15.52
| Součet |  | 15.52
Použití figury:
631319234 | Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 5 kg/m3 | m3 | 0.698
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 15.52
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 15.52
633991111 | Nástřik betonových podlah proti odpařování vody | m2 | 15.52
VV0021 | Nový výkaz (97) |  | 10.64
| 10,640 |  | 10.64
| Součet |  | 10.64
Použití figury:
636RKON01 | Kladení dlažby z velkoplošných dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty, o výšce terče přes 25 do 70 mm | m2 | 10.64
VV0022 | Nový výkaz (98) |  | 23.044
| 23,044 |  | 23.044
| Součet |  | 23.044
Použití figury:
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 23.044
VV0023 | Nový výkaz (99) |  | 0.36
| 0,360 |  | 0.36
| Součet |  | 0.36
Použití figury:
977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 0.36
VV0024 | Nový výkaz (100) |  | 1.346
| 1,346 |  | 1.346
| Součet |  | 1.346
Použití figury:
985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 1.346
985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 1.346
985139112 | Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 1.346
VV0025 | Nový výkaz (101) |  | 15.52
| 15,52 |  | 15.52
| Součet |  | 15.52
Použití figury:
711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | m2 | 15.52
VV0026 | Nový výkaz (102) |  | 19.626
| 19,626 |  | 19.626
| Součet |  | 19.626
Použití figury:
711199101 | Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna | m | 19.626
VV0027 | Nový výkaz (103) |  | 1.754
| 1,754 |  | 1.754
| Součet |  | 1.754
Použití figury:
711192201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy | m2 | 1.754
VV0028 | Nový výkaz (104) |  | 2
| 2 |  | 2
| Součet |  | 2
Použití figury:
721239114 | Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ | kus | 2
VV0029 | Nový výkaz (105) |  | 73.435
| 73,435 |  | 73.435
| Součet |  | 73.435
Použití figury:
941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 73.435
941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití | m2 | 3304.575
941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 73.435
VV0030 | Nový výkaz (106) |  | 15.52
| 15,52 |  | 15.52
| Součet |  | 15.52
Použití figury:
783903160 | Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových podlah | m2 | 15.52
783932163 | Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 10 do 30 % | m2 | 15.52
VV0031 | Nový výkaz (107) |  | 38.24
| 38,240 |  | 38.24
| Součet |  | 38.24
Použití figury:
931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 38.24
931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm | m | 38.24
II./ SO 01/ SO 01.15 | Úprava vstupu JIP
VV0001 | Nový výkaz (52) |  | 2.25
| 2,25 |  | 2.25
| Součet |  | 2.25
Použití figury:
961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 2.25
VV0002 | Nový výkaz (53) |  | 2.041
| 2,041 |  | 2.041
| Součet |  | 2.041
Použití figury:
132312131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 2.041
VV0003 | Nový výkaz (54) |  | 2.041
| 2,041 |  | 2.041
| Součet |  | 2.041
Použití figury:
162211321 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 2.041
162211329 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 2.041
VV0004 | Nový výkaz (55) |  | 2.041
| 2,041 |  | 2.041
| Součet |  | 2.041
Použití figury:
162751135 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 2.041
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 4.082
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2.041
VV0005 | Nový výkaz (56) |  | 1.416
| 1,416 |  | 1.416
| Součet |  | 1.416
Použití figury:
274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1.416
VV0006 | Nový výkaz (57) |  | 8.04
| 8,040 |  | 8.04
| Součet |  | 8.04
Použití figury:
274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 8.04
274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 8.04
VV0007 | Nový výkaz (58) |  | 0.241
| 0,241 |  | 0.241
| Součet |  | 0.241
Použití figury:
274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.241
VV0008 | Nový výkaz (59) |  | 0.2
| 0,200 |  | 0.2
| Součet |  | 0.2
Použití figury:
279113141 | Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 0.2
VV0009 | Nový výkaz (60) |  | 0.53
| 0,530 |  | 0.53
| Součet |  | 0.53
Použití figury:
279113143 | Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 0.53
VV0010 | Nový výkaz (61) |  | 0.006
| 0,006 |  | 0.006
| Součet |  | 0.006
Použití figury:
279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.006
VV0011 | Nový výkaz (62) |  | 2.25
| 2,250 |  | 2.25
| Součet |  | 2.25
Použití figury:
985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 2.25
985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 2.25
985139112 | Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 2.25
VV0012 | Nový výkaz (63) |  | 1
| 1 |  | 1
| Součet |  | 1
Použití figury:
430321001 | Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t | kus | 1
59343002 | podesta ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 0.159
VV0013 | Nový výkaz (64) |  | 13.3
| 13,300 |  | 13.3
| Součet |  | 13.3
Použití figury:
434121416 | Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice | m | 13.3
VV0014 | Nový výkaz (65) |  | 0.71
| 0,710 |  | 0.71
| Součet |  | 0.71
Použití figury:
59372191 | schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 0.71
VV0015 | Nový výkaz (66) |  | 1
| 1 |  | 1
| Součet |  | 1
Použití figury:
342124212 | Montáž ŽB příčkových dílců se svařovanými spoji hmotnosti do 0,5 t budova v přes 12 do 24 m | kus | 1
59332000 | stěna nenosná ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 0.159
VV0016 | Nový výkaz (67) |  | 2
| 2 |  | 2
| Součet |  | 2
Použití figury:
342123532 | Montáž ŽB obvodových stěn se svařovanými spoji hmotnosti přes 3 do 5,5 t budova v přes 12 do 24 m | kus | 2
59331001 | stěna nosná ŽB včetně výztuže do 170kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3 | m3 | 4.008
VV0017 | Nový výkaz (68) |  | 1
| 1 |  | 1
| Součet |  | 1
Použití figury:
411124232 | Montáž stropních panelů l přes 3,6 do 4,8 m hmotnosti přes 3 do 5,5 t budova v přes 12 do 24 m | kus | 1
59343001 | stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3 | m3 | 1.691
VV0018 | Nový výkaz (69) |  | 32
| 32,000 |  | 32
| Součet |  | 32
Použití figury:
767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 32
VV0019 | Nový výkaz (70) |  | 91.3
| 91,300 |  | 91.3
| Součet |  | 91.3
Použití figury:
767995115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 91.3
VV0020 | Nový výkaz (71) |  | 233.7
| 233,700 |  | 233.7
| Součet |  | 233.7
Použití figury:
767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 233.7
VV0021 | Nový výkaz (72) |  | 381
| 381,000 |  | 381
| Součet |  | 381
Použití figury:
628613611 | Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg | kg | 381
VV0022 | Nový výkaz (73) |  | 3.72
| 3,72 |  | 3.72
| Součet |  | 3.72
Použití figury:
767165111 | Montáž madel šroubováním | m | 3.72
VV0023 | Nový výkaz (74) |  | 2.296
| 2,296 |  | 2.296
| Součet |  | 2.296
Použití figury:
953312123 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm | m2 | 2.296
VV0024 | Nový výkaz (75) |  | 2.81
| 2,81 |  | 2.81
| Součet |  | 2.81
Použití figury:
931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 2.81
931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm | m | 2.81
VV0025 | Nový výkaz (76) |  | 9.04
| 9,04 |  | 9.04
| Součet |  | 9.04
Použití figury:
949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 9.04

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST