## VV
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | Odstranění závad na venkovních hydrantech
Objednatel: | Krajská zdravotní a. s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
a oddělení následné péče-Ryjice č. p. 1
Účastník: | prosím doplňte | CN zpracoval:
Kontakt:
Platnost CN do:
Položka | NÁZEV | počet | MJ | dod | dod celkem
Materiál + práce
001 | Označení výkopu | 1 | ks |  | 0
002 | Bourací práce - beton, asfaltové povrchy komunikací | 3 | m3 |  | 0
003 | Ruční výkopové práce | 21 | m3 |  | 0
004 | Pažení výkopů | 96 | m2 |  | 0
005 | Šoupě přírubové DN 80 | 1 | ks |  | 0
006 | Šoupě příprubové DN 100 | 1 | ks |  | 0
007 | Zemní souprava pro ovládání šoupěte 1,2m - 1,8mm teleskop | 1 | ks |  | 0
008 | Poklop šoupátkový | 1 | ks |  | 0
009 | Podzemní hydrant DN 80 /1000 (krycí hloubka) jednoduchý uzávěr | 1 | ks |  | 0
010 | Podzemní hydrant DN 100 /1000 (krycí hloubka) jednoduchá uzávěr | 1 | ks |  | 0
011 | Poklop hydrantový | 1 | ks |  | 0
012 | Nadzemní hydrant DN 80 /1000 (krycí hloubka) 2x B75 | 1 | ks |  | 0
013 | Nadzemní hydrant DN 100 /1000 (krycí hloubka) 2x B75 | 1 | ks |  | 0
014 | Prodlužovací potrubí přírubové DN 80 / 200 | 1 | ks |  | 0
015 | Prodlužovací potrubí přírubové DN 80 / 300 | 1 | ks |  | 0
016 | Prodlužovací potrubí přírubové DN 80 / 500 | 1 | ks |  | 0
017 | Prodlužovací potrubí přírubové DN 100 / 200 | 1 | ks |  | 0
018 | Prodlužovací potrubí přírubové DN 100 / 300 | 1 | ks |  | 0
019 | Prodlužovací potrubí přírubové DN 100 / 500 | 1 | ks |  | 0
020 | Koleno patkové DN 80 | 1 | ks |  | 0
021 | Koleno patkové DN 100 | 1 | ks |  | 0
022 | Spojovací materiál - sada pro jeden spoj příruby včetně těsnění | 1 | ks |  | 0
023 | Demontážní práce (demontáž potrubí, hydrantu armatur poklopů a jiné) | 1 | hod. |  | 0
024 | Montážní práce (montáž potrubí, hydrantu armatur pokopů a jiné) | 1 | hod. |  | 0
025 | Odvoz případné přebytečné deponie | 9 | m3 |  | 0
026 | Zásypové práce a úprava terénu | 1 | hod. |  | 0
027 | Drenážní materiál | 9 | m3 |  | 0
028 | Betonování povrchu (finální povrch komunikace) | 1 | m3 |  | 0
029 | Pokládka asfaltového povrchu (finální povrch komunikace) | 2 | m3 |  | 0
| Materiál celkem |  |  |  | 0
Doprava a ostatní
030 | výkon pracovníka SČVK | 1 | hod |  | 0
031 | zjišťování závad, které nejsou upřesněny (nezavodněn, nevyhovující tlak,apod.) | 1 | hod. |  | 0
032 | Příprava zakázky | 1 | ks |  | 0
033 | Vedení stavebního deníku | 1 | ks |  | 0
034 | Doklady o kontrole provozuschopnosti dle § 7 vyhlášky č. 246/2001Sb., | 1 | ks |  | 0
035 | Doprava celkem | 1 | km |  | 0
| Cena v Kč celkem bez DPH: |  | 0
| DPH 21 % |  | 0
| Cena celkem včetně 21 % DPH |  | 0
razítko a podpis
V ………………. dne ………………..
POZN: | Záruka na dodávku a montáž je m. Termín realizace je
kontaktní osoba: …………………..…….., telefon: ………………….., email: ……………………

## Seznam závad
Závady na venkovních hydrantech - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Pořadové číslo | Umístění | Druh | Typové označení | Druh závady
1 | Ryjice silnice u ředitelství | Podzemní hydrant | B 75 | Protéká ventil
1 | Na rohu budovy P - travnatý pás | Nadzemní hydrant | B 75 | Nevyhovující tlak
3 | Zabudovou G - na rohu chodníku | Podzemní hydrant | B 75 | Protéká ventil
5 | Na rohu ubytovny | Nadzemní hydrant | B 75 | Stržené šoupě
8 | U budovy L - v silnici - parkoviště | Podzemní hydrant | B 75 | Nezavodněn
10 | Mezi budovou A a D1 (vzadu) - travnatý pás | Nadzemní hydrant | B 75 | Nezavodněn
11 | Mezi budovou A a D1 (vpředu) - travnatý pás | Nadzemní hydrant | B 75 | Zrezlá armatura + šoupě
12 | Před budovou D2 - v silnici | Podzemní hydrant | B 75 | Zatuhlé šoupě
18 | Před budovou A - travnatý pás | Nadzemní hydrant | B 75 | Stavba / nejspíš funkční
19 | U budovy A - travnatý pás | Nadzemní hydrant | B 75 | Stavba / nejspíš funkční
20 | U budovy I (na levé straně od silnice) - travnatý pás | Nadzemní hydrant | B 75 | Nezavodněn
27 | U vjezdu k Protetice - v silnici | Podzemní hydrant | B 75 | Netěsní na přírubě, malý průtok, neodtéká
31 | U budovy B - na chodníku | Podzemní hydrant | B 75 | Zatuhlé šoupě, neodtéká
32 | U budovy I (na pravé straně od silnice) - travnatý pás | Nadzemní hydrant | B 75 | Nevyhovující tlak