Příloha č. 7 -  TZB – rozsah řešení podmiňujících investic

- Zdravotně technické instalace

Stávající stav rozvodů zdravotně technických instalací (ZTI) je v rámci zájmové části objektu technicky dožitý.

Vnitřní rozvody vodovodu jsou z pohledu materiálového řešení realizovány z ocelových pozinkovaných trubek.

Vnitřní rozvody kanalizace jsou z pohledu materiálového řešení realizovány z odpadní litiny.

Zadavatel požaduje, aby v rámci projektové činnosti byly navrženy nové rozvody ZTI v rámci celé zájmové (vertikální) části pavilon F, které jsou dány všemi podlažími částí pavilonu, ve kterých je zamýšleno zřízení porodnice a šestinedělí.

Zadavatel v této souvislosti uvádí, že v rámci zájmové vertikální části pavilonu F dané umístěním nové lůžková stanice (šestinedělí), jsou rozvody ZTI částečně zrekonstruovány, konkrétně v rozsahu vodorovných rozvodů v rámci technického podlaží (pod stropem) a též v rozsahu svislých stoupacích rozvodů do úrovně 1.NP. Zadavatel předpokládá, že nově rekonstruovanými rozvody ZTI dojde na jejich napojení.

- Vzduchotechnika, chlazení

Umístění strojoven VZT a chlazení pro obě oddělení zadavatel předpokládá na střešní konstrukci zájmového pavilonu, konkrétně pak přímo nad oddělením porodnice (4.NP), které se nachází v posledním podlaží, kde je plochá střecha.

- Vytápění

Stávající vytápění objektu, potažmo zájmové části objektu, je realizováno pomocí teplovodní otopné soustavy s otopnými tělesy. Rozvody otopné soustavy jsou ocelové, desková otopná tělesa pak litinová. Zásah do stávající otopné soustavy se předpokládá pouze v nezbytně nutné míře, zejména v úrovni zájmových podlaží Zároveň se předpokládá provedení úprav na předávací stanici tepla související s ohřevem do systému VZT a s rozdělením vytápění podle jednotlivých větví.

- Silnoproudá elektrotechnika

V rámci objektu je zajištěna dostatečná kapacita pro potřeby málo důležitých (MDO) i důležitých (DO) rozvodů silnoproudé elektrotechniky nových oddělení.

- Slaboproudá elektrotechnika

V rámci nových rozvodů slaboproudé elektrotechniky se předpokládají systémy:

- Strukturovaná kabeláž

- Domácí telefon / Interkom

- Aktivní prvky (AP)

- Access point WiFi (WiFi)

- Společná televizní anténa (STA) vč. rozvodů strukturované kabeláže pro ip tv (IPTV)

- Dorozumívací zařízení sestra-pacient

- Jednotný čas

- Docházkový systém

- Kamerový systém (IP CCTV)

- Elektronická kontrola vstupu ACS (EKV)

- Elektronická požární signalizace (EPS)

- Medicinální plyny

Rozvody medicinálních plynů (kyslík, stlačený vzduch) jsou v objektu rozvedeny a jsou kapacitní. Musí dojít na jejich napojení a zřízení rozvodů v nových odděleních.