## Celkový přehled
OBCHODNĚ-TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VZT OPERAČNÍ SÁLY, NEMOCNICE CHOMUTOV
| Soubor 1 (VZT OS 1.NP) | Nabídková cena bez DPH | 0
| Soubor 2 (VZT OS 2.NP) | Nabídková cena bez DPH | 0
|  | Celková suma bez DPH | 0
| Celková nabídková cena bez DPH | 0
| DPH (21%) | 0
| Celková nabídková cena s DPH | 0

## VZT OS 1.NP
001-OBCHODNĚ-TECHNICKÁ SPECIFIKACE
informační bod | kusů |  | název materiálu | výrobce / dodavatel | cena dodávky, vč. montáže za jednotku | celková cena dodávky | cena montáže za jednotku | celková cena montáže | celková cena
SPECIFIKACE PLATÍ PRO OS v 1.NP - VZT1.1 + VZT1.2
RAV1
| 1 | AS208040 | Rozvaděč řadový jednodveřový, IP40/20 | SCHRACK /JCI |  | 0 |  | 0 | 0
v 2000, š 800, hl.400mm, barva RAL 7032
kompletně el.vybavený vč.řídícího systému
a pomocných přístrojů
|  | ASSW2004 | 2x bočnice | SCHRACK /JCI
Řídící systém
v RAV1 | 3 | LP-FX16X01-000C | Regulátor FX16 Master | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | LP-FX07D01-000C | Regulátor FX07 | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace obch.zboží pro VZT1.1
systém.zařízení všech inf.bodů VZT1_1
TT01,TT02 | 3 | TS 9101-8322 | Snímač teploty s rychlou odezvou | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
TT12 |  |  | rozsah: -20-40°C,napájení 15Vss, výstup 0-10V
délka čidla 200mm
| 3 | TS-9100-8950 | Potrubí příruba pro VZT potrubí | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
MT03,MT11 | 2 | HT-9001-UD1 | Snímač vlhkosti do VZT kan. | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
s teplotním signálem 0-10V/0-40°C
rozsah: 0-100%RV
napájení 15Vss, výstup 0-10V,
krytí IP30, délka čidla 153mm
TT51 | 1 | TS-9101-8104 | Snímač teploty do potrubí | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
rozsah: 0-100°C
napájení 15Vss, výstup 0-10V
délka čidla 60mm
| 1 | TS-9100-8905 | Ochranná jímka PN16, | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
délka 50mm, vnější závit R1/2" ISO 7/1
materiál Cu
TAL01 | 1 | 270XT-95008 | Termostat protizámrazový | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
rozsah: -10 až +12°C
kapilára 6m
| 1 | KIT12N600 | Příchytky-6 ks | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
PdAH01,PdAH02 | 4 | P233A-4-PHC | Manostat dif.na vzduch | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
PdAL01,PdAL11 |  |  | rozsah: 50-400 Pa
spínací dif.max. 25Pa, krytí IP54
vč.nosiče BKT 024 N001R
a příslušenství GMT 008N600R
MAH01 | 1 | HC-1240-7001 | Hydrostat kanálový s 1 přep.kontaktem | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
zatížení kont. 250V/5A, nastav.15-95% RV
krytí IP30
Y01,Y11,Y82 | 3 | M9220-GGA-1 | Servopohon se zpětnou pružinou 24V AC/DC, 20Nm, 57/15sec, proporcionální řízení | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y02 | 1 | M9124-AGA-1N | Servopohon, 24V AC/DC, 24Nm, 125sec, přírůstkové řízení | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y51 | 1 | VG1805AD+5A8GGA | Regulační kulový ventil, 3-cestný, PN40, DN15, Kvs1, vnitřní závit, teplota média -30..100°C - pohon 8Nm, 0-10V nebo 0-20mA, 24 Vac/dc (VA9108-GGA-5) | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y52 | 1 | VG1805DP+5A8GGA | Regulační kulový ventil, 3-cestný,PN40, DN32, Kvs 16, vnitřní závit, teplota média -30..100°C - pohon 8Nm, 0-10V nebo 0-20mA, 24 Vac/dc (VA9108-GGA-5) | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
M51 | 1 | STAR RS25/4 | Oběhové čerpadlo TV - STÁVAJÍCÍ | WILO |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace obch.zboží pro VZT1.2
systém.zařízení všech inf.bodů VZT1_2
TT01,TT02 | 3 | TS 9101-8322 | Snímač teploty s rychlou odezvou | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
TT12 |  |  | rozsah: -20-40°C,napájení 15Vss, výstup 0-10V
délka čidla 200mm
| 3 | TS-9100-8950 | Potrubí příruba pro VZT potrubí | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
MT03,MT11 | 2 | HT-9001-UD1 | Snímač vlhkosti do VZT kan. | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
s teplotním signálem 0-10V/0-40°C
rozsah: 0-100%RV
napájení 15Vss, výstup 0-10V,
krytí IP30, délka čidla 153mm
TT51 | 1 | TS-9101-8104 | Snímač teploty do potrubí | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
rozsah: 0-100°C
napájení 15Vss, výstup 0-10V
délka čidla 60mm
| 1 | TS-9100-8905 | Ochranná jímka PN16, | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
délka 50mm, vnější závit R1/2" ISO 7/1
materiál Cu
TAL01 | 1 | 270XT-95008 | Termostat protizámrazový | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
rozsah: -10 až +12°C
kapilára 6m
| 1 | KIT12N600 | Příchytky-6 ks | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
PdAH01,PdAH02 | 4 | P233A-4-PHC | Manostat dif.na vzduch | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
PdAL01,PdAL11 |  |  | rozsah: 50-400 Pa
spínací dif.max. 25Pa, krytí IP54
vč.nosiče BKT 024 N001R
a příslušenství GMT 008N600R
MAH01 | 1 | HC-1240-7001 | Hydrostat kanálový s 1 přep.kontaktem | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
zatížení kont. 250V/5A, nastav.15-95% RV
krytí IP30
Y01,Y11,Y82 | 3 | M9220-GGA-1 | Servopohon se zpětnou pružinou 24V AC/DC, 20Nm, 57/15sec, proporcionální řízení | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y02 | 1 | M9124-AGA-1N | Servopohon, 24V AC/DC, 24Nm, 125sec, přírůstkové řízení | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y51 | 1 | VG1805AD+5A8GGA | Regulační kulový ventil, 3-cestný, PN40, DN15, Kvs1, vnitřní závit, teplota média -30..100°C - pohon 8Nm, 0-10V nebo 0-20mA, 24 Vac/dc (VA9108-GGA-5) | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y52 | 1 | VG1805DP+5A8GGA | Regulační kulový ventil, 3-cestný,PN40, DN32, Kvs 16, vnitřní závit, teplota média -30..100°C - pohon 8Nm, 0-10V nebo 0-20mA, 24 Vac/dc (VA9108-GGA-5) | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
M51 | 1 | STAR RS25/4 | Oběhové čerpadlo TV - STÁVAJÍCÍ | WILO |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace obch.zboží pro VZT1-DOHŘEV
systém.zařízení všech inf.bodů VZT1
TT21-TT25 | 5 | TS 9101-8322 | Snímač teploty s rychlou odezvou | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
rozsah: -20-40°C,napájení 15Vss, výstup 0-10V
délka čidla 200mm
| 5 | TS-9100-8950 | Potrubí příruba pro VZT potrubí | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
TT91-TT94 | 4 | RS-1140-0000 | Měřicí převodník prostorové teploty | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
rozsah: 0-40°C, krytí IP30
napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesn.1,2%
Y21 | 1 | VG1805AE+5A8GGA | Regulační kulový ventil, 3-cestný, PN40, DN15, Kvs 1,6, vnitřní závit, teplota média -30..100°C - pohon 8Nm, 0-10V nebo 0-20mA, 24 Vac/dc (VA9108-GGA-5) | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y22-Y25 | 4 | VG1205AG+5A8GGA | Regulační kulový ventil, 2-cestný, PN40, DN15, Kvs 4, vnitřní závit, teplota média -30..100°C - pohon 8Nm, 0-10V nebo 0-20mA, 24 Vac/dc (VA9108-GGA-5) | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
M21 | 1 | 25-NTV-56-5-LM-80 | Oběhové čerpadlo TV - STÁVAJÍCÍ | SIGMA |  | 0 |  | 0 | 0
KABELY
demontáž stávajicího systému MaR | 1 | kpl |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
instalace komunikačního BUSu | 1 | kpl |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektro přívod a jištění | 1 | kpl |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
J-Y(St) Y 1x2x0,8 | 300 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
J-Y(St) Y 2x2x0,8 | 500 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY 3Ox1,5 | 100 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Žlab 125/50 | 20 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Žlab 62/50 | 30 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka P16 pevná | 10 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka P16 ohebná | 10 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
drobný montážní materiál | 1 | kpl |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
montážní materiál pro UT | 1 | kpl |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
stavební přípomoce | 1 | kpl |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Uživatelský SW pro DDC podstanice | 3 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Odladění SW s technologií | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Uživatelský SW pro centrální pracoviště | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Jednorázové zaškolení obsluhy | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Test 1:1 | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Revize | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Komplexní zkoušky | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Inženýrská činnost | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Realizační projektová dokumentace, zakreslení konečného stavu | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Celková cena bez DPH | [8 empty] | 0

## VZT OS 2.NP
002-OBCHODNĚ-TECHNICKÁ SPECIFIKACE
informační bod | kusů |  | název materiálu | výrobce / dodavatel | cena dodávky, vč. montáže za jednotku | celková cena dodávky | cena montáže za jednotku | celková cena montáže | celková cena
SPECIFIKACE PLATÍ PRO OS ve 2.NP - VZT2.1 + VZT2.2
RAV1
| 1 | AS208040 | Rozvaděč řadový jednodveřový, IP40/20 | SCHRACK /JCI |  | 0 |  | 0 | 0
v 2000, š 800, hl.400mm, barva RAL 7032
kompletně el.vybavený vč.řídícího systému
a pomocných přístrojů
|  | ASSW2004 | 2x bočnice | SCHRACK /JCI
Řídící systém
v RAV1 | 3 | LP-FX16X01-000C | Regulátor FX16 Master | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | LP-FX07D01-000C | Regulátor FX07 | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace obch.zboží pro VZT2.1
systém.zařízení všech inf.bodů VZT1_1
TT01,TT02 | 3 | TS 9101-8322 | Snímač teploty s rychlou odezvou | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
TT12 |  |  | rozsah: -20-40°C,napájení 15Vss, výstup 0-10V
délka čidla 200mm
| 3 | TS-9100-8950 | Potrubí příruba pro VZT potrubí | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
MT03,MT11 | 2 | HT-9001-UD1 | Snímač vlhkosti do VZT kan. | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
s teplotním signálem 0-10V/0-40°C
rozsah: 0-100%RV
napájení 15Vss, výstup 0-10V,
krytí IP30, délka čidla 153mm
TT51 | 1 | TS-9101-8104 | Snímač teploty do potrubí | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
rozsah: 0-100°C
napájení 15Vss, výstup 0-10V
délka čidla 60mm
| 1 | TS-9100-8905 | Ochranná jímka PN16, | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
délka 50mm, vnější závit R1/2" ISO 7/1
materiál Cu
TAL01 | 1 | 270XT-95008 | Termostat protizámrazový | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
rozsah: -10 až +12°C
kapilára 6m
| 1 | KIT12N600 | Příchytky-6 ks | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
PdAH01,PdAH02 | 4 | P233A-4-PHC | Manostat dif.na vzduch | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
PdAL01,PdAL11 |  |  | rozsah: 50-400 Pa
spínací dif.max. 25Pa, krytí IP54
vč.nosiče BKT 024 N001R
a příslušenství GMT 008N600R
MAH01 | 1 | HC-1240-7001 | Hydrostat kanálový s 1 přep.kontaktem | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
zatížení kont. 250V/5A, nastav.15-95% RV
krytí IP30
Y01,Y11,Y82 | 3 | M9220-GGA-1 | Servopohon se zpětnou pružinou 24V AC/DC, 20Nm, 57/15sec, proporcionální řízení | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y02 | 1 | M9124-AGA-1N | Servopohon, 24V AC/DC, 24Nm, 125sec, přírůstkové řízení | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y51 | 1 | VG1805AD+5A8GGA | Regulační kulový ventil, 3-cestný, PN40, DN15, Kvs1, vnitřní závit, teplota média -30..100°C - pohon 8Nm, 0-10V nebo 0-20mA, 24 Vac/dc (VA9108-GGA-5) | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y52 | 1 | VG1805DP+5A8GGA | Regulační kulový ventil, 3-cestný,PN40, DN32, Kvs 16, vnitřní závit, teplota média -30..100°C - pohon 8Nm, 0-10V nebo 0-20mA, 24 Vac/dc (VA9108-GGA-5) | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
M51 | 1 | STAR RS25/4 | Oběhové čerpadlo TV - STÁVAJÍCÍ | WILO |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace obch.zboží pro VZT2.2
systém.zařízení všech inf.bodů VZT1_2
TT01,TT02 | 3 | TS 9101-8322 | Snímač teploty s rychlou odezvou | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
TT12 |  |  | rozsah: -20-40°C,napájení 15Vss, výstup 0-10V
délka čidla 200mm
| 3 | TS-9100-8950 | Potrubí příruba pro VZT potrubí | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
MT03,MT11 | 2 | HT-9001-UD1 | Snímač vlhkosti do VZT kan. | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
s teplotním signálem 0-10V/0-40°C
rozsah: 0-100%RV
napájení 15Vss, výstup 0-10V,
krytí IP30, délka čidla 153mm
TT51 | 1 | TS-9101-8104 | Snímač teploty do potrubí | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
rozsah: 0-100°C
napájení 15Vss, výstup 0-10V
délka čidla 60mm
| 1 | TS-9100-8905 | Ochranná jímka PN16, | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
délka 50mm, vnější závit R1/2" ISO 7/1
materiál Cu
TAL01 | 1 | 270XT-95008 | Termostat protizámrazový | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
rozsah: -10 až +12°C
kapilára 6m
| 1 | KIT12N600 | Příchytky-6 ks | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
PdAH01,PdAH02 | 4 | P233A-4-PHC | Manostat dif.na vzduch | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
PdAL01,PdAL11 |  |  | rozsah: 50-400 Pa
spínací dif.max. 25Pa, krytí IP54
vč.nosiče BKT 024 N001R
a příslušenství GMT 008N600R
MAH01 | 1 | HC-1240-7001 | Hydrostat kanálový s 1 přep.kontaktem | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
zatížení kont. 250V/5A, nastav.15-95% RV
krytí IP30
Y01,Y11,Y82 | 3 | M9220-GGA-1 | Servopohon se zpětnou pružinou 24V AC/DC, 20Nm, 57/15sec, proporcionální řízení | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y02 | 1 | M9124-AGA-1N | Servopohon, 24V AC/DC, 24Nm, 125sec, přírůstkové řízení | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y51 | 1 | VG1805AD+5A8GGA | Regulační kulový ventil, 3-cestný, PN40, DN15, Kvs1, vnitřní závit, teplota média -30..100°C - pohon 8Nm, 0-10V nebo 0-20mA, 24 Vac/dc (VA9108-GGA-5) | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y52 | 1 | VG1805DP+5A8GGA | Regulační kulový ventil, 3-cestný,PN40, DN32, Kvs 16, vnitřní závit, teplota média -30..100°C - pohon 8Nm, 0-10V nebo 0-20mA, 24 Vac/dc (VA9108-GGA-5) | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
M51 | 1 | STAR RS25/4 | Oběhové čerpadlo TV - STÁVAJÍCÍ | WILO |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace obch.zboží pro VZT2-DOHŘEV
systém.zařízení všech inf.bodů VZT1
TT21-TT25 | 5 | TS 9101-8322 | Snímač teploty s rychlou odezvou | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
rozsah: -20-40°C,napájení 15Vss, výstup 0-10V
délka čidla 200mm
| 5 | TS-9100-8950 | Potrubí příruba pro VZT potrubí | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
TT91-TT94 | 4 | RS-1140-0000 | Měřicí převodník prostorové teploty | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
rozsah: 0-40°C, krytí IP30
napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesn.1,2%
Y21 | 1 | VG1805AE+5A8GGA | Regulační kulový ventil, 3-cestný, PN40, DN15, Kvs 1,6, vnitřní závit, teplota média -30..100°C - pohon 8Nm, 0-10V nebo 0-20mA, 24 Vac/dc (VA9108-GGA-5) | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
Y22-Y25 | 4 | VG1205AG+5A8GGA | Regulační kulový ventil, 2-cestný, PN40, DN15, Kvs 4, vnitřní závit, teplota média -30..100°C - pohon 8Nm, 0-10V nebo 0-20mA, 24 Vac/dc (VA9108-GGA-5) | JCI/JCI |  | 0 |  | 0 | 0
M21 | 1 | 25-NTV-56-5-LM-80 | Oběhové čerpadlo TV - STÁVAJÍCÍ | SIGMA |  | 0 |  | 0 | 0
KABELY
demontáž stávajicího systému MaR | 1 | kpl |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
instalace komunikačního BUSu | 1 | kpl |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektro přívod a jištění | 1 | kpl |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
J-Y(St) Y 1x2x0,8 | 300 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
J-Y(St) Y 2x2x0,8 | 500 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY 3Ox1,5 | 100 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Žlab 125/50 | 20 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Žlab 62/50 | 30 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka P16 pevná | 10 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka P16 ohebná | 10 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
drobný montážní materiál | 1 | kpl |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
montážní materiál pro UT | 1 | kpl |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
stavební přípomoce | 1 | kpl |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Uživatelský SW pro DDC podstanice | 3 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Odladění SW s technologií | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Uživatelský SW pro centrální pracoviště | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Jednorázové zaškolení obsluhy | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Test 1:1 | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Revize | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Komplexní zkoušky | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Inženýrská činnost | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Realizační projektová dokumentace, zakreslení konečného stavu | 1 | ks |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Celková cena bez DPH | [8 empty] | 0