## brachyterapie
Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem
1. DODÁVKY
1.1 Rozvaděče
Rozváděč R-BR1, spec. Dle výkresu, dodávka komponentů pro monitorování a řízení napájení zdrav. prostor je obsažena v kap.1.3 dodávek, v ceně rozvaděče je jejich montáž a zapojení. | ks | 1 |  | 0
Rozváděč RVZT | ks | 1 |  | 0
Rozváděč R-PL | ks | 1 |  | 0
Rozváděč RH | ks | 1 |  | 0
Hlavní ochranná přípojnice HOP, spec. dle v.č. VP01 | ks | 1 |  | 0
Rozvaděče - celkem |  |  | 0 | 0
1.2 Nouzové zdroje
Doplňující bezpečnostní zdroj pro VDO
Záložní zdroj UPS AC230/230V/1kVA, autonomie 60min | ks | 1 |  | 0
Nouzové zdroje - celkem |  |  | 0 | 0
1.3 Průmyslová automatizace
Komponenty monitorování a řízení napájení zdravotnických prostorů, sběrnicový systém BMS
Oddělovací transformátor jednofázový pro zdravotnictví MED dle ČSN EN 61558-1-15 : 230/230V/3,15kVA , se stínící folii mezi prim/sek. vinutím, vestavěnou tepelnou ochranou a omezeným rozběhovým proudem bez krytu. | ks | 2 |  | 0
Zdroj napájecí - Prim. AC 230V, Sec. AC 20V, vzor AN450 | ks | 1 |  | 0
Hlídač izolačního stavu pro zdravotnictví, Un AC 230V, 50/60Hz/ Us AC 230V, 50/60Hz, R 50k...500kOhm, Monitorování zatěžovacího proudu, teploty transformátoru, sběrnice BMS, s pružinovými svorkami, kompatibilní s prvky monitorování a řízení napájení zdrav. prostor. Vzor: isoMED427P-2 | ks | 2 |  | 0
Měřící transformátor proudu k hlídači izol. stavu. Vzor: STW2 | ks | 2 |  | 0
Vyhodnocovací jednotka k lokalizaci poruch ZIS, Us AC/DC 70...276V, AC 42...460Hz, I 0,2...1mA,. Vzor: EDS151 | ks | 2 |  | 0
Centrální kontrolní a signalizační panel, instalace do panelu rozvaděče RS20, USB, max 150 alarm adress, 16 digitálních vstupů. Vzor MK2430-11. | ks | 1 |  | 0
Průmyslová automatizace - celkem |  |  | 0 | 0
DODÁVKY - celkem |  |  | 0 | 0
2. ELEKTROMONTÁŽE
2.1 SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE
SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ,vč.poplatku za recyklaci. Případně použité typy svítidel jsou uvedeny jako vzor, přičemž lze použít srovnatelný ekvivalent
Svítidlo A | ks | 76 |  | 0
Svítidlo A1 | ks | 54 |  | 0
Svítidlo A3 | ks | 30 |  | 0
Svítidlo B | ks | 18 |  | 0
Svítidlo C | ks | 41 |  | 0
NOUZOVÁ SVÍTIDLA
Svítidlo N1 | ks | 15 |  | 0
Svítidlo NP | ks | 18 |  | 0
SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE - celkem |  |  | 0 | 0
2.2 ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE
KRABICE UNIVERZÁLNÍ BEZHALOGENOVÁ | ks | 200 |  | 0
KRABICOVÉ ROZVODKY BEZHALOGENOVÉ , IP 54
Rozměry 105/105/40mm, 5-pól. svorkovnicepro vodiče 1,5-4 mm2, Cu, membránová ucpávka | ks | 100 |  | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 300 |  | 0
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 300 |  | 0
273-403 3x1,5-4mm2 | ks | 300 |  | 0
OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ pr. 16mm | m | 100 |  | 0
OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ pr. 20mm | m | 100 |  | 0
OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ pr. 25mm | m | 100 |  | 0
OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ pr. 32mm | m | 100 |  | 0
STÍTKY OZNAČOVACÍ
Označovací štítek kabelový | kpl | 1 |  | 0
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ PERFOROVANÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ,KONZOL, ROHŮ, SPOJ. MAT. A PŘÍSL. S VÍKEM
125/50 žlab s víkem | m | 150 |  | 0
250/50 žlab s víkem | m | 150 |  | 0
KABELOVÁ PŘÍCHYTKA
Kabelová příchytka bez požární odolnosti | kpl | 1 |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
Protipožární ucpácky | m2 | 2 |  | 0
VODIČE,KABELY, ŠŇŮRY
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
CYKY 3Ox1.5 mm2, pevně | m | 40 |  | 0
CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně | m | 80 |  | 0
CYKY 3Jx2.5 mm2, pevně | m | 60 |  | 0
CYKY 5Jx4 mm2, pevně | m | 50 |  | 0
CYKY 5Jx6 mm2, pevně | m | 40 |  | 0
CYKY 5Jx16 mm2, pevně | m | 60 |  | 0
AYKY 3x240+120 mm2, pevně | m | 40 |  | 0
Spojkování kabeláže AYKY 4x25 - 3x240+120 při přepojování | ks | 35 |  | 0
VODIČE,KABELY, ŠŇŮRY
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ dle vyhl. 23/2008Sb.,třída reakce na oheň B2ca,s1,d0
1-CXKH-R 2Ox1.5, pevně | m | 80 |  | 0
1-CXKH-R 3Ox1.5, pevně | m | 60 |  | 0
1-CXKH-R 3Jx1.5, pevně | m | 450 |  | 0
1-CXKH-R 3Jx2.5, pevně | m | 950 |  | 0
1-CXKH-R 5Jx1.5, pevně | m | 60 |  | 0
1-CXKH-R 5x70, pevně | m | 130 |  | 0
1-CXKH-R 5x10, pevně | m | 30 |  | 0
1-CXKH-R 5x50, pevně | m | 80 |  | 0
1-CXKH-R 5x25, pevně | m | 50 |  | 0
KABELY BEZHALOGENOVÉ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU dle vyhl.23/2008Sb, funkčnost min. 90min, třída reakce na oheň B2ca,s1,d0
JXFE-V 4x2x0,8 mm2, pevně | m | 100 |  | 0
1-CXKH-V 3Jx2.5, pevně | m | 50 |  | 0
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE PRO POUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ - modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signálek, barva bílá, vzor : ABB Reflex SI
Jednopólový, řazení 1 | ks | 6 |  | 0
Jednopólový, řazení 1, IP44 | ks | 4 |  | 0
Sériový, řazení 5 | ks | 3 |  | 0
Střídavý, řazení 6+6 | ks | 2 |  | 0
Střídavý, řazení 6+6, ip44 | ks | 2 |  | 0
Pohybové čidlo | ks | 2 |  | 0
ZÁSUVKY PRO POUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ - modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signálek, barva MDO-bílá,DO-zelená, ZIS-žlutá, VDO-červená, PC-modrá, vzor: ABB Reflex SI
Jednonásobná, chráněná (bílá, zelená, žlutá, modrá) | ks | 64 |  | 0
Jednonásobná, chráněná (bílá, zelená, žlutá, modrá), IP44 | ks | 4 |  | 0
Jednonásobná, chráněná , barva červená, s indikační LED (VDO) | ks | 2 |  | 0
Svorka pro vyrovnání potenciálu dvojitá, zapuštěné provedení do instalační krabice | ks | 8 |  | 0
Svodič přepětí SPD kat. 3 (D) k montáži do instal.krabice | ks | 10 |  | 0
ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A,IP44
Jednonásobná s víčkem, plast, IP44 | ks | 1 |  | 0
Termostat IP44
Termostat IP44 | ks | 2 |  | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ
IP44
16A,400V,3p+N+E | ks | 5 |  | 0
Zásuvková skříň
Zásuvkový rozváděč se zásuvkami 2x230V, 2x400V/16A s jištěním a proudovým chráničem | ks | 1 |  | 0
OCHRANA PŘED BLESKEM, UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
KU 68-1901HF KRABICE UNIVERZÁLNÍ BEZHALOGENOVÁ S VÍČKEM pro uzemnění antistat.podl. | ks | 10 |  | 0
EPS1 s krytem | ks | 3 |  | 0
Přípojnice místního pospojování PMOP, specifikace dle v.č. VP03 | ks | 3 |  | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZS4 zemnicí svorka na baterie | ks | 5 |  | 0
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 5 |  | 0
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 5 |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, řída reakce na oheň B2ca,s1,d0
CY 4 mm2,ZŽ, pevně | m | 150 |  | 0
CY 6 mm2,ZŽ, pevně | m | 500 |  | 0
CYA 10 mm2,ZŽ, pevně | m | 150 |  | 0
CYA 16 mm2,ZŽ, pevně | m | 50 |  | 0
CYA 25 mm2,ZŽ, pevně | m | 75 |  | 0
CYA 70/ZŽ mm2, pevně | m | 100 |  | 0
OCHRANA PŘED BLESKEM, UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ
Svorka
Svorka zkušební v krabici | ks | 2 |  | 0
Vedení
Drát AlMgSit ø 10mm, pevně, včetně příchytek | m | 20 |  | 0
Vodič HVI | m | 20 |  | 0
Uzemnění - zemnící tyč 2m včetně zemnícícho pásku 2m | ks | 6 |  | 0
Jímací tyče
Jímací tyč HVI, včetně podpěr výšky 5,5m | ks | 2 |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zapojení zásuvkových obvodů a zemnících svorek ve stropních tubusech (technologická dodávka) | hod | 10 |  | 0
Přepojování rozváděče RH | hod | 60 |  | 0
Zauceni obsluhy | hod | 16 |  | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 50 |  | 0
Dokončovací práce, vypínání vedení, přepojování | hod | 80 |  | 0
Kontrola zapojení, oživení, a nastavení celého systému monitorování a řízení napájení zdravotnických prostorů na sběrnici BMS, vč. uživatelských hlášení na místě instalace, vystavení protokolu o nastavení přístrojů, vč. všech vedlejších nákladů a dopravy technika | kpt | 1 |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 48 |  | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Měření osvětlení vč. vystavení protokolu | hod | 10 |  | 0
Měření vedení hlavního pospojování, místního doplňujícího pospojování vč. svodů antistatic. krytiny | hod | 10 |  | 0
Revizni technik | hod | 20 |  | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 20 |  | 0
Stavební přípomoce (sekání drážek, průrazy, apod) | hod | 60 |  | 0
ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE - celkem |  |  | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE - celkem |  |  | 0 | 0
CELKEM ELEKTROMONTÁŽE + DODÁVKY |  |  | 0 | 0