## Technické podmínky - smlouva
Technické podmínky
Pracovní postupy:
*Snížení prašnosti musí být zajištěno přímým napojením brusného nářadí na odsávání po celou dobu brusných prací.
*Podlaha v celém prostoru Atria musí být během prací na daném úseku zabezpečena proti poškození lešením
a montážními plošinami, zakrytím např. OSB deskami, krycími plachtami k zamezení prašnosti.
*Podlahy v celém prostoru Atriu musí být průběžně zbavovány prachu mokrou cestou a to minimálně 2x denně
(1x denně během prací a 1x vždy po dokončení pracovních činností v daném dni) z důvodu zamezení roznášení prachu do dalších prostor nemocnice
*Ostatní místa na podlaze při nanášení nátěru musí být zakryta plachtou proti znečištění barvou.
*Dále každý úsek pracoviště, na kterém se bude provádět broušení a obnova nátěru bude zakryt krycími plachtami nebo dělícími paravany,
příp. deskami k zamezení a snížení prašnosti a hluku do ostatních prostor Atria.
*Svislé konstrukce (ocelové sloupy) je nutné zabezpěčit po aplikaci nátěru před náhodným kontaktem osob, a to pomocí vhodných
zátarasů a označením.
*Po celou dobu prací je nutné zajišťovat dle možností na místě plnění také větrání prostor. Zhotovitel bude poučen o nutnosti zavírat okna po dokončení
denní činnosti v prostorách Atria.
*Zhotovitel provede kompletní závěrečný úklid všech znečištěných ploch v prostorách místa plnění - prostor Atria.
BOZP
*Každý úsek pracoviště, na kterém se bude pracovat, bude řádně uzavřen bezpečnostními páskami, pracoviště bude viditelně označeno
nápisy "Zákaz vstupu" Zajištění prostoru pod místem práce bude odpovídat normě BOZP a ohraničení tak bude ve vzdálenost minimálně 1,5m.
Odpovědnost
*V případě jakéhokoliv poškození podlahy, nebo ošetřované konstrukce, případně jiných částí Atria, musí být oprava zajištěna na náklady zhotovitele.
Etapy prací a termín dokončení
*Jednotlivé úseky prací budou rozděleny na 4 etapy. Důvodem je nutnost zajištění neomezeného provozu nemocnice, kdy prostory nelze zcela uzavřít.
*Grafické znázornění úseků pro jednotlivé etapy viz list Foto Atrium.
*Termín na celé dílo je 8 týdnů od účinnosti smlouvy, při čemž práce je dodavatel povinen zahájit nejpozději do 15 dní od účinnosti smlouvy.
*Zhotovitel je povinen provést dílčí etapy postupně, a po provedení každé etapy je povinen předat částečné dílo objednateli. Není tedy povoleno pracovat na více etepách zároveň, vyjma
přípravy lešení, nebo plošiny a jejich přemístění na další etapu.
*Dodavatel po zhotovení díla doloží objednateli doklad o provozuschopnosti, tj. že nátěr splňujeprovozuschonost PBZ pro doložení Hasičskému zboru ČR
Note on A28: Pajonk Miroslav: můžeme definovat přesnou normu?

## Technické podmínky - výzva
Technické podmínky
Pracovní postupy:
*Snížení prašnosti musí být zajištěno přímým napojením brusného nářadí na odsávání po celou dobu brusných prací.
*Podlaha v celém prostoru Atria musí být během prací na daném úseku zabezpečena proti poškození lešením
a montážními plošinami, zakrytím např. OSB deskami, krycími plachtami k zamezení prašnosti.
*Podlahy v celém prostoru Atriu musí být průběžně zbavovány prachu mokrou cestou a to minimálně 2x denně
(1x denně během prací a 1x vždy po dokončení pracovních činností v daném dni) z důvodu zamezení roznášení prachu do dalších prostor nemocnice
*Ostatní místa na podlaze při nanášení nátěru musí být zakryta plachtou proti znečištění barvou.
*Dále každý úsek pracoviště, na kterém se bude provádět broušení a obnova nátěru bude zakryt krycími plachtami nebo dělícími paravany,
příp. deskami k zamezení a snížení prašnosti a hluku do ostatních prostor Atria.
*Svislé konstrukce (ocelové sloupy) je nutné zabezpěčit po aplikaci nátěru před náhodným kontaktem osob, a to pomocí vhodných
zátarasů a označením.
*Po celou dobu prací je nutné zajišťovat dle možností na místě plnění také větrání prostor. Vybraný dodavatel bude poučen o nutnosti zavírat okna po dokončení
denní činnosti v prostorách Atria.
*Vybraný dodavatel provede kompletní závěrečný úklid všech znečištěných ploch v prostorách místa plnění - prostor Atria.
BOZP
*Každý úsek pracoviště, na kterém se bude pracovat, bude řádně uzavřen bezpečnostními páskami, pracoviště bude viditelně označeno
nápisy "Zákaz vstupu" Zajištění prostoru pod místem práce bude odpovídat normě BOZP a ohraničení tak bude ve vzdálenost minimálně 1,5m.
Odpovědnost
*V případě jakéhokoliv poškození podlahy, nebo ošetřované konstrukce, případně jiných částí Atria, musí být oprava zajištěna na náklady dodavatele.
Etapy prací a termín dokončení
*Jednotlivé úseky prací budou rozděleny na 4 etapy. Důvodem je nutnost zajištění neomezeného provozu nemocnice, kdy prostory nelze zcela uzavřít.
*Grafické znázornění úseků pro jednotlivé etapy viz list Foto Atrium.
*Termín na celé dílo je 8 týdnů od účinnosti smlouvy, při čemž práce je dodavatel povinen zahájit nejpozději do 15 dní od účinnosti smlouvy.
*Dodavatel je povinen provést dílčí etapy postupně, a po provedení každé etapy je povinen předat částečné dílo zadavateli. Není tedy povoleno pracovat
na více etapách zároveň, vyjma přípravy lešení, nebo plošiny a jejich přemístění na další etapu.
Průvodní dokumentace
*Evropské technické posouzení pro protipožární nátěr ETA, Technologický list pro postup obnovy protipožárních nátěrů
*Oprávnění (certifikace) dodavatele k aplikaci protipožárních nátěrů
*Doklad o provozuschopnosti po zhotovení nátěru pro předložení HZS, že nový nátěr splňuje provozuschopnost PBZ
Reference
*Doložení referencí, minimálně v počtu 3, z nichž 1 reference musí být zakázkou s hodnotou ve výši min. 100.000,- Kč
Note on A28: Pajonk Miroslav: můžeme definovat přesnou normu?
Note on A44: Pajonk Miroslav: to po dodavatelích chceme doložit v nabídce?
Note on A51: Pajonk Miroslav: dle mého názoru jsou 3 reference zbytečné. Navrhuji 2 reference, s min. hodnotou …..(asi 100 tis.Kč), přičemž min. součastí jedné z nich je aplikace protipožárního nátěru