TECHNICKÉ ZADÁNÍ

Modernizace vzduchotechniky centrální sterilizace CS1 v pavilonu A, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – projektový a inženýrský servis

# Základní požadavky

- Jedná se o komplexní modernizaci vzduchotechniky pro centrální sterilizaci CS I.

- Prostory CS I a umístění stávající jednotky je v příloze č. 8 (Zájmová oblast)

- Prostory, které jsou k dispozici pro umístění vzduchotechnických jednotek jsou vyznačené v příloze č.8. (Zájmová oblast)

- Budova je skeletové železobetonové konstrukce.

- Modernizace vzduchotechniky bude vyhotovena jako součást projektu modernizace centrální sterilizace, který zpracovává firma Artech spol. s.r.o.

- Modernizace vzduchotechniky bude probíhat jako součást modernizace centrální sterilizace. Sterilizace nebude po dobu modernizace v provozu.

- Modernizovaná vzduchotechnika musí umožňovat současné chlazení a vytápění jednotlivých prostor podle aktuální situace v jednotlivých místnostech.

- V místnostech Nesterilní materiál a Mytí-dekontaminace musí být podtlak.

- V místnostech Sklad–sterilní materiál a Setování musí být přetlak.

- VZT musí umožnit řídit vlhkost, teplotu a objem vzduchu dodávaného vzduchu

# Přístroje a prostorové řešení

- Uspořádání modernizované centrální sterilizace je v příloze č. 8

- V prostorách modernizované centrální sterilizace budou tyto zdroje tepla

velký sterilizátor (STJ12) – tyto hodnoty jsou pro 1 ks, tedy je nutné je násobit 5x

strana setování                 5500 W

strana sterilní sklad         3600 W

malý sterilizátor (STJ 6)– tyto hodnoty jsou pro 1 ks, tedy je nutné je násobit 2x

strana setování                 4640 W

strana sterilní sklad         2280 W

mycí a dezinfekční automat - tyto hodnoty jsou pro 1 ks, tedy je nutné je násobit 6x

Strana zavážení 600 W

Strana vyvážení 600 W

Umyté předměty po vyvezení 1 400 W

mycí a dezinfekční automat – na kontejnery – 1 ks

Strana zavážení 1250 W

Strana vyvážení 650 W

Umyté předměty po vyvezení 800 W

# Počty pracovníků

V modernizované sterilizaci v prostoru A budou tyto počty zaměstnanců:

- Příjem materiálu – 1 pracovník

- Mytí a dekontaminace – 3 pracovníci

- Mytí endoskopů – 1 pracovník

- Setování – 10 pracovníků

- Sterilní sklad – 2 zaměstnanci