## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VAC-E
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #TypZaznamu#
|  | Nemocnice Litoměřice, o.z. | [6 empty] | STA
|  | Modernizace zdroje podtlaku v pavilonu E, Krajská zdravotní, a.s. | [6 empty] | OBJ
R: | D.1.4.A | Medicinální plyny | [6 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | MP1 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | MP1_001 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 18 |  | 0
2 | MP1_002 | D+M Trubka Cu průměr 28x1 | m | 26 |  | 0
3 | MP1_003 | D+M Trubka Cu průměr 42x1,5 | m | 58 |  | 0
4 | MP1_004 | Prořez potrubí 3% | kpl | 1 |  | 0
5 | MP1_005 | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 6 |  | 0
6 | MP1_006 | D+M Tvarovky Cu pr. 28 | ks | 18 |  | 0
7 | MP1_007 | D+M Tvarovky Cu pr. 42 | ks | 46 |  | 0
8 | MP1_008 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 1.1 |  | 0
9 | MP1_009 | D+M Ocelový chránič 57x3,6- tr. svař.2", pr.42 | m | 6 |  | 0
10 | MP1_010 | D+M Ocelový chránič 76x4- tr. svař.3", pr.42 vč. izolace potrubí | m | 2 |  | 0
11 | MP1_011 | D+M Konzola trubek (pro 1-3 trubky, závěs 0,5m), vč. kotvení a objímek | ks | 54 |  | 0
12 | MP1_012 | D+M Ventilová skříň (UP-2) pro 2 plyny vč. uzávěru, čidla provozní signalizace, manometru, nouzového vstupu (terminální jednotky), pro každý plyn - rozdělení úseků | ks | 1 |  | 0
13 | MP1_013 | D+M Odvodnění potrubí vakua | ks | 1 |  | 0
14 | MP1_014 | D+M Značení potrubních rozvodů, dle ČSN EN ISO 7396 + nátěrové hmoty (na bm potrubí) | m | 102 |  | 0
15 | MP1_015 | D+M Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 102 |  | 0
16 | MP1_016 | D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 102 |  | 0
17 | MP1_017 | D+M Protipožární ucpávky | ks | 4 |  | 0
18 | MP1_018 | Napojení na stávající rozvody | kpl | 4 |  | 0
Díl: | MP2 | Vakuová stanice |  |  |  | 0
19 | MP2_001 | D+M Zubová bezolejová vývěva (např. typ MINK, výkon min 80 m3/hod, max.podtlak 60 kPa) vč. armatur | ks | 3 |  | 0
20 | MP2_002 | D+M řídící jednotka pro střídání vývěv (primár, sekundár, emergency) | ks | 1 |  | 0
21 | MP2_003 | D+M Propojovací podtlaková hadice od vývěv na potrubí | ks | 6 |  | 0
22 | MP2_004 | D+M Zásobník podtlaku (1000 l), vč. vakuometru | ks | 2 |  | 0
23 | MP2_005 | D+M Spínač podtlaku vlnovcový | ks | 1 |  | 0
24 | MP2_006 | D+M Elektrorozvaděč vč. jištění, instalace, zemnění, vyhodnocovací zařízení s daty pro MaR, atd. | ks | 1 |  | 0
25 | MP2_007 | D+M Dvouokruhová filtrace dle ČSN EN ISO 7396-1 (hrubá + bakteriální filtrace) - rezervní zdroj | ks | 1 |  | 0
26 | MP2_008 | D+M Dvouokruhová filtrace dle ČSN EN ISO 7396-1 (hrubá + bakteriální filtrace) - hlavní zdroj | ks | 1 |  | 0
27 | MP2_009 | D+M Filtrace dle ČSN EN ISO 7396-1 (hrubá - výstupní) | ks | 1 |  | 0
28 | MP2_010 | D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr. | ks | 27 |  | 0
29 | MP2_011 | D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry pod manometr a čidlo | ks | 2 |  | 0
30 | MP2_012 | D+M Zpětná klapka 6/4" vč.šr. | ks | 3 |  | 0
31 | MP2_013 | D+M Čidlo provozní signalizace - podtlakové (0- -1 bar, 4-20 mA) | ks | 3 |  | 0
32 | MP2_014 | D+M Vakuometr - rozsah 0--100kPa | ks | 3 |  | 0
33 | MP2_015 | D+M Pomocný kotvící materiál (konzole, příchytky, atd.) | kpl | 1 |  | 0
34 | MP2_016 | D+M Tlumič hluku | ks | 1 |  | 0
35 | MP2_017 | D+M PVC potrubí (pr.150mm) pro odfuk od vývěv, vč. kotvení | m | 18 |  | 0
36 | MP2_018 | D+M PVC potrubí (pr.150mm) koleno | ks | 8 |  | 0
Díl: | MP3 | Společné náklady na rozvody MP |  |  |  | 0 |  |  | DIL
37 | MP3_001 | Vedení montážních prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_
38 | MP3_002 | Demontáž stávající technologie vakuové stanice | hod | 24 |  | 0
39 | MP3_003 | Zapůjčení náhradní vakuové stanice po dobu výstavby nové stanice (2x vývěva na podtlakové nádobě vč. filtrace a řízení) - nájemné | den | 60 |  | 0
40 | MP3_004 | Tlaková zkouška - úseková | ks | 3 |  | 0
41 | MP3_005 | Tlaková zkouška - závěrečná | ks | 1 |  | 0
42 | MP3_006 | Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1 | kpl | 1 |  | 0
43 | MP3_007 | Výchozí revize - plynová | kpl | 1 |  | 0
44 | MP3_008 | Výchozí revize - elektro | kpl | 1 |  | 0
45 | MP3_009 | Proškolení obsluhy, předání dokumentace | kpl | 1 |  | 0
46 | MP3_010 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
47 | MP3_011 | Dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_
[7 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | SUM
END