## Titul
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Část : |  |  |  |  | JKSO :
D.1.4.D Měření a regulace
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Modernizace zdroje podtlaku v pavilonu E, Nemocnice Litoměřice
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| 04/2024 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rozpočet
Položkový rozpočet
Stavba : |  |  |  | Modernizace zdroje podtlaku v pavilonu E, Nemocnice Litoměřice
Část |  |  |  | D.1.4.D Měření a regulace
Investor: |  |  |  | Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, 4001 13 Ústí nad Labem
P.č. | cenová soustava | typ položky | typ | Název položky | Výrobce | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  |  |  | Řídící systém
Rozváděč E.ZP.DT1
1 | vlastní | MaR-RS |  | volně programovatelný regulátor, plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem. Regulátor obsahuje 18-bodový vstupně výstupních bodů (7UI, 2BI, 2AO, 3BO, 4CO) |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | vlastní | MaR-RS |  | Rozšiřující modul 18-bodový IOM, 7UI, 2DI, 2AO, 4CO, 3DO, 24 VAC, komunikace RS 485 |  | ks | 1 | 0 | 0
3 | vlastní | MaR-RS |  | Rozšiřující modul 18-bodový IOM, 18 DI, 24 VAC, komunikace RS485 |  | ks | 1 | 0 | 0
4 | vlastní | MaR-RS |  | Ovládací displej regulátoru |  | ks | 1 | 0 | 0
5 | vlastní | MaR-RS |  | Komunikační převodník MODBUS TCP / MODBUS RTU |  | ks | 1 | 0 | 0
6 | vlastní | MaR-RS |  | Routerboard, hEX router, 650MHz CPU, 1xWAN, 5x LAN, bez WLAN, USB, PoE, L4 |  | ks | 1 | 0 | 0
7 | vlastní | MaR-RS |  | Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace |  | DB | 40 | 0 | 0
|  |  |  | Řídící systém |  |  |  |  | 0
Díl: |  |  |  | Polní instrumentace
8 | vlastní | MaR-SnTe |  | Snímač teploty venkovní, termistorový pasivní snímač Ni891 |  | ks | 3 | 0 | 0
9 | vlastní | MaR-SnTe |  | Snímač teploty příložný, termistorový pasivní snímač Ni891 |  | ks | 1 | 0 | 0
10 | vlastní | MaR-SnTe |  | Snímač teploty do VZT kanálu, délka 250mm, termistorový pasivní snímač Ni891 |  | ks | 2 | 0 | 0
11 | vlastní | MaR-SpPMO |  | Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , IP65, manuální reset, včetně 6 ks úchytek kapiláry |  | ks | 1 | 0 | 0
12 | vlastní | MaR-SpTl |  | Spínač tlakové diference, 40-400Pa, přepínací kontakt |  | ks | 4 | 0 | 0
13 | vlastní | MaR-EPHa |  | Klapkový servopohon s pružinovým zpětným chodem s havarijní funkcí, 24V, 10Nm, bez napětí zavřeno |  | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Polní instrumentace |  |  |  |  | 0
Dispečerské pracoviště - doplnění
14 | vlastní | MaR-Disp |  | Aplikační SW pro grafickou vizualizaci technologických zařízení MaR (Obrazovky, trendy, přehledy…) |  | db | 40 | 0 | 0
15 | vlastní | MaR-Disp |  | Oživení a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy |  | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Dispečerské pracoviště - doplnění |  |  |  |  | 0
Díl: |  |  |  | Rozváděče
16 | vlastní | MaR-RozvŘS | E.ZP.DT1 | Nástěnný rozváděč ELE + MaR osazený (1200x600x260), IP 43, Pi, 4kW DA IP 43/20, výzbroj dle PD |  | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozváděče |  |  |  |  | 0
Díl: |  |  |  | Montážní materiál
17 | vlastní | MaR-MoMat |  | Trubka instalační PVC D21mm, pevná |  | m | 30 | 0 | 0
18 | vlastní | MaR-MoMat |  | Trubka instalační PVC D16mm, ohebná |  | m | 5 | 0 | 0
19 | vlastní | MaR-MoMat |  | Žlab kabelový oceplochový 50/50 včetně příslušenství |  | m | 25 | 0 | 0
20 | vlastní | MaR-MoMat |  | Žlab kabelový oceloplechvý 125/50 včetně přepážky a příslušenství |  | m | 2 | 0 | 0
21 | vlastní | MaR-MoMat |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x1,5 |  | m | 65 | 0 | 0
22 | vlastní | MaR-MoMat |  | Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 2x1 |  | m | 265 | 0 | 0
23 | vlastní | MaR-MoMat |  | Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 4x1 |  | m | 320 | 0 | 0
24 | vlastní | MaR-MoMat |  | Kontrukce ocelová nosná |  | ks | 1 | 0 | 0
25 | vlastní | MaR-MoMat |  | Nástěnný vypínač, IP54 |  | ks | 3 | 0 | 0
26 | vlastní | MaR-MoMat |  | Elektroinstalační krabice, povrchová, plastová |  | ks | 2 | 0 | 0
27 | vlastní | MaR-MoMat |  | Podružný pomocný materiál (držáky, hmoždinky, vruty, svorky…) |  | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Montážní materiál |  |  |  |  | 0
Díl: |  |  |  | Elektromontážní práce
28 | vlastní | MaR-Montaz |  | Trubka instalační PVC D21mm, pevná |  | m | 30 | 0 | 0
29 | vlastní | MaR-Montaz |  | Trubka instalační PVC D16mm, ohebná |  | m | 5 | 0 | 0
30 | vlastní | MaR-Montaz |  | Žlab kabelový oceplochový 50/50 včetně příslušenství |  | m | 25 | 0 | 0
31 | vlastní | MaR-Montaz |  | Žlab kabelový oceloplechvý 125/50 včetně přepážky a příslušenství |  | m | 2 | 0 | 0
32 | vlastní | MaR-Montaz |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x1,5 |  | m | 65 | 0 | 0
33 | vlastní | MaR-Montaz |  | Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 2x1 |  | m | 265 | 0 | 0
34 | vlastní | MaR-Montaz |  | Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 4x1 |  | m | 320 | 0 | 0
35 | vlastní | MaR-Montaz |  | Kontrukce ocelová nosná |  | ks | 1 | 0 | 0
36 | vlastní | MaR-Montaz |  | Elektroinstalační krabice, povrchová, plastová |  | ks | 2 | 0 | 0
37 | vlastní | MaR-Montaz |  | Podružný pomocný materiál (držáky, hmoždinky, vruty, svorky…) |  | ks | 1 | 0 | 0
38 | vlastní | MaR-Montaz |  | Ukončení vodičů do 1,5 |  | ks | 41 | 0 | 0
39 | vlastní | MaR-Montaz |  | Montáž oceloplechové rozvodnice |  | ks | 1 | 0 | 0
40 | vlastní | MaR-Montaz |  | Montáž a zapojení prvků MaR |  | ks | 12 | 0 | 0
|  |  |  | Elektromontážní práce |  |  |  |  | 0
Díl: |  |  |  | Služby
41 | vlastní | MaR-Sluzby |  | Oživení a uvedení do provozu MaR |  | hod | 15 | 0 | 0
42 | vlastní | MaR-Sluzby |  | Test 1:1 |  | ks | 40 | 0 | 0
43 | vlastní | MaR-Sluzby |  | Řízení montáží a koordinace s ostaními profesemi |  | hod | 20 | 0 | 0
44 | vlastní | MaR-Sluzby |  | Zaučení obsluhy, včetně návodu pro obsluhu |  | hod | 2 | 0 | 0
45 | vlastní | MaR-Sluzby |  | Zakreslení výrobní dokumentace |  | ks | 1 | 0 | 0
46 | vlastní | MaR-Sluzby |  | Zakreslení skutečného stavu |  | ks | 1 | 0 | 0
47 | vlastní | MaR-Sluzby |  | Revize elektro |  | ks | 1 | 0 | 0
48 | vlastní | MaR-Sluzby |  | TIČR - vydání souhlasného stanoviska |  | ks | 1 | 0 | 0
49 | vlastní | MaR-Sluzby |  | Doprava, zařízení staveniště, VRN… |  | soub. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Služby |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DPH - 21% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0