Příloha č. 2 - Technická specifikace

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek (chlazení) do datové rozvodny RD13 Onkologie budova M 2NP, Krajská 
zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., lokalita V Podhájí

Verifikační tabulka – minimální požadavky

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | klimatizační jednotky pro stálý provoz, každá 5kW s nezávislými venkovními jednotkami. S funkcionalitou Auto restart. Automatické zapnutí, po připojení elektřiny. Teplotní rozsah chlazení min. -14 ℃ až +50 ℃ vnější teploty. Ekologické Chladivo R 32. Včetně projektové dokumentace. |  |  |
| 1 | Elektro rozvaděč nástěnný s patřičným jištěním včetně projektové dokumentace a revize |  |  |
| 2 | Ovládání pro nastavení teploty kabelové, nebo bezdrátové |  |  |
| 2 | Sada venkovních konzolí v pozinkové antikorozní úpravě |  |  |
| 1 | Dohledový modul napojený na obě klimatizační jednotky umožňující vzdálenou kontrolu funkčnosti. Automatické vyhodnocování stavu. Odesílání varovných emailů. Komunikační rozhraní RJ45 LAN Ethernet. Webové rozhraní. Automatické hlídání redundance a rovnoměrné vytížení obou klimatizačních jednotek. Měření prostorové teploty. |  |  |
| 2 | montáž klimatizačních jednotek, vč. veškerého potřebného materiálu, připojení, oživení, zaškolení uživatelů, výchozí revize vč. evidenční knihy. |  |  |
| 1 | Podpora a oprava na 60 měsíců - Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne) |  |  |

Stavební připravenost v místnosti elektrický přívod 2 kabely 3x2,5. Propoj mezi venkovní a vnitřní jednotkou je cca

25m.

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje zboží nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….