# Příloha č. 2 - Technická specifikace

# Výměna kontroléru dieselagregátu v prostoru trafostanice TS3, CV

# Předmět veřejné zakázky:

- výměna kontroléru provozu dieselagregátu (DAG) ČKD/6 S 160 PN, 160 kVA

- doplnění snímače množství paliva, oxidu uhelnatého

- školení provozovatele

- Specifikace rozsahu dodávky a prací:

Splnění všech standardů Krajské zdravotní, a.s., viz. aktuální verze PPK ICT na stránkách https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/

- zpracování technické dokumentace

- dodávka řídícího systému k dieselagregátu (DAG) s komunikačním rozhraním ethernet, otevřený protokol Modbus

- doplnění kontinuálního měření množství paliva v provozní nádrži

- doplnění snímače oxidu uhelnatého

- demontáž současného řízení DAG, montáž nové řídící jednotky

- konfigurace řídícího systému

- zkoušky ochran, komunikace s motory, funkční zkoušky, revize

- poskytnutí komunikačního registru dat / datová mapa (zajištění vizualizace provozních dat DAG není předmětem veřejné zakázky)

- Požadavky na registr dat řídícího systému pro vizualizaci provozních hodnot DAG :

- výstupní napětí / proud / zatížení jednotlivých fází (U / I / kW)

- celkové zatížení (kW)

- frekvence (Hz)

- energie (kWh)

- napětí baterie (V)

- doba provozu (mth.)

- stav kontroléru (Auto mode / manual)

- teplota motoru

- stav paliva v provozní nádrži

- varování

- porucha

- stav jističe generátoru

- teplota prostředí

- CO v prostoru

# Požadavky na rozsah školení:

- poskytovatel bude ve své nabídce deklarovat rozsah školení uživatelů s rozsahem příslušných hodin, obsahu a ceny

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….