| # PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM | PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ | ## PŘÍLOHA č. : 1 # Strana : 1 ## Počet stran : 2 |
| --- | --- | --- |
| Tel. : 603 709 577 |  |  |
| Protokol o určení vnějších vlivů je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy. STAVBA : AKCE : Stacionář dětské kliniky, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem ČÁST : Provozní soubor ELEKTRO INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01/2014 PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ ## V Ústí nad Labem dne 13.1.2012 Složení komise: # Předseda (funkce): - Ing.Vlastimil Križan, projektant elektro části Členové (funkce): - Ctibor Žežulka, projektant stavební části - - - Další účastníci: - - Název objektu (stavby): Nemocnice Podklady použité pro vypracování protokolu: - stavební dispozice příslušných místností - soupis spotřebičů elektro - provozní podmínky jednotlivých spotřebičů - platné normy, zejména ČSN 33 2000-5-51ed.3 |  |  |

| # PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM | PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ | ## PŘÍLOHA č. : 1 # Strana : 2 ## Počet stran : 2 |
| --- | --- | --- |
| Tel. : 603 709 577 |  |  |
| Přílohy: NEJSOU Popis objektu: Objekt je určen pro zdravotní péči obyvatelstva. V objektu jsou umístěny vyšetřovny, ordinace, a sociální zařízení. Rozhodnutí: 1) Vnitřní prostory mimo prostoru se sprchou Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA3, BC2, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní. PROSTOR JE NEBEZPEČNÝ 2) Vnitřní prostory – prostory se sprchou Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní. PROSTOR JE ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ Zdůvodnění: Jednotlivé vnější vlivy byly stanoveny v souladu s příslušnými články norem 33-2000-5-51ed.3, posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých částí. ……………………. předseda komise podpis ………………….. ………………….. ……………….. člen komise člen komise člen komise Sepsal: V.Križan V Ústí nad Labem, dne 13.ledna 2014 |  |  |