| # PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM | PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ DLE ČSN 33 2140 | ## PŘÍLOHA č. : 1 # Strana : 1 ## Počet stran : 2 |
| --- | --- | --- |
| Tel. : 603 709 577 |  |  |
| Protokol o určení typu místnosti je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy. STAVBA : AKCE : Stacionář dětské kliniky, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem ČÁST : Provozní soubor ELEKTRO INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01/2014 PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI ## V Ústí nad Labem dne 7.1.2014 Složení komise: # Předseda (funkce): - MUDr.Jaroslav Škvor CSc. – primář # Členové (funkce): - - - - Další účastníci: - - Název objektu (stavby): Nemocnice Podklady použité pro vypracování protokolu: - stavební dispozice příslušných místností - platné normy, zejména ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN 33 2140 |  |  |

| # PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM | PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ DLE ČSN 33 2140 | ## PŘÍLOHA č. : 1 # Strana : 2 ## Počet stran : 2 |
| --- | --- | --- |
| Tel. : 603 709 577 |  |  |
| Přílohy: NEJSOU Popis objektu: Objekt je určen pro zdravotní péči obyvatelstva. V objektu jsou umístěny vyšetřovny, ordinace a sociální zařízení. Rozhodnutí: 1) Místnost č.101-přípravna - typ.2. 2) Místnost č.102-cytostatika aplikace – typ.24. 3) Místnost č.109-dekontaminace - provozní místnost 4) Místnost č.116-vyšetřovna – typ.2. 5) Místnost č.117-pokoj 0-3 let – typ24. 6) Místnost č.118-pokoj JIP – typ.24. 7) Místnost č.119-stanoviště sestry – provozní místnost 8) Místnost č.120-pokoj 10-18 let – typ.24 9) Místnost č.123-dekontaminace - provozní místnost 10) Místnost č.137-ordinace – typ.2. 11) Místnost č.138-přípravna – typ.2. 12) Místnost č.139-ordinace - typ.2. 13) Ostatní místnosti - PROVOZNÍ MÍSTNOSTI Zdůvodnění: Jednotlivé typy místností byly stanoveny v souladu s příslušnými články norem ČSN 33 2140 tab.3, posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých místností. ……………………. předseda komise podpis ………………….. ………………….. ……………….. člen komise člen komise člen komise Sepsal: V.Križan V Ústí nad Labem, dne 7.ledna 2014 |  |  |