###### E-01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHN. KONTROLA | KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE # Strážky 21 403 40 Ústí nad Labem ### Tel. 603 709 577 #### vl.krizan@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Vlastimil Križan | Ing.Vlastimil Križan |  |  |  |
| Investor: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí n.L. |  |  |  |  |
| Název akce: STACIONÁŘ DĚTSKÉ KLINIKY PAVILON D2 V AREÁLU MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM Elektroinstalace |  |  | ## Místo: | ##### Ústí nad Labem |
|  |  |  | Účel : | DPS |
|  |  |  | Zak. číslo: | 01/2014 |
|  |  |  | Datum : | Leden 2014 |

- Všeobecně

SEZNAM PŘÍLOH:

E-01   Technická zpráva

E-02   Výkaz výměr

E-03   Zapojení okruhů elektro

E-04   Půdorys 1.NP, 1.PP-elektroinstalace

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení typu místnosti

1.1. Rozsah a účel

Projektová dokumentace řeší elektroinstalaci na akci: „Stacionář dětské kliniky, pavilon D2“ v areálu Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem.

  - Podklady pro vypracování projektové dokumentace elektro

PD stavební části vypracovaná firmou ZEFRAPROJEKT Ústí n.L. z prosince 2013.

1.3. Předpisy a normy

Projekt je zpracován a musí být realizován dle platných norem ČSN, EN a předpisů v době realizace. V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

- Základní elektrotechnické údaje

2.1. Napěťové soustavy

3 PEN ~50 Hz 230/400 V, TN-C  - síť

3 PE+N ~50 Hz 230/400 V, TN-S – vnitřní rozvod

1 PE+PA ~50 Hz 230V - zdravotnická izolovaná soustava – vnitřní rozvod

2.2. Ochrana před nebezp. dotyk. napětím

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude zajištěna samočinným odpojením vadných částí od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. s využitím normy ČSN 33 2140.

Proudovým chráničem

Izolovaná soustava.

Ochranným pospojováním

Ochranným uzemněním

2.3. Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51ed.2

Prostředí je stanoveno protokolem o určení vnějších vlivů z 13.1.2014.

Ve všech prostorách mimo prostoru se sprchou je prostor nebezpečný – BA3.

Prostor ve sprše je prostor zvlášť nebezpečný – AD2.

2.4. Určení typu místnosti pro lékařské účely dle ČSN 33 2140

Určení typu místnosti pro lékařské účely dle ČSN 33 2140 je stanoveno v protokolu o určení typu místnosti z 7.1.2014.

Místnost č.102, 117, 118, 120  – JIP

Místnost č.101, 116, 137, 138, 139 – specializovaná vyšetřovna

Ostatní místnosti – provozní.

2.5. Krytí el. zařízení

Použité elektrické přístroje a zařízení musí vyhovovat podmínkám ČSN 33 2000-5-51ed.2.

2.6. Osvětlení

Osvětlenost je dle ČSN EN 12464-1. Hodnoty Em jsou uvedeny v  Osvětlovacím projektu v příloze.

2.7. Barevné značení vodičů

Barevné značení vodičů podle ČSN 33 0166ed.2.

2.8. Napájení a měření el. spotřeby

Napájení a měření elektrické spotřeby je ze stávajícího rozvodu elektro.

2.9. Předpokládaný odběr elektrické energie

Zásuvkový a světelný rozvod

- Osvětlení ………………………………10,0kW

- Ostatní ……………………………….…9,0kW

Výpočtové zatížení ………………………19,0 kW

Výpočtový proud ………………………..40,0A

3. Technické řešení obvodů ELEKTRO

3.1.Napájení

ZDRAVOTNICKÁ IZOLOVANÁ SOUSTAVA - ZIS

Stávající rozvaděč R2-1B a R2-2B bude využit. Použije se skelet rozvaděče, dveře a vnitřní prostor bude nový. V rozváděči R2-1B a R2-2B se vytvoří nová zdravotnická izolovaná soustava, tvořená jednofázovým trasformátorem pro zdravotnickou izolovanou soustavu o výkonu 3150VA. Do prostoru 102, 116, 117, 118, 120 se osadí panel dálkové signalizace pro ZIS.

ZÁSUVKOVÁ A SVĚTELNÁ ELEKTROINSTALACE

Stávající rozvaděč R2-1B a R2-2B bude využit. Použije se skelet rozvaděče, dveře a vnitřní prostor bude nový. Napájení v 1.poli zůstane zachováno. Do rozváděče se umístí jistící a ovládací prvky pro světelný a zásuvkový okruh.

SVĚTELNÁ ELEKTROINSTALACE – zálohovaná část

Stávající rozvaděč R2-1D bude využit. Použije se skelet rozvaděče, dveře a vnitřní prostor bude nový. Napájení v 1.poli zůstane zachováno. Do rozváděče se umístí jistící a ovládací prvky pro světelný okruh a napájení pro ZIS. Část rozvaděče pro zálohovanou část je zálohovaná stávajícím dieselagregátem.

3.2. Světelná instalace

Světelná instalace je navržena vodiči CYKY 2-4 x 1,5mm2 převážně ukládanými do podhledu a pod omítku.

V prostorách je nainstalováno nouzové osvětlení.

3.3. Zásuvková instalace

ZÁSUVKOVÁ INSTALACE 1x230 V.

Zásuvkové obvody 230 V 50 Hz jsou navrženy vodiči CYKY 3Cx2,5, ukládanými do podhledu a pod omítkou.

Při realizaci dohodne stavebník s dodavatelem prací elektro přesné rozmístění zásuvkových vývodů a jejich výšky nad podlahou, zájmena s ohledem na vybavení místnosti nábytkem, umístění a velikost radiátorů topení apod.

Všechny zásuvkové obvody (mimo ZIS) jsou chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem Ivyb.-30mA.

Barevné značení zásuvek:

Zásuvka pro ZIS – žlutá.

Zásuvka zapojená přes dieselagregát chráněná proudovým chráničem – zelená.

Zásuvka nezálohovaná chráněná proudovým chráničem – šedá.

3.4. Slaboproudá zařízení

Řeší samostatný projekt.

3.5. Ochranné uzemnění – požadavek P1  -HOP

Hlavní ochranná přípojnice (svorkovnice pro připojení potenciálu) se umístí do rozváděče R2-1D. Hlavní ochranné pospojení je provedeno vodičem min. 6mm. V prostoru se již nachází uzemnění. S hlavní ochrannou přípojnicí se musí spojit :

- vodič, kterým se přizemňuje bod rozdělení TN-C na TN-S

- systém ústředního vytápění

- vodivé vodovodní potrubí

- vodivé části rozvodu plynů

- vodivé části konstrukce budovy, přístupné dotyku

- vodivé části vzduchotechniky

- zemnič

  - Ochranné pospojování  - požadavek P2

V místnosti č. 102, 116, 117, 118, 120  bude provedeno ochranné pospojování vodičem CYY 6mm2.

Každý vývod ochranného pospojování musí být veden samostatně do ochranné přípojnice PA.

V místnosti č. 102, 116, 117, 118, 120  pro připojování specializovaných přístrojů budou samostatně uzemněny vodičem CY 2,5mm2, který je součástí kabelu a budou připojeny na ochrannou svorkovnici PE v rozváděči. Zásuvky budou odlišeny od ostatních zásuvek jinou barvou (žlutá).

  - Proudové chrániče  - požadavek P4

Veškeré zásuvky vyjma zásuvek ZIS jsou chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

3.8. Hromosvod a uzemnění

Stávající.

3.9. Vzduchotechnika

Na sociálním zařízení jsou umístěny ventilátory pro odtah vzduchu z místnosti. Ventilátory jsou spouštěny automaticky pohybovým čidlem.

3.10. Demontáž

V dotčených prostorech bude provedena kompletní demontáž stávající elektroinstalace. Kabelové vedení ve zdi, které nebude zasaženo stavebními pracemi, je možno ve zdi ponechat.

3.11. Závěr

Prováděcí firmě se klade za povinnost respektování platných předpisů a norem ČSN. Pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedeny řemeslně pracovníky s odpovídající kvalifikací.

Při realizaci doporučujeme stavebníkovi dohodnout s prováděcí firmou design včetně barevného řešení vypínačů a zásuvek.

Elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu přihlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6  a bude vyhotovena výchozí revize.

4. Požadavky na jiné profese

4.1. Dodavatel stavební části zajistí

- začištění poškozených povrchů