## Instalace úchytů pro potrubí

Potrubí musí být uchyceno nejméně každé  2m .

- Příklad montáže:

Varianta 1: Potrubní úchyt pro standardní vzdálenost (70mm) a delší vzdálenost (70-1000mm).

Varianta 2: Tento druh montáže je určen pro větší vzdálenosti než u varianty 1.

- Varianta 3: Potrubní úchyt pro standardní vzdálenost (70mm)

## Instalace systémového kabelu

Systémový kabel se instaluje po dokončení pospojování potrubní trasy.

Kabel se uchycuje na vrchní část potrubí kabelovými příchytkami v maximálních roztečích 70cm .

Kabel je napnut mezi kabelovými příchytkami.

POZOR:

Požadovaný volný prostor pro systémový kabel a potrubí v prostoru stanice je znázorněn v dokumentaci pro příslušné zařízení.

## Průchod jízdního potrubí zdí

- Vertikální a horizontální otvory ve zdi pro potrubí 110 mm:

Při průchodu jízdního potrubí a kabelu zdí nebo stropem je nutno dodržet!!!:

- jízdní potrubí musí být vždy kluzně uloženo ve spojce jízdního potrubí bez lepení!

- pokud je tloušťka zdi větší než je délka spojky, použijte více spojek za sebou

- teprve spojka jízdního potrubí může být pevně spojena s okolním zdivem, avšak je nutno zabránit tlakům na spojku a jízdní potrubí (např. nepoužívat PUR pěnu)

- otvor, který zůstal po instalaci jízdního potrubí okolo spojky je nutno utěsnit materiálem se shodnou požární odolností jakou má materiál zdi (většinou betonem)

- systémový kabel musí být při průchodů zdí uložen vždy volně v kabelové chráničce

## Průchod jízdního oblouku zdí

- Otvory ve zdi pro oblouky R650 a oblouky R800:

| Legenda A-D pro oblouky NW110 R650 |  |  |  |  | Legenda A-D pro oblouk NW110 R800 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] |  | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] |
| 200 | 500 | 110 | 480 |  | 200 | 600 | 200 | 685 |
| 300 | 600 | 60 | 380 |  | 300 | 670 | 110 | 585 |
| 400 | 700 | 30 | 280 |  | 400 | 720 | 70 | 485 |

Při průchodu jízdního oblouku zdí nebo stropem je nutno dodržet stejné zásady jako u rovného jízdního potrubí s touto výjimkou:

- oblouky jízdního potrubí mohou být při prostupu zdí nebo stropem zafixovány napevno, tzn. není nutné používat spojku jako chráničku