## 1Z15-05007-C11B03
Pozice | Název | Mj | Počet | Cena Mj | Cena celkem | Cena práce Mj | Cena práce celkem | Cena celkem Mj | Cena celkem
Čistý prostor
PODHLED
| Podhled kovový kazetový se skrytým rastrem 625 x 625 mm, pohledová strana kazet – plech oboustranně pozinkovaný hladký tl. 0,75 mm s úpravou pohledové strany polyesterovým lakem v odstínu RAL 9010. Podhled je včetně lemovacích lišt a závěsného systému (délka táhel cca 1500mm, hmoždinky ocelové prof. 6-8 mm, dl.60-80 mm), | m2 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FABION
| Rádiusový přechod stěna-strop | bm | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODLAHA
| Homogenní antistatická podlahová krytina s fabiony vytaženými na stěny příčky včetně soustavy vyrovnávacích stěrek do výšky 5mm, včetně lepidel, penetrace a svařovací šňůry. | m2 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STĚNOVÉ PANELY
| Stěnové panely sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní mezi dvěma plechovými plášti. Všechny viditelné části sendvičových příček jsou opatřeny epoxidovým práškovým nátěrem RAL 9002. Celá konstrukce vestavby čistých příček je vzájemně pospojováná a napojena za uzemění objektu. | m2 | 112 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Spodní hliníkové vodítko | bm | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA
| Svítidla čistých prostor do rastru 625x625 zapuštěná 4x18W IP54 včetně elektronického předředníku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svítidla čistých prostor do rastru 625x625 zapuštěná 4x18W IP54 včetně nouzového zdroje | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Svítidla čistých prostor do rastru 625x625 zapuštěná 2x18W IP54 včetně nouzového zdroje | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OKNA
| Pharma okno zdvojené vyrobené ze speciálního hliníkového profilu, do kterého jsou osazena zatmelena tabulová skla. Rozměry: 800x1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DVEŘE
D01 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 9002. Plné 700x2103 jednokřídlé pravé včetně kování a těsnící lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D02 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 9002. Plné se zrcadlem na zadní straně 700x2103 jednokřídlé levé včetně kování a těsnící lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D03 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 9002. Plné 600x2103 jednokřídlé pravé včetně kování a těsnící lišty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D04 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 9002. Plné 600x2103 jednokřídlé levé včetně kování a těsnící lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D10 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 9002. Plné 800x2103 jednokřídlé levé včetně kování a těsnící lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ČISTÝ NÁSTAVEC
| CGF-H0 587 (250)/K/D22-1/1-78 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CGF-P0 470 (100)/K/D22-1/1-78 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HEPAFILTR H13
| M13FS-700/AG1 575/575/78 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| M13FS-530/AG1 457/457/78 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MATERIÁLOVÁ PROPUST
D05 D06 | Prokládací box s celoprosklennými dvířky 480x480 s kováním a s elektronicým zámkem (24V) pro možnost blokace dveří. Včetně nerezového perforovaného plechu. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D07 D08 | Prokládací box s celoprosklennými dvířky 480x600 s kováním a s elektronicým zámkem (24V) pro možnost blokace dveří, a bez spodní zárubně. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D09 | Prokládací box s celoprosklennými dvířky 480x480 s kováním a s elektronicým zámkem (24V) pro možnost blokace dveří. (Dvířka do výtahové šachty) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SIGNALIZACE
| Komplet elektronické signalizace současného otevření dveří personální propusti (optická, akustická signalizace). Umístění dle výkresové dokumentace. 4ks Materiálových propusti jsou navíc osazeny elektronickými zámky pro možnost blokace s prodlevou. Použity optické snímače polohy dveří. Včetně kabeláže. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘETLAKOMĚR
| Diferenční přetlakoměr Magnehelic 0-60Pa včetně propojovacích hadiček, nerezových koncovek a montážního materiálu. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STĚNOVÉ MŘÍŽKY PRO ODVOD, PŘEFUK VZDUCHU
| VPR 300 x 400 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VPR 200 x 300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VPR+VPK 200 x 300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYBAVENÍ
N01 | Šatní skříň - uzavřená 400x500/1880 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N02 | Policová skříňka - uzavřená 400x500/1880 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N03 | Dřezová skříňka 600x660/850 s pracovní deskou trespa včetně nerezového dřezu a stojánkové pákové baterie chrom s připojovacími hadicemi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N04 | Překročná lavice 990x330/430 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N05 | Umyvadlo v kombinaci s výlevkou s pákovou baterií - celonerezové provedení, rozměry 500x700/850 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N06 | Ocelová sprchová vanička 900x900 + zástěna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N07 | Dřezová skříňka 600x600/850 s nerezovou pracovní deskou včetně nerezového dřezu a stojánkové pákové baterie chrom s připojovacími hadicemi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N08 | Nerezový pracovní stůl 600x1600/850 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N09 | Nerezový pracovní stůl 600x1400/850 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N10 | Nerezový pracovní stůl 600x950/850 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásobník na papírové ručníky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dávkovač dezinfekce pákový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dávkovač mýdla pákový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Plastový koš 60l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V01 | Stíněný laminární box - součástí dodávky investora | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V02 | Lednice - stávající | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Laminární box stávající - přemístění na jiné místo v rámci objektu. Zprovoznění a validace na tomto dočasném pracovišti. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
| Realizace stavebních úprav dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Materiál pro doplechování ke stavebním stavebním konstrukcím | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál (tmely, profily, doměrky atd.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Realizační dokumentace | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Výrobní dokumetace vestavby | hod | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného stavu | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Provozní řád ČP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Validace čistého prostoru v rozsahu instalační a operační kvalifikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Čistý prostor - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0