D.1.3    POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

ZPRACOVAL :     Ing. Iveta Charousková , Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary

osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488

PROJEKTANT :     PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, Nejdek

Ing. Irena Pichlová – Oto Szakos

INVESTOR     :     Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem

NÁZEV STAVBY :    Stravovací  provoz Krajské zdravotní, a.s.                                         DATUM       :       I.2016

Nemocnice Chomutov, o.z.                                                STUPEŇ PD  :        DSP

mob. 606 411 969 (Ing. Charousková), 739 055 428 (p. Tulis),  e-mail: jakubtulis@seznam.cz  , charouskova.iveta@seznam.cz

A., Základní údaje :

--------------------

Identifikace :

--------------

Název stavby  :  Stravovací provoz

Krajské zdravotní, a.s.

Nemocnice Chomutov o.z.

- řešení požární ochrany

Místo stavby  :  Nemocnice Chomutov, o.z.

Příslušný HZS :  HZS Ústeckého kraje,  Územní odbor Chomutov

Stupeň PD     :  DSP

Investor      :  Krajská zdravotní, a.s.,

Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem

Projektant    :  Projektová kancelář PS

Bří Čapků 550, Nejdek

Ing. Irena Pichlová – Oto Szakos

Účel a umístění stavby :

------------------------

Stavební úpravy stávajícího objektu gynekologie a porodnice (v současné době je provoz ukončen a objekt je vyklizen) na zařízení stravovacího provozu jsou řešeny ve vnitřních prostorách Nemocnice Chomutov o.z., stavební úpravy jsou řešeny na st.p.č. 3452.

Stravovací provoz je navržen z důvodu přemístění stávající varny s příslušenstvím do nových prostor a to jako celek. Stávající stravovací provoz bude zrušen.

Nová přístavba schodiště zabezpečující požadavky ČSN požární bezpečnosti je navržena v rohu objektu s návazností na stávající komunikační systém objektu.

PD řeší stavební úpravy a změnu dispozice v části 1.PP a celém 1.NP objektu gynekologie a porodnice.

Koncepčně je stravovací provoz rozdělený do tří základních bloků :

1.PP – skladovací prostory, přípravny pro gastro provoz, technologické zázemí

kuchyně, šatny a soc. zázemí, kanceláře pro gastro provoz

1.NP – varna a pomocné provozy, expedice jídel přes rampu pro jednotlivé

pavilony

- jídelna a soc. zařízení pro personál nemocnice

Zbývající nadzemní podlaží jsou v současné době prázdné ( u těchto prostor nebyla do dnešního dne provedena žádná změna užívání), tzn. tyto prostory jsou prostory LZ2 ve smyslu ČSN 73 0835.

Přístavba schodiště je navržena třípodlažní s plochou střechou.

V řešené části bude provedená kompletní výměna instalací a to :

- kanalizace

- vodovod

- ústřední vytápění

- rozvody VZT a chlazení

- instalace celonerezového stropu do varny a provozů na varnu navazujících

- elektroinstalace

- rekonstrukce výtahů a dodávka dvou nových výtahů

všechny rozvody budou zataženy do 2.NP pro umožnění případného napojení

Dále PD řeší výtahy :

- v přístavbě schodiště nový lůžkový lanový výtah V1 s nosností 1600 kg

bez strojovny, základního rozměru 1400 x 2100 mm

- malý nákladní výtah V2 zabezpečující obsluhu a propojení řešené části 1.PP

a 1.NP, výtah je lanový

- zvedací plošinu V3 vně objektu, která propojuje terén s řešenou části 1.PP

- rekonstrukcí stávajícího výtahu + jeho změnu na nákladní výtah s dopravou

osob – výtah je lanový, bezstrojovnový V4

B. Část technologická :

-----------------------

Tato zpráva byla provedena podle těchto podkladů :

PD pro vydání stavebního povolení

- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSNEN 13501-2 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě

vzduchotechnických zařízení

- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část1

Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných

prostorech

- ČSN 73 0802 PBS Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 PBS Společná ustanovení

- ČSN 73 0818 PBS Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0821 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0834 PBS Změny staveb

- ČSN 73 0835 PBS Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

- ČSN 73 0872 PBS Ochrana staveb před šířením požáru VZT zařízením

- ČSN 73 0873 PBS Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875 EPS

- Vyhl. 246/01 Sb, Zákon o PO

- Vyhl. 23/08 Sb. – změna č. 268/2011 Sb.,

- Publikace    „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle

Eurokódů“

Seznam použitých zkratek

- EPS  elektrická požární signalizace

- HS   hydrantový systém

- HZS  hasičský záchranný sbor

- KS   konstrukční systém

- N.O. nouzové osvětlení

- NP   nadzemní podlaží

- PBŘ  požárně bezpečnostní řešení

- PBS  požární bezpečnost staveb

- PÚ   požární úsek

- SPB  stupeň požární bezpečnosti

- PNP  požárně nebezpečný prostor

- HP   přenosný hasicí přístroj

- ÚC   úniková cesta

- NÚC  nechráněná úniková cesta

- CHÚC chráněná úniková cesta

- DA   dieselagregát

- ú.p. únikový pruh (550 mm)

- VZT  vzduchotechnika

- R,E,I,W,C,S  Mezní stavy dle ČSN 73 0810

B., Část technologická :

------------------------

Objekt má tři nadzemní podlaží a je podsklepený, jeho požární výška je < 15,0 m. Max. půdorysné rozměry objektu v 1.NP (mimo přístavbu schodiště) jsou 19,05 x 63,35 m, půdorys objektu má tvar nepravidelného obdélníku.

Přístavba schodiště má max. půdorysné rozměry 6,75 x 7,65 m.

Popis konstrukcí v 1.PP a 1.NP stávajícího objektu :

----------------------------------------------------

Objekt jeho stávající svislé nosné stěny jsou zděné ze standardních zdících (zdivo z cihel CPp, zdivo z keramických tvárnic) materiálů, Stropní konstrukce jsou  železobetonové. Stropní konstrukce jsou v řešené části doplněné interiérovými podhledy z nerezového plechu, desek SDK a minerálních desek. PD dále řeší nové nenosné příčky ze standardních zdících (zdivo z pórobetonových tvárnic)  materiálů a z desek SDK. Nové překlady jsou systémové, dle použitého typu zdiva, popř. z ocelových válcovaných nosníků.

Dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 jsou stavební konstrukce objektu nehořlavé.

Nová manipulační rampa vně objektu je navržena jako OK s částečným  opláštěním stěn a zastřešením pomocí plechu.

Popis konstrukcí přístavby :

----------------------------

Svislé a vodorovné nosné konstrukce z železobetonových sloupů a železobetonových průvlaků, jsou doplněné zdivem ze standardních zdících (zdivo z keramických tvárnic) materiálů. Obvodové stěny přístavby budou opatřené KZS z desek z minerálních vláken. Stropní konstrukce, včetně schodišťových ramen jsou železobetonové. Střešní plášť je klasifikace BROOF  (t3).

Dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 jsou stavební konstrukce objektu přístavby nehořlavé.

Poznámka : PS desky je možné použít pouze v konstrukcích podlah, pokud budou

zabetonované a konstrukci stěn pokud budou uzavřené obezděním

Zařazení výše popsaných stavebních úprav do změny staveb :

-----------------------------------------------------------

Z hlediska ČSN 73 0834, čl. 3.1 jsou posuzované stavební úpravy v části 1.PP a 1.NP zařazeny do změny staveb II, s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti staveb.

Zdůvodnění : řešené prostory v části 1.PP a 1.NP, nesplňují podmínky pro

jejich zařazení do změny staveb I  … změnou vnitřního členění

řešených prostor, vznikli v rámci jednoho podlaží místnosti o

podlahové ploše větší než 100 m2

Rozdělení řešené části 1.PP a 1.NP objektu + prostory přístavby do požárních úseků :

----------------------------------------------------------------------------

Dle ČSN 73 0834, čl. 5.1.1 pokud se z  prostoru objektu, dotčeného změnou stavby,  nevytvoří samostatný požární úsek, pak se jako požární úsek posuzuje celý objekt popř. část objektu, která je vymezená stávajícími požárními uzávěry. Tato část objektu musí splňovat požadavky stanovené pro požární úsek.

Poznámka :

Dle ČSN 73 0835, čl. 4.3 …  zbývající prostory ve 2. a 3.NP objektu, které nejsou předmětem posouzení předloženého PBŘ jsou prázdné, jejich původní (u prostorů nebyla provedena změna užívání) využití je porodnice - zdravotnické zařízení ústavní péče – LZ2.

Předložené PBŘ z uvedeného důvodu, navrhuje některé stavební úpravy v řešené části objektu s přihlédnutím k ČSN 73 0835.

P1N1.1/2 – řešené prostory stravovacího provozu v části 1.PP + celém 1.NP

N1N2.1/2 – prostory schodiště v přístavbě + předsíňky schodiště v 1. a 2.NP

objektu samostatný požární úsek, CHÚCB

Dle ČSN 73 0802, čl. 8.10.3 výtah  umístěný v CHÚCB nemusí tvořit samostatný požární úsek, jestliže jsou splněny podmínky :

- výtahová klec je určena pouze pro dopravu osob, je z výrobků třídy reakce

na oheň A1 či A2 a strojovna výtahu je umístěna nad úrovní nejvýše položené

výstupní stanice výtahu nebo tvoří sam. požární úsek

- konstrukce, která případně ohraničuje prostor šachty (včetně uzávěru otvorů

- dveří) je druhu DP1

Osobní výtah bude označen vně a na dveřích výtahové šachty a v kabině bezpečnostním značením  „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

Poznámka :

Osobní výtah bude mít v této etapě stavebních úprav objektu náležitosti evakuačního výtahu dle ČSN 73 0802, čl. 9.6.5, mimo zajištění dodávky el. energie nejméně po dobu 45 minut a to z důvodu možnosti obnovení provozu LZ2 ve 2. a 3. NP objektu :

- klec z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot velikosti 1100 x 2100 mm

a nosnost nejméně 5 kN

- mít takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše

umístěného užitného podlaží nepřesáhla 2,5 minuty

- v případě ohrožení objektu požárem umožnit sjetí klece do určité stanice

- výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro

evakuaci pomocí zvláštního ovládání výtahové klece

P1N3.1/4  – osobo-nákladní výtah V4

Stávající sousední prostory (zbývající prostory 1.PP, stávající vnitřní schodiště, 2. a 3.NP, prostory nejsou předmětem  předloženého PBŘ a budou pouze požárně oddělené od řešených částí objektu  …)

Požární úsek     pv       a     b      c          S                SPB

nehořlavý konstrukční systém

h < než 15,0 m

------------------------------------------------------------------------

P1N1.1/2       40,9     0,95   1,36  1,0       1335,12             III

N1N2.1/2       CHÚCB, dle ČSN 73 0802, čl. 9.3.2 a s přihlédnutím

ke SPB sousedních požárních úseků                    IV

P1N3.1/3       osobo-nákladní výtah

dle ČSN 73 0802, čl. 8.10.2          III

sousední prostory v 1.PP, které nejsou předmětem PD

dle ČSN 73 0834, čl. 5.1.5                         III

sousední prostory ve 2. a 3.NP, které nejsou předmětem PD

dle ČSN 73 0835, čl. 8.2.1                          IV

-----------------------------------------------------------------------

Výpočtová část :

----------------

P1N1.1/2 … řešený stravovací provoz

místnost        S      pn    an     S.pn     S.pn.an

m2        kg.m-2

--------------------------------------------------------

1.PP

chodba        107,35    5     0,8   536,75    429,4

sklad k. nád.  21,92   45     0,7   986,4     690,5

sklad kuchyně 193,81   60     1,1 11628,6   12791,4

úpravna vody   11,15   10     0,9   111,5     100,3

WC             27,48    5     0,7   137,4      96,1

šatna          25,46   15     0,7   381,5     267,3

denní míst.     9,41   15     1,05  141,1     148,2

kancelář       10,0    40     1,0   400,0     400,0

baterkárna      4,54   10     1,0    45,4      40,8

strojovna VZT 107,2    15     0,9   1608,0   1447,2

--------------------------------------------------------

518,22               15977,05 15811,2

Poznámka : dle ČSN 73 0872, čl. 7.4 je–li zařízení umístěné ve strojovně VZT

určeno pouze pro jeden požární úsek, může být strojovna součástí

tohoto požárního úseku

1.NP

chodba        182,97    5     0,8    914,85    731,8

expedice        9,72   30     0,95   291,6     277,0

úklid, WC      48,38    5     0,7    241,9     169,3

vozíky         35,22   30     0,95  1056,6    1003,7

mytí           90,48    5     0,7    452,4     316,6

sklady         87,42   60     1,1   5245,2    5769,7

varna         153,7    30     0,95  4611      4380,4

kancelář       33,35   40     1,0   1350      1350

jídelna        66,61   20     0,9   1332,2    1198,9

výdejna       109,05   20     0,9   2181      1962,9

--------------------------------------------------------

816,9                17976,7   17160,3

========================================================

1335,12               33953,7   32971,5

pn  = 25,5 kg.m-2   an = 0,97

ps  =  6,2 kg.m-2   as = 0,9

pv  = 40,9 kg.m-2   a = 0,95

b = 1,36  So/S = 0,11 ho/hs = 0,375  k = 0,193

c = 1,0

Velikost požárních úseků

-------------------------

Dle ČSN 73 0802, tab. 9

požární úsek     a     dovolené rozměry

------------------------------------------------------------------------

P1N1.1/2        0,95    66,25 x 42 m

max. dovolená půdorysná plocha požárního úseku je 2782,5 m2

skutečná max. půdorysná plocha požárního úseku je 1335,12 m2 - vyhovuje

Dovolený počet podlaží v požárním úseku dle ČSN 73 0802, čl. 7.3.2

z1 = 180/pv = 180/40,9 = 4 podlaží … skutečný počet podlaží 2 – vyhovuje.

-------------------------------------------------------------------------

Stavební konstrukce

--------------------

Stavební konstrukce požárních úseků mají nejmenší požární odolnost v minutách

stanovenou podle druhu konstrukce a podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku.

Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí :

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §5 se při posouzení stavebních konstrukcí objektu postupuje podle ČSN 73 0802.

IV. SPB    III.SPB

NP         PP          NP

požární stěny a stropy       REI60      REI60DP1    REI45

požární uzávěry otvorů       EIC2Sm30DP3 EWC230DP3   EIC2Sm30DP3

Sm         EIC2Sm30DP3 EIC2Sm30DP3

nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které  zajišťují stabilitu objektu

R60        R60DP1      R30

nosné konstrukce střech      R30

výtahová šachta (osobo-nákladní výtah)

požární stěny                EI30DP1

požární uzávěry              EW15DP1

OK rampy, včetně jejího zastřešení  … dle ČSN 73 0802, čl. 8.7.5 se na tuto

konstrukci nevztahují žádné požadavky

Skutečná požární odolnost stavebních konstrukcí objektů, uvnitř 1.PP a 1.NP   s přihlédnutím k ČSN 73 0821 a ČSN 73 0834 :

---------------------------------------------------------------------------

Obvodové stěny

- zděné ze standardních zdících materiálů (zdivo z cihel CPp, zdivo

z keramických a pórobetonových tvárnic) s omítkou min. tl. 400 mm

- požární odolnost REW180DP1

V obvodových stěnách jsou řešeny svislé a vodorovné požární pásy šířky 0,9 m mezi požárními úseky.

Požární stěny

- zděné ze standardních zdících materiálů (zdivo z cihel CPp, zdivo

z keramických a pórobetonových tvárnic) s omítkou min. tl. 125 mm

- požární odolnost min. EI60DP1

Požární stěny lemující výtahovou šachtu osobo-nákladního výtahu – V4

- zděné ze standardních zdících materiálů (zdivo z cihel CPp) s omítkou min.

tl. 200 mm

- požární odolnost REI180DP1

Požární stropy

- stávající ŽB stropy s omítkou podhledu

- požární odolnost min. REI60DP1

- stávající cihelné klenby v nosných I nosičích s omítkou podhledu

- požární odolnost REI90DP1

- ŽB konstrukce v přístavbě tl. min. 200 mm s osovou vzdáleností hlavní

výztuže 15 mm

- požární odolnost REI60DP1

Požární uzávěry :

- požární uzávěry oddělující stávající vnitřní schodiště od prostor

1.PP – 3.NP - EIC2Sm30DP3

- požární uzávěry oddělující předsíň u schodiště v přístavbě v 1. a 2.NP od

prostor 1. a 2.NP - EIC2Sm30DP3

- schodiště v přístavbě v 1. a 2.NP od předsíně, bude odděleno dveřmi

v kouřotěsném provedení - Sm

- požární uzávěry oddělující řešené prostory v 1.PP od neřešených prostor

v 1.PP - EWC230DP3

Dle ČSN 73 0802, čl. 8.5.2 za součást požárního uzávěru se považuje i dveřní nadsvětlík, popř. část příčky (pevná boční část vedle dveří), pokud plocha těchto konstrukcí není větší než 1,5násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru, nejvýše však 6 m2.

- poklop ve stropu 1.PP (podlaze 1.NP přístavby schodiště) – EISm60DP1

- požární uzávěry uzavírající osobo-nákladní výtah – EW15DP1

Požární dveře, budou vždy vybaveny samozavíračem. Dveřní sestavy je nutné označit dle vyhl. 202/99 Sb.

Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač apod.). Podle požadavků ČSN jsou navrženy i kouřotěsné dveře. Samozavírače jsou navrženy ve kvalitě alespoň C2 dle ČSN EN 13501. Kouřotěsnost je navržena v charakteru Sm dle ČSN EN13501.

Poznámka

Dle ČSN 73 0835, čl. 8.4.5.2 dveře na únikových cestách ve 2.NP do schodiště v přístavbě z oddělení LZ2,  musí být opatřeny transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m2).

Nosné konstrukce uvnitř požárních úseků, které zajišťují stabilitu objektu :

viz. obvodové stěny

- systémové překlady dle použité konstrukce zdiva

- požární odolnost R90DP1

- ocelové I profily s oplentováním rabicovým pletivem a s obetonováním

betonem tl. 35 mm

- požární odolnost min. R60DP1

- ŽB sloupy 400/400 mm s osovou vzdáleností hlavní výztuže 40 mm

ŽB průvlaky 500/400 mm s osovou vzdáleností hlavní výztuže 25 mm

- požární odolnost R60DP1

- viz. požární stropy

- ŽB konstrukce stropu v přístavbě min. tl. 200 mm s osovou vzdáleností

hlavní výztuže 15 mm

- požární odolnost REI60DP1

- nová stropní konstrukce u osobo-nákladního výtahu V4

- I profily + železobetonová plechodeska + celoplošný podhled z desek SDK

s požární odolností EI60a←b

Nosné konstrukce střechy přístavby schodiště

- ŽB konstrukce min. tl. 200 mm s osovou vzdáleností hlavní výztuže 15 mm

- požární odolnost R60DP1

Skladba střešního pláště přístavby schodiště je navržena klasifikace dle ČSN 73 0810, čl. 8.3 BROOF (t3).

Dle ČSN 73 0835, čl. 8.3.3 nesmí mít objekty, ve kterých jsou umístěna zdravotnické zařízení LZ2, vnější tepelnou izolaci obvodových stěn provedenou z materiálů třídy reakce na oheň F až B, a to včetně konstrukcí dodatečných vnějších tepelných izolací (zateplení obvodových stěn přístavby schodiště),  bude provedeno z desek z minerální plstě s třídou reakce na oheň A1, A2).

Nášlapné vrstvy podlah v prostoru CHÚCB musí být řešeny z hmot třídy reakce

na oheň nejméně Cfl-s1 … keramická dlažba tomuto požadavku vyhovuje.

Prostupy dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §9 odst.6 :

---------------------------------------------------------------------------

Provedení ucpávek ve stropních konstrukcích uvnitř stávajících instalačních šachet, neodpovídá požadavkům ČSN 73 0810, z tohoto důvodu každá stávající instalační šachta je od řešených části objektu  požárně oddělena požární stěnou s požárním uzávěrem.

Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. prostupující požární stěnou lemujících řešené požární úseky budou provedené dle níže stanovených podmínek.

U níže uvedených prostupů požárně dělícími konstrukci se kromě úpravy uvedené výše zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostupem potrubí, nebo jiného prostupujících zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen manžet) jejich požární odolnost je určena požadovanou požární odolností požárně dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut; těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech :

a) požární odolnost EI

- kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes

8 000 mm2, jde-li o vertikální polohu přes 12 500 mm2, jde-li o horizontální

Polohu potrubí s odchylkou 15o (EI-UU nebo EI-CU)

- potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na

oheň B až F, světlého průřezu pře 15 000 mm2 (EI-UC)

- potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných

nehořlavých plynů, včetně VZT rozvodů, třídy reakce na oheň B až F,

světlého průřezu přes 12 000 mm2 (EI-UC)

- kabelových a jiných el. rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto

prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková

hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1

b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW

Potrubí podle bodu a) a b), která prostupují požárně dělícími konstrukcemi do shromažďovacího prostoru většího než 2 SP podle ČSN 73 0831, nebo zdravotnického zařízení LZ2 podle ČSN 73 0835, nebo která se nacházejí v objektech s výškou více než 20 nadzemními podlažími, musí být utěsněno manžetami i v případě, kde mají větší průřezovou plochu než je polovina hodnot uvedených v bodech a) a b).

Bez ohledu na průřezové plochy potrubí podle bodů a) a b), která prostupují požárně dělícími konstrukcemi do chráněných únikových cest, musí být tato potrubí utěsněna manžetami.

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2, přičemž jejich osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

Každý prostup musí být zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o …

- požární odolnosti

- druhu a typu ucpávky

- datu provedení

- firmě, adrese a jméně zhotovitele

- označení výrobce systému

Poznámka : k jednotlivým požárním ucpávkám musí být umožněný přístup

z důvodu jejich kontroly 1x ročně

Závěr : Navržené stavební úpravy v objektu, zvyšují jeho požární bezpečnost,

objekt dělí do menších stavebních celků - požárních úseků.

Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností :

-------------------------------------------------------------------------

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §11 odst.1 u požárních úseků stavby musí být požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost stanoveny podle ČSN 73 0802.

Dle ČSN 73 0834, čl. 5.9.1 se odstupové vzdálenosti od posuzované části objektu nestanovují, jsou stávající :

Odstupové vzdálenosti se dle ČSN 73 0834, čl. 5.9.1, pro stávající vícepodlažní části objekt nestanovují, jsou stávající

- nezvyšujeme hodnotu součinu p.c o více než 30 kg.m-2

původní hodnota součinu p.c = min. 30 kg.m-2

- nezvětšujeme obestavěný prostor objektu

- nezvětšujeme velikosti původních požárně otevřených ploch o více než 10%

původního rozměru

Dle ČSN 73 0834, čl. 5.9.2 odstupové vzdálenosti, které oproti původnímu (i třeba nevyhovujícímu) stavu nejsou novou úpravou zvětšeny, se považují za vyhovující.

Od prostoru přístavby schodiště s výtahem se odstupové vzdálenosti nestanovují, jde o CHÚCB.

Zjištění možnosti evakuace :

-----------------------------

Únikové cesty jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §10, a to tak aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídali požadavkům této vyhlášky a ČSN 73 0802.

vyhláška č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §10 odst.2

– otevíratelnost a průchodnost dveří na únikových cestách odpovídá požadavkům

ČSN 73 0802

vyhláška č. 23/2008 Sb. – změna č. 268/2011 Sb., §10 odst.4

- únikové cesty budou vybaveny  bezpečnostními značkami, tabulkami a

texty v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob, vybavení únikových

cest bezpečnostním značením bude odpovídat ČSN.

PD řeší návrh nového přístupového schodiště do prostoru 1. a 2.NP z volného prostranství … vnitřní schodiště je navržené jako CHÚCB dle podmínek ČSN 73 0802, čl. 9.4.4 :

Pro větrání předsíně se považuje za dostatečné otevíratelné okno o geometrické ploše 1,4 m2 (skutečnost 1.NP … 3,36 m2

2.NP   3,36 m2)

Ostatní části CHÚCB musí být větrané stejně jako CHÚCA podle čl. 9.4.2, otevíratelnými otvory (okny, dveřmi) o ploše 2,0 m2 v každém podlaží, případně je-li půdorysná plocha únikové cesty větší než 20 m2, potom otvory o ploše odpovídající alespoň 10% půdorysné plochy únikové cesty, při příčném větrání lze otevíratelné plochy oken zmenšit na polovinu.

Půdorysná plocha schodiště

1.NP    … S = 33,2 m2   S0 = min. 3,4 m2 … skutečnost 1.NP … 7,86 m2

2.NP    … S = 25,77 m2  S0 = min. 2,6 m2 … skutečnost 2.NP … 7,06 m2

Poznámka : do plochy obou podlaží bylo započítané 50% půdorysné plochy výtahu

a 50% průmětu půdorysné plochy ramen schodiště

Otevírací mechanismus odvětracích otvorů v prostoru schodiště smí být ve výšce max. 1,8 m nad podlahou.

P1N1.1/2, stravovací provoz

Z části požárního úseku v 1.PP a 1.NP vede jedna NÚC po rovině, na kterou pak

navazuje více NÚC :

Z 1.PP - po schodech nahoru přímo na volné prostranství

- po schodech nahoru sousedním požárním úsekem stávajícího vnitřního

schodiště opět na volné prostranství

Z 1.NP – po rovině do schodiště přístavby - CHÚC B

- po rovině do sousedního požárního úseku stávajícího vnitřního

schodiště

- po rovině na venkovní ocelové požární schodiště

1.PP

Užití jedné NÚC z části požárního úseku v 1.PP a 1.NP povoluje ČSN 73 0802, tab. 17.

Stanovení normového počtu osob dle ČSN 73 0818 :

1.PP  šatny 19x 1,35 … 26 osob

Poznámka : sklady v řešené části objektu mají půdorysnou plochu < než 50 m2,

z přípraven a denní místnosti jsou osoby započítané již v šatnách.

Ve strojovně VZT není trvalé ani občasné pracovní místo … z těchto

prostor není nutné provádět normové posouzení únikových cest.

Posouzení šířek únikových cest :

--------------------------------

Únik osob po rovině u = 26/60 . 1,0 = 1,0 únikového pruhu

Skutečná šířka únikové cesty z 1.PP je 2x 1,5 únikového pruhu – vyhovuje

Posouzení délek únikových cest :

--------------------------------

Dle ČSN 73 0802, tab. 18 je délka NÚC uvnitř požárního úseku :

- jedním směrem pro součinitel a = 0,95 … 27,5 m

- více směry                              42,5 m.

Skutečná max. délka NÚC s přihlédnutím k ČSN 73 0802, čl. 9.10.2 jedním směrem je 21,0 m a více směry až na volné prostranství je 29 m – vyhovuje.

Doba evakuace osob  :

---------------------

0,75lu    E.s

tu = ------ + ------ = 0,62 + 0,2 = 0,82 minut

vu      Ku.u

Doba ohrožení osob zplodinami hoření a kouřem

te = 1,25hs0,5/a = 1,85 minuty

te > tu ... vyhovuje

1.NP

Stanovení normového počtu osob dle ČSN 73 0818 :

1.NP  varna                           = 26 osob  (normové osoby ze šaten)

kancelář 14,5+18,85/5           =  5 osob

jídelny (bez výdejny) 127,5/1,4 = 91 osob

---------------------------

122 osob

Posouzení šířek únikových cest :

--------------------------------

Únik osob po rovině u = 122/60 . 1,0 = 2,5 únikového pruhu

Skutečná šířka únikové cesty z 1.NP je 2x 1,5 + 1,0 únikového pruhu – vyhovuje

Dle ČSN 73 0802, tab. 18 je délka NÚC uvnitř požárního úseku :

- jedním směrem pro součinitel a = 0,95 … 27,5 m

- více směry                              42,5 m

Skutečná max. délka NÚC s přihlédnutím k ČSN 73 0802, čl. 9.10.2 jedním směrem je 21,0 m a více směry až na volné prostranství je 29 m – vyhovuje.

Doba evakuace osob  :

---------------------

0,75lu    E.s

tu = ------ + ------ = 0,62 + 0,61 = 1,23 minut

vu      Ku.u

Doba ohrožení osob zplodinami hoření a kouřem

te = 1,25hs0,5/a = 2,7 minuty

te > tu ... vyhovuje

Další požadavky ČSN 73 0835 :

čl. 8.4.3.4 dveře z 2.NP do CHÚCB v přístavbě musí být šířky 1,1 m

čl. 8.4.3.5 je min. šířka vnitřního schodiště v přístavbě 1,5 m

čl. 8.4.5.2 vnitřní schodiště v přístavbě musí mít madla osazená na obou

stranách ramene

Schodiště musí být u vstupu do každého podlaží označeno. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny.

Normové posouzení únikových cest nově řešeného vnitřního schodiště CHÚCB a stávajícího vnitřního schodiště není nutné, prostory 2. a 3.NP objektu jsou v současné době prázdné. Jejich normové posouzení jen nutné provést při obnovení provozu LZ2.

Závěr : předložená PD řeší novou CHÚCB a současně řeší požární oddělení

stávajícího vnitřního schodiště od navazujících prostor objektu.

Navrženými stavebními úpravami jsou zlepšené stávající podmínky

evakuace osob z objektu.

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně způsobu zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními prostředky :

------------------------------------------------------------------------------

Zařízení pro hašení požáru a záchranné práce dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §12 :

------------------------------------------------------------------------------

Přístupová komunikace :

Přístupová komunikace k objektu je již  realizována v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. – změnou č. 268/2011 Sb., přílohy č.3 a dle ČSN 73 0802, čl. 12.2.2 a 12.2.3 …

- příjezdová komunikace je zpevněná, šířky min. 3,5 m

- komunikace je volně průjezdná

- vjezd do areálu je šířky min. 3,0 m

- komunikace umožňuje dodávku požární vody

Vnitřní a vnější zásahové cesty :

----------------------------------

Dle ČSN 73 0802, čl. 12.5.1 a 12.6.2 není nutné posuzovanou část objektu vybavovat vnitřními zásahovými cestami a objekt vybavovat vnější zásahovou cestou  :

- nepředpokládá se zásah ve výšce h > 22,5 m

- lze účinně vést protipožární zásah z vnější strany objektu

- požární úseky mají součinitel a < než 1,2

- PD řeší vnitřní zásahovou cestu  - CHÚCB, formou přístavby

Nástupní plocha :

-----------------

V areálu nemocnice jsou již vybudované nástupní plochy, které navazují na stávající příjezdové komunikace. Tyto budou zachované beze změny.

Určení počtu HP :

dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §13 a přílohy 4 :

nHJ = 6. nr

nHJ = 6nr = 6(0,15/S.a.c/)0,5

P1N1.1/2  nHJ =  33 HJ  … 2ks   HP typ S5 (55B)       strojovna VZT

2+3ks HP typ P6 (21A/113B)  chodba 1.PP + 1.NP

Poznámka : ve stávající části 1.PP, která není předmětem předloženého PBŘ je

nutné zachovat (S = 270,11 m2)

15 HJ  …  min. 3ks HP typ P6(21A/113B)

Umístění hasicích přístrojů bude provedeno v souladu s §3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby umístění hasicích přístrojů umožňovalo jejich snadné a rychlé použití.

Přenosné hasicí přístroje se umisťují na svislou konstrukci tak, aby uchopovací část přístroje byla ve výšce max. 1,5 m nad podlahou. Sněhové hasicí přístroje budou umístěné na vodorovné stavební konstrukci a bude vhodným způsobem zajištěné proti pádu.

V souladu s §9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána provozuschopnost hasicího přístroje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Potřeba požární vody :

P1N1.1/2     …  p.S = 31,7 . 1335,12 = 42324 > 9 000

Posuzovaný požární úsek P1N1.1/2 bude vybaven vnitřním hadicovým systémem s tvarově stálou hadicí délky 30 m o jmenovité světlosti hadice 25 mm  ... nejodlehlejší místo výše uvedeného požárního úseku, bude od něj ve vzdálenosti do 40 m. Hadicový systém bude osazen ve výšce 1,1 – 1,3 m nad úrovní podlahy (měřeno ke středu zařízení).

Rozvod vnitřní požární vody bude z nehořlavého potrubí (v případě potrubí z plastu bude toto vedeno v drážce ve zdi, s krytím omítkou v tl. min. 10 mm). Potrubí pro rozvod vnitřní požární vody bude značeno červenou barvou.

Vnitřní rozvod požární vody bude dimenzovaný tak, aby byl u odběrného místa  zajištěný hydrodynamický přetlak min. 0,2 MPa, a současně byl zajištěn průtok z proudnice min. 0,3 l.s-1.

Normový požadavek vnější požární vody /hydrant na  potrubí DN 100 ve vzdálenosti 150 m, průtok 6 l.s-1 / je zajištěn  stávajícím vnějším hydrantem v areálu nemocnice na potrubí DN100 do vzdálenosti cca 100 m s průtokem vyšším než 6 l.s-1.  V areálu nemocnice je stávající hydrantová síť o dostatečné hustotě. Ke dni kolaudace řešených prostor bude předložen doklad o jeho provozuschopnosti a hodnotě průtoku vody.

Požadavky na požárně bezpečností zařízení dle vyhlášky č.23/2008 Sb. – změna č. 268/2011 Sb., §14 :

------------------------------------------------------------------------------

Nutnost instalace zařízení EPS :

Dle ČSN 73 0875, čl. 4.2.1

a) podle požadavků právních předpisů

b) podle požadavků technických norem pro příslušné objekty (ČSN 73 0802, ČSN

73 0804, ČSN 73 0831 … a dalších norem)

c) podle požadavků této normy

dle čl. 4.2.2

a) v případě, že celková plocha požárního úseku S přesahuje plochu S>0,5Smax

ve výrobních požárních úsecích 5. až 7. skupiny výrob a skladových provozů

a zároveň hodnota pn>50 kg.m-2

b) ve výrobních a nevýrobních požárních úsecích, kde je podle jiných norem

požadavek na instalaci samočinného stabilního zařízení

c) v požárních úsecích výrobních i nevýrobního charakteru s obsazením osobami

podle ČSN 73 0818 nad 50 osob a s výškovou polohovou hp>30 m (kromě objektů

OB2 podle ČSN 73 0833) za předpokladu, že plocha těchto požárních úseků je

>než 0,3 Smax a současně pn > 15 kg.m-2

d) požárních úsecích výrobního a nevýrobního charakteru s plochou S> než 0,3

Smax, které jsou umístěné ve 3. a nižším podzemním podlaží, s počtem osob

podle ČSN 73 0818 E > 50, pokud parametr odvětrání v požárním úseku je

Fo<0,035 m1/2

e) ve výrobních nebo nevýrobních požárních úsecích, kde není projektován

konkrétní způsob využití, pokud plocha těchto požárních úseků je větší než

30% dovolené mezní plochy (podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804)

d) na základě požadavku vlastníka objektu, provozovatele činnosti,

pojišťoven …

e) podle požadavku PBŘ aniž by EPS byla požadována jiným předpisy

V řešené části objektu se nepožaduje instalace EPS.

Poznámka : dle ČSN 73 0835, čl. 8.6 v objektu zdravotnických zařízení skupiny

LZ2, musí být instalována EPS, pokud je v nich více než 50 lůžek

pro dospělé pacienty nebo 30 lůžek pro děti. Samočinnými hlásiči

požáru se doporučuje vybavit všechny požární úseky v objektu.

Tlačítkové hlásiče požáru mají být umístěny zejména na únikových

cestách a u vstupů do požárních úseků.

Z výše uvedeného důvodu, doporučuji v řešené části objektu, včetně obou schodišť provést kabelové rozvody EPS.

SHZ :

Dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.10 není pro posuzovanou část objektu požadováno stabilní hasicí zařízení

- půdorysná plocha požárního úseku je menší než 4000 m2

- SHZ není požadováno jinými normami a předpisy

SOZ :

Dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.11 není SOZ pro posuzovanou část objektu požadováno

- v požárním úseku je méně než 150 osob podle ČSN 73 0818

- SOZ není požadováno jinými normami ani předpisy

- doba evakuace osob z požárního úseku není delší než doba zakouření podle

ČSN 73 0802, čl. 9.1.2

Zhodnocení technických zařízení stavby :

----------------------------------------

Větrání :

---------

Větrání řešené části objektu je řešeno přirozeně, které je doplněné  o větrání nucené - vzduchotechnickým potrubím.

Vzduchotechnické zařízení :

---------------------------

Vzduchotechnické zařízení má za úkol zajistit předepsané mikroklimatické podmínky v řešeném prostoru objektu podle požadavků technologie, platných norem a hygienických předpisů.

Dle ČSN 73 0872, čl. 7.4 je–li zařízení umístěné ve strojovně VZT            určeno pouze pro jeden požární úsek, může být strojovna součástí            tohoto požárního úseku.

Další požadavky :

1. Na vzduchotechnickém potrubí bude viditelně vyznačen směr proudění a zda

potrubí slouží	k výfuku či sání vzduchu (dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.  –

změna č. 268/2011 Sb.,  o technických podmínkách požární ochrany staveb).

2. Veškeré rozvody provozní VZT, včetně izolace budou z materiálů s třídou

reakce na oheň třídy A1.

3. Otvory pro sání a výfuk vzduchu u zařízení č. 1–4 nesplňují podmínky ČSN

73 0872, čl. 4.3.2 a čl. 4.3.3,  z toho důvodu je do VZT potrubí vloženo

kouřové čidlo EPS, které při nasátí kouře do  VZT potrubí zastaví chod VZT

zařízení č. 1-4 (čl. 4.3.5 ČSN 73 0872.)

Vytápění :

----------

Posuzovaná část objektu bude vytápěná ÚTV z centrální výměníkové stanice v areálu nemocnice.

Elektroinstalace :

------------------

Při projektovaní a realizaci, nesmí být porušeny platné elektrotechnické ČSN, elektroinstalace  bude realizována  dle závěrů o určení vnějších vlivů. El. spotřebiče budou instalovány dle návodu výrobce a dle podmínek ČSN 06 1008.

Ke kolaudaci řešené části objektu je nutno doložit revizi elektroinstalace, která musí být v souladu s dále uvedenými požadavky na elektroinstalaci.

Prostory obou vnitřních schodišť, budou vybaveny nouzovým osvětlením únikových cest.

Nouzové osvětlení musí zajistit, aby se osoby v případě výpadku provozního el. osvětlení bezpečně orientovali a jednoznačně byli směrovány k východu z objektu. Nouzové osvětlení únikových cest bude provedeno dle ČSN EN 1838 - svítivost 1 lx. Doba svítivosti bude min. 60 minut.

NO musí být napájeno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů el. energie ... tělesa nouzového osvětlení mají svůj vlastní náhradní zdroj energie (baterie).

Ke kolaudaci pak je nutné doložit protokol o měření intenzity nouzového osvětlení v místech, která požaduje ČSN EN 1838.

Minimální intenzita je 1 lx (plošně)

maximum : minimu 40:1

V místech s požadovanou zvýšenou intenzitou (HP, hydranty, tabulky, změny směru, schody, východy apod. 5 lx).

El. rozvody v prostoru obou schodišť, jsou navrženy kabely, které zůstanou funkční po celou požadovanou dobu (60 minut), tj. budou odpovídat požadavku ČSN 73 0802 čl. 12.9.2c. Jsou navrženy kabely se zajištěnou funkčností dle ČSN IEC 60331 pod omítkou. Volně vedené kabely budou s třídou reakce na oheň

B2ca-s1-d0

Rozvody plynu :

---------------

PD řeší plynovod v rozsahu od napojení na stávající NTL plynovod až po zakončení plynovodu v kuchyni (zakončeno uzávěrem).

Ve strojovně ÚT, na úrovni 1.PP bude provedeno napojení nového plynovodu na stávající plynovod DN40. V místě napojení bude potrubí svedeno dolů, do výšky cca 1500 mm a dále bude na potrubí osazen uzavírací kulový kohout DN40 dále stoupá pod strop a následně v chráničce DN65 do 1.NP, kde bude umístěn na potrubí další kulový kohout DN40 ve výšce cca 1600 mm nad podlahovou 1.NP. Potrubí DN40 dále vystoupá do výšky 4500 mm,potrubí povede do chodbě směrem k varně. V manipulační chodbě potrubí klesne do výšky 1600 mm a na potrubí bude osazen uzavírací kulový kohout DN40 a za ním havarijní ventil na NTL  plynovod DN40. Tento havarijní ventil bude ovládán tak, aby automaticky uzavřel přívod plynu v případě kdy zařízení pro nucené větrání není v provozu a při výpadku elektrického proudu.

Rozvody plynu : Dle ČSN 73 0804, čl. 12.2.2.5 rozvodná potrubí a jejich příslušenství sloužící k rozvodu hořlavých látek (plynu) musí být z nehořlavých hmot, požárně dělící konstrukcí smí prostupovat bez dalších opatření ... průřezová plocha potrubí je do 15 000 mm2.

Rekonstrukce stávajícího výtahu V4 :

PD řeší rekonstrukcí stávajícího výtahu + jeho změnu na nákladní výtah s dopravou osob – výtah je lanový, bezstrojovnový … požadavky na požárně dělící konstrukce viz. výše.

Větrání stávající výtahové šachty bude odpovídat požadavkům ČSN 73 0802, čl. 8.10.5a) .. v nejnižším místě budou do požární stěny vložené těsnící větrací výuskové tvarovky Promaseal s požární odolností EI60. V nejvyšším místě bude výtahová šachta odvětrána pomocí VZT potrubí vně objektu. VZT potrubí bez ohledu na jeho průřezovou plochu, bude v podstřešním prostoru požárně izolováno požární izolací v celé své délce a ploše požární odolností EI30.

Poznámka :

Použití požární izolace musí být dokladováno patřičným atestem.

Pro zkoušení požární odolností VZT potrubí platí ČSN  EN 1366-1.

Další požadavky :

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády alespoň v tomto rozsahu :

- Každé elektrozařízení, rozvaděče apod.

- Blesk

- Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Dále je navrženo :

-  označit Hlavní uzávěr vody a to nejen u vlastního uzávěru a na dveřích

místnosti s uzávěrem, ale včetně označení přístupu k němu

-  označit Hlavní vypínač el. energie

-  označit Hlavní uzávěr plynu

- Je navrženo označit požární dveře dle vyhlášky 202/99 Sb., resp. celé dveřní sestavy dle požadavků této vyhlášky.

- Systém značení únikových cest apod. považuji za nutné řešit až v návaznosti na skutečné provedení před kolaudací.

- Dále budou požárními značkami označeny : (pokud nebudou přímo viditelné)

- hasicí přístroje

- hadicové systémy

- Další mohou být určeny na stavbě.

Osobní výtah a osobo-nákladní výtah, bude označen vně na dveřích výtahové šachty a v kabině bezpečnostním značením  „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

Závěr : Při splnění výše uvedených opatření navržené stavební úpravy vyhovují

požadavkům ČSN požární bezpečnosti staveb.

Prostory obou  vnitřních schodišť, budou po kolaudaci užívány

v souladu s PBŘ  a v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. - změna č.

268/2011 Sb.,  příloha č.6 (požadavky požární ochrany pro užívání

staveb, nebo jejich části vztahujících se k CHÚC).