Zakázka 		PS.04.2015

# Akce 		Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

D.1.4.1. – KANALIZACE

D.1.4.1.01. – Technická zpráva

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.

Nemocnice Chomutov, o.z.

DPS

Datum      	prosinec 2014

Zpracoval 	Oto Szakos, Ing. Irena Pichlová

# 1.1. Obsah technické zprávy :

1.1.Obsah	…………………………………………………………………………………………	str. 2

1.2.Identifikační údaje stavby a investora……………………………………………………………	str. 2

1.3.Základní údaje	……………………………………………………………………………… .	str. 2

1.4.Použité normy a technická pravidla ……………………………………………………………	str. 3

1.5.Popis návrhu kanalizačního systému …………………………………………………………….	str. 3-4

1.6.Popis zařizovacích předmětů ……………………………………………………………………	str. 5

1.7.Použité materiály  ………………………………………………………………………………….	str. 5

1.8.Předepsané zkoušky………………………………………………………………………………….	str. 6

1.9.Stavební práce s montáži kanalizace související……………………………………………………	str. 6

1.10. Odlučovač tuků a škrobů.........................................................................................................	str. 6

1.11.Uvedení do provozu  ………………………...……………………………………………………	str. 7

1.12.Provoz a údržba ……………………...…………………………………………………………	str. 7

1.13.Závěr …………………………………...…………………………………………………………	str. 7

1.14.Stávající zařizovací předměty – likvidace .………………………………………………………..	str. 7

# 1.2. Identifikační údaje stavby a investora :

Název stavby 			Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Místo stavby 			Nemocnice Chomutov o.z.  č.p. 1185

st.p.č.3452 – k.ú. Chomutov  ( 652458 ) – zastavěná plocha a nádvoří

Charakter stavby 			stavební úpravy stávajících prostor porodnice - gynekologie , změna dispozice pro účely

zřízení stravovacího provozu Nemocnice Chomutov,o.z.

Předmět dokumentace	 	dokumentace pro provedení stavby ( prováděcí projektová dokumentace )

A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi

Objednatel – stavebník 		Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 401 13

IČ : 25488627

Zpracovatel dokumentace 		Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24, Nové Hamry

IČ : 15725138 – ČKAIT: 0300708	obor pozemní stavby

Kancelář :

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

Bří. Čapků 550,  362 21 Nejdek

Zástupce navrhovatele  		Oto Szakos – projektová kancelář

Nové Hamry 392, Nové Hamry , 362 24

IČ : 15725138

# 1.3. Základní údaje – stávající stav kanalizace:

1.3.1. Základní údaje:

Projektová dokumentace řeší odkanalizování nově navržených zařizovacích předmětů a technologického vybavení  stavby Nemocnice Chomutov - provoz stravovací. Odkanalizování objektu je řešeno pomocí nově navržené vnitřní splaškové kanalizace, nově navrženého odlučovače tuků a škrobů s napojením na stávající kanalizaci vedenou ve dvorním traktu objektu porodnice - gynekologie. Stávající vnější kanalizace byla zrekonstruována a vyčištěna, její kapacita a technický stav je pro napojení navrhované kanalizace vyhovující. Nové navržené větve a svody kanalizace v objektu jsou děleny na splaškovou vodu ze sociálních zařízení a provozů kde odpadní vody neobsahují tuky a škroby a na splaškovou vodu s obsahem tuků a škrobů, tato kanalizace bude provedena pomocí samostatných větví a napojením na odlučovač tuků a škrobů, přepad z odlučovače bude napojen na stávající revizní šachtu splaškové kanalizace. Dešťová kanalizace svádějící vodu ze střechy objektu a dvora je beze změn.

Vzhledem k tomu, že investor nemá k dispozici situaci areálu se zákresem stávajících inženýrských sítí a lze předpokládat výskyt sítí místních rozvodů je nutné před zahájením stavby vytyčit známe inženýrské sítě a při provádění výkopů mimo řešený objekt postupovat zvláště opatrně s ohledem na riziko poškození a vzniku havárie stávajících rozvodů.

Stav stávající kanalizace není možné bez provedení kamerových zkoušek ověřit a návrh kanalizace vycházel z podkladů a informací poskytnutých objednatelem a správcem objektu. Navržený stav je nutné před zahájením prací ověřit a v případě zjištění jiných skutečností než je uvedeno v projektové dokumentaci přizvat projektanta ke kontrole stavu a ev. opravě a úpravě projektové dokumentace.

1.3.2. Výchozí podklady:

Projektová dokumentace byla zpracována na základě:

- zadání investora stavby

- projekt stavební a technologické části včetně návrhu nových dispozic

- zaměření skutečného stavu objektu + vizuální prohlídka kanalizace ( viditelné části )

1.3.3. Stávající stav :

# Na základě provedených průzkumů, zaměření a provedení sond bylo zjištěno:

- objekt je napojen na veřejnou kanalizační síť

- stoupací potrubí kanalizace je v nevyhovujícím stavu – převážně provedené v litinovém potrubí s detekcí poruch a průsaků

- ležaté rozvody kanalizace umístěné pod podlahou 1.PP a 1.NP je původní a na základě provedeného průzkumu je stav pro navržené řešení nevyhovující a to jak z hlediska nově navržených tras, tak z hlediska neznámého stavu a průběhu kanalizace - projektová dokumentace provedení stávající kanalizace není k dispozici a investor nemá k dispozici kamerové zkoušky o trasách vedení a stavu kanalizace

- kanalizace není napojena na odlučovač tuků a škrobů

# 1.4.  Použité normy a technická pravidla :

ČSN EN 12056-1 až 5 ( 75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

CSN 73 67 60 – Vnitřní kanalizace

Projektové podklady firem vyrábějících	kanalizační potrubí a zařizovací předměty.

# 1.5.  Popis návrhu kanalizačního systému :

1.5.1. Splašková kanalizace :

Nově navržená splašková kanalizace:

Projektová dokumentace řeší odkanalizování  nově navržených zařizovacích předmětů a technologie kuchyně  stavby „ Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.„ .Odkanalizování nově navržených zařizovacích předmětů a technologického vybavení kuchyně je řešeno pomocí nově navržené vnitřní a vnější splaškové kanalizace se zaústěním do stávající venkovní kanalizace, potrubí vedeno pod podlahou, stropy a v drážkách  1.PP a 1.NP, částečně volně na konzolách a úchytech, v nikách ve stěnách a podlahách řešených prostor. Všechny rozvody navrženy v plastu a to dle typu použití PVC-U event. potrubí KG ( ležaté rozvody). Potrubí musí být provedeno z potrubí odolávajícího předpokládaným teplotám tj. cca 80°C. ( odvody z myček a podlahové vpusti ve varně ).

Bilance spotřeby vody

Voda (pouze provoz kuchyně)

Potřeba pitné vody pro výrobní provoz (oběd):

příprava surovin					1,5 l / 1 jídlo

vaření a výdej jídel				           	7,0 l / 1 jídlo

mytí stolního a černého nádobí, oplach, úklid		4,0 l / 1 jídlo

celkem					     	cca 12,5 l / 1 jídlo

Při plánované výrobní  kapacitě  1000 jídel/den    činí denní spotřeba cca 12,5 m3 /za den, z toho cca 4m3 /den teplé.

1.5.2. Vnitřní rozvody kanalizace :

Nově navržená kanalizace 1.NP + 1.PP

Pro odkanalizování nově navržených zařizovacích předmětů a technologického vybavení kuchyně v 1.PP a 1.NP je navržena nová kanalizace se svody do nově navržených stoupaček , připojovací potrubí vedené ve stěnách, předstěnách a volně po zdech.

Popis jednotlivých větví :

Splašková kanalizace:

- splašková kanalizace je rozdělena po napojení do stávající kanalizace do dvou větví, které zajišťují svod kanalizačních vod ze zařizovacích předmětů a vybavení technologie bez tuků

- hlavní větev provedena v dimenzi DN 150, boční větve v dimenzi 125 -110 dle druhu a požadavků

- ukončení části stoupaček je provedeno nad úrovní podlahy 2.NP pro možnost napojení budoucí kanalizace, stoupačky jsou ukončeny přisávacími hlavicemi

- splašková kanalizace v prostoru strojovny VZT bude vedena po povrchu a na základě požadavku dodavatele VZT bude upřesněna trasa v souladu s požadavky na odvody kondenzátu z VZT jednotek

- splašková kanalizace je tvořena větvemi SŠ DN 1000 - 1ˇ až 43-43´

- na venkovní splaškovou kanalizaci bude napojena splašková kanalizace tuková předčištěná v odlučovači tuků

Splašková kanalizace - tuková :

- splašková kanalizace - tuková zajišťuje svod splaškových vod s obsahem tuků a škrobů z provozů varny a umývárny provozního nádobí, kanalizace je vedena samostatně z úrovně 1.NP do 1.PP kde je vyvedena z objektu a přes revizní šachtu DN 600 napojena na odlučovač tuků s kapacitou 1000 jídel

- kanalizace splašková - tuková musí být provedena z potrubí odolávající teplotám min. 80°C

- do splaškové kanalizace - tukové nesmí být napojeny svody splaškové kanalizace obsahující fekálie a  ropné látky

Prostupy přes konstrukce:

Prostupy a otvory pro kanalizaci v podlahách budou provedeny v navržených místech v koordinaci s dodavatelem technologického vybavení kuchyně provrtáním podlah jádrovým vrtákem v dimenzi dle navržené kanalizace. V prostorách navržené varny je nutné ověřit umístění ocelových nosníků zaklenutí 1.PP.

Potrubí vedeno pod stropem v závěsech a ev. po stěnách - po ukončení provozu provizorní kuchyně bude provedena jeho demontáž a zaslepení vývodů.

Všechny prostupy přes konstrukce ( stropy ) budou utěsněny trvale pružným tmelem pro zabránění průsaků mezi podlažími.

Materiálové provedení:

Vnitřní kanalizace - připojovací a svodné,  bude provedena z potrubí HTPP - ( RAL 7037 - šedé ) / neměkčený polyvinylchlorid/ DN 110( 50)  mm, potrubí vedeno ve stěnách ev. pod stropy. Spoje potrubí provedeny pomocí pryžových těsnicích  kroužků. Vnitřní potrubí připojovací bude provedeno z trub PP-HT spojovaných pryžovými těsnícími kroužky. Připojovací potrubí bude vedeno ve spádu min. 3% v konstrukci příček, stěn a pod stropy. Odpadní potrubí bude vedeno v drážkách ve zdi nebo před stěnou. Vedlejší odpady budou ukončeny zátkou. Čistící tvarovky budou osazeny na označených stoupačkách, pro zajištění budoucího připojení 2.NP objektu budou označené stoupačky vytaženy do 2.NP a ukončeny cca 500 mm nad podlahou přisávacími hlavicemi ( kanalizace není vytažená nad úroveň střechy. Fixace potrubí připojovacího bude zajištěna zaomítnutím event. osazením do kovových držáků v případě vedení v instalačních příčkách.

Rozvody ležatého potrubí budou provedeny v dimenzích a trasách dle výkresové části projektové dokumentace. Rozměrová řada potrubí bude provedena dle DIN 19534. Potrubí navrženo v kompaktním provedení.

Ležaté rozvody pod podlahou budou provedeny z potrubí KGEM SN 4 ( barva oranžová ).

- KG Systém (PVC) - systém plastového kanalizačního potrubí od českého výrobce OSMA

- KG trubky a tvarovky pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě

- KG Systém je vyroben z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC), kruhové tuhosti SN4 (vybrané trubky) a SN8 (vybrané trubky a tvarovky)

- KG Systém má životnost až 100 let, vynikající chemickou odolnost, odolnost proti otěru

- Montáž pomocí násuvných hrdel, těsněných elastomerovým kroužkem, okamžitá a dokonalá těsnost spojů.

Na stávajícím kanalizačním potrubí není osazen odlučovač tuků - z tohoto důvodu je navrženo osazení nového odlučovače tuků a škrobů s kapacitou do 1.000 jídel denně ( vyšší kapacita je volena s ohledem na možnost zvýšení počtu jídel bez nutnosti měnit odlučovač tuků). Specifikace a popis odlučovače viz text technické zprávy.

# 1.6 Popis zařizovacích předmětů  :

Zařizovací předměty jsou navrženy jako standardní keramika v barvě bílé. Napojení jednotlivých zařizovacích předmětů  bude provedeno dle skutečně použitých zařizovacích předmětů – specifikace viz. výpis prvků – po dohodě investora + zhotovitele stavby.

Pro vybavení sociálních zařízení jsou navrženy tyto zařizovací předměty:

- UM1	umyvadlo s jedním otvorem - připojení vody 2 x rohový ventil 1/2" - 3/8" , stojánková ( nástěnná )  páková baterie

- UM2	umyvadlo nerez , stojánková bezdotyková baterie

- VL 	výlevka diturvit s mřížkou DN 100, baterie nástěnná r=100mm s dlouhým ramínkem, páková

- VL1 	výlevka nerez s umyvadlem – dodávka technologie

- DD 	provozní dřezy - dodávka gastronomického vybavení

- PV 	podlahové vpusti plast DN 100

- WC  	klozet kombinovaný, hluboké splachování, zadní nebo svislý odpad

- Pi 	pisoár nástěnný, vnější přívod vody, odpad DN 50

- KD 	kuchyňský dřez nerezový, součást kuchyňské linky

- SP 	sprchový kout ( sprchové stání ) odpad DN 50

/ rozsah dodávek a specifikace zatřídění zařizovacích předmětů dle profesí viz výkresová část projektové dokumentace /

Technologické vybavení a zařízení bude napojeno v souladu s požadavky dle výkresů technologické části, před zahájením stavby bude ověřeno napojení technologického vybavení ( myčky, dřezy, vpusti apod. ) dle skutečně vybraných zařízení a dodávek technologie kuchyně, v případě jiných požadavků než jsou stanoveny v projektové dokumentaci a specifikaci technologie je nutné přívody a vývody upravit dle skutečně použitého technologického vybavení.

# 1.7. Použité materiály  :

Kanalizační potrubí připojovací – rozvodné :

PVC – U třída SDR 34 – SDR 41 ( barva šedá ) – spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku event. lepením lepidly k tomu určenými dle doporučení výrobce

Všechna potrubí v německé rozměrové řadě DIN 19534.

Kanalizační potrubí ležaté ( pod úrovní podlahy + vnější ):

Rozvody ležatého potrubí budou provedeny v dimenzích a trasách dle výkresové části projektové dokumentace. Rozměrová řada potrubí bude provedena dle DIN 19534. Potrubí navrženo v kompaktním provedení.

Ležaté rozvody pod podlahou budou provedeny z potrubí KGEM SN 4 ( barva oranžová ).

- KG Systém (PVC) - systém plastového kanalizačního potrubí od českého výrobce OSMA

- KG trubky a tvarovky pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě

- KG Systém je vyroben z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC), kruhové tuhosti SN4 (vybrané trubky) a SN8 (vybrané trubky a tvarovky)

- KG Systém má životnost až 100 let, vynikající chemickou odolnost, odolnost proti otěru

- Montáž pomocí násuvných hrdel, těsněných elastomerovým kroužkem, okamžitá a dokonalá těsnost spojů.

1.8. Předepsané zkoušky  :

Zkoušení kanalizace se skládá z :

- technické prohlídky

- zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí

- zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí

O provedených zkouškách se provede zápis se zaznamenáním výsledků zkoušek, zkoušky budou provedeny dle ČSN EN – 12056 – 5 Instalace a zkoušení.

# 1.9. Stavební práce s montáží kanalizace související:

Pokládka ležaté kanalizace – vnitřní kanalizace:

Pro umožnění montáže nově navržené vnitřní ležaté kanalizace budou ve stávajících podlahách provedeny drážky šíře cca 300 mm a hloubky cca 400 -700 mm, kanalizace bude uložena do pískového lože, zásyp bude proveden štěrkopískem fr. 0-32 mm  a řádně zhutněn, pro zajištění fixace potrubí a pro zabránění sedání doporučujeme hrdla a lomy kanalizace obetonovat betonem cC12-15 XC1 a to min 50 mm nad horní hranu potrubí. Vzhledem k nemožnosti provedení větších spádů je nutné provádět pokládku potrubí pečlivě a před záhozem provést kontrolu spádování potrubí – v případě vytvoření kapes hrozí ucpávání potrubí a zanášení odloučenými látkami ze splaškových vod.

Po ukončení montáže potrubí a provedení kontroly potrubí bude provedena obnova podlahy v předpokládaném složení:

- Cementový potěr  CP 20 							tl. 50 -70 mm

- Vodorovná izolace – asfaltový pás s vložkou ze skleněné tkaniny – dvojnásobný 	tl. 6 mm

- Nátěr asfaltovým penetračním nátěrem za studena ALP

- Podkladní betonová mazanina – beton C12-15 XC1				tl. 100 mm

- Štěrkopískový podsyp fr. 0-32 mm – zhutněno 					tl. 500 mm

Vnější část  kanalizace:

Nově navržená kanalizace je vedená ve dvorní části objektu, stávající plocha je tvořena asfaltovou plochou a částečně betonovými plochami, tl. asfaltu + betonu cca 100 mm. Před zahájením prací bude provedena sonda za účelem ověření průběhu a hloubky stávající kanalizace. Pro provedení kanalizace a osazení odlučovače tuků budou provedeny výkopy hl. cca 2000 mm pro odlučovač dtto, výkopy budou provedené jako pažené v šíří 800 mm, pro odlučovač se svahováním a odsazením spodní hrany výkopu o cca 500 mm pro umožnění provedení bednění pro obetonování odlučovače.

Potrubí bude kladené do pískového lože tl. min.100 mm, obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem fr. 0-32 mm a to min. 100 mm nad horní hranu potrubí, zpětný zásyp bude řádně zhutněn a pro provedení zásypu budou obnoveny stávající plochy dvora.

# 1.10. Odlučovač tuků a škrobů:

Použití:

Odlučovač tuků je určen k zachycení a odstranění tuků a mastnot odtékajících z provozoven restaurací, jídelen a stravovacích provozů

Popis:

Odlučovač je vodotěsná plastové ( PP ) nádrž se soustavou norných stěn a přepážek. Uvnitř odlučovače je prostor – tukový žlab, který slouží k ukládání přebytečného tuku. Přitékající zanesená voda s obsahem tuků a mastnot se mírně ochladí o první soustavu norné stěny, vyplave  na povrch kde ztuhne a zůstane tak tukový škraloup zablokován mezi dvěmi soustavami norných stěn. Těžší části se usazují na dně mezi přepážkami. Předčištěná vody podtéká pod nornou stěnou do kanalizace. Tukový škraloup lze vyhrnout do tukového žlabu.

Provoz a údržba:

Před spuštěním odlučovače do provozu se naplní vodou minimálně do úrovně dolního okraje poslední norné stěny. Provozovatel na základě výsledků zkušebního provozu vypracuje provozní řád. Výrobce doporučuje pro zkušební v běžných podmínkách kontrolu a shrabování tuků alespoň 1 x za měsíc, čištění zásobníku tuku a kalového prostoru alespoň 1 x za 3 měsíce ( vyčerpání fekálním vozem).

Osazení :

Odlučovač se osadí do vykopané jámy na podkladní betonovou desku tl. 150 mm beton C15-18 XC1 do vodorovné polohy. Po připojení kanalizace se provede obetonování odlučovače betonem C15-18 XC1 v tl. 200 mm a to za stálého napouštění vodou – ochrana proti deformaci tlaku zásypovou zeminou – betonem. Zakrytí odlučovače bude provedeno pomocí betonové desky osazené na betonových stěnách vytvořených obetonováním – předpokládáme pojezd osobními vozy. Celoplastové zakrytí dodávané výrobcem je pouze pochůzné, ne pojezdové – v případě použití celoplastového zakrytí bude odlučovač oplocen s odsazením oplocení min. 500 mm od hrany odlučovače pro zabránění deformace a havárie zakrytí odlučovače pojezdem automobilů.

Upozornění:

Do odlučovače tuků nelze svádět odpadní vody obsahující ropné látky nebo fekálie. Přívod do odlučovače musí být vždy potrubím z boku a ne shora přes rošt – ztráta funkčnosti odlučovače.

# 1.11. Uvedení do provozu :

Uvedení kanalizace do provozu může provést pouze pověřená osoba a to až tehdy, kdy bude mít k dispozici kladné výsledky všech provedených zkoušek. Potrubí kanalizace bude před záhozem geodeticky zaměřeno a protokolárně předáno případnému provozovateli .

# 1.12. Provoz a údržba :

Vlastní kanalizační potrubí v době provozu není potřeba kontrolovat, doporučuje se  kontrola revizních šachet v četnosti 1 rok z hlediska průchodnosti odtokových žlabů. Údržba potrubí není nutná při zachování pravidel z hlediska vypouštění odpadních vod. Čerpací jímka a čistící kusy v revizních šachtách budou kontrolovány z hlediska usazování kalů a pevných částic, dále bude prováděna pravidelná revize zařízení - kalová čerpadla.

# 1.13. Závěr :

Projektová dokumentace je zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby včetně novelizace a úprav.

# 1.14. Stávající kanalizace, zařizovací předměty –  likvidace  :

V místě stavby se nachází stávající částečně funkční a částečně nefunkční kanalizace. Zákres vedení kanalizace není k dispozici s výjimkou zákresu kanalizace provedeného při zaměření objektu

- provede se odstranění stávajících zařizovacích předmětů a demontáž kanalizace vedené po povrchu, kanalizace pod podlahou a ve stěnách bude demontována pouze v případě potřeby

- Suť nesmí být volně uložena na pozemku, ale po demolici bude okamžitě odvezena bez provedení meziskládky

- trasy stávající kanalizace určené k likvidaci budou v místech nově navržených odstraněny, části nepřekážející výstavbě mohou být ponechány