## Specifikace MaR
VÝKAZ VÝMĚR - SPECIFIKACE
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4d
Položka: | Množství | Popis | Typ | Jednotková cena | CELKEM
PERIFERIE
VZT1
.T1,2,3 | 3 | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 250mm |  |  | 0
.TH1, 2 | 2 | Kanálové aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000 |  |  | 0
.TH3, 4 | 2 | Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000 |  |  | 0
.T4 | 1 | Čidlo teploty příložné Pt1000 |  |  | 0
.DP1, 2, 3, 4 | 4 | Čidlo diferenčního tlaku -1000…+1000Pa, 0-10V |  |  | 0
.SP1, 2 | 2 | Snímač průtoku (množství) vzduchu, výstup 0-10V KLGF |  |  | 0
.E1,2,3,4,6,7,8,9 | 8 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa |  |  | 0
.E5 | 1 | Protizámrazový termostat -10.. +12°C, 6m, aktivní |  |  | 0
.H1 | 1 | Kanálový hygrostat, mechanický, nastavení uvnitř |  |  | 0
.SP1, 2 | 2 | Revizní vypínač pro motor <4kW s pomocným kontaktem |  |  | 0
.M1 | 1 | Ventil trojcestný, PN16, DN20, kvs= |  | dodávka ÚT | 0
.M1 | 1 | Pohon ventilu, řízení 0-10V, 24V~ |  |  | 0
.KR, .KS, .KO2, 3 | 4 | Servopohon 10 Nm, (90°=60/120s), 0-10V, 24V~ |  |  | 0
.KP1, .KO1 | 2 | Servopohon 18 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 230V~ |  |  | 0
VZT2
.T1,2,3 | 3 | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 250mm |  |  | 0
.TH1, 2 | 2 | Kanálové aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000 |  |  | 0
.TH3 | 1 | Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000, IP66 |  |  | 0
.T4 | 1 | Čidlo teploty příložné Pt1000 |  |  | 0
.Ti | 1 | Čidlo teploty do místnosti Pt1000 |  |  | 0
.DP1, 2 | 2 | Čidlo diferenčního tlaku -1000…+1000Pa, 0-10V |  |  | 0
.SP1, 2 | 2 | Snímač průtoku (množství) vzduchu, výstup 0-10V KLGF |  |  | 0
.E1,2,3,4,6,7 | 6 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa |  |  | 0
.E5 | 1 | Protizámrazový termostat -10.. +12°C, 6m, aktivní |  |  | 0
.H1 | 1 | Kanálový hygrostat, mechanický, nastavení uvnitř |  |  | 0
.SP1, 2 | 2 | Revizní vypínač pro motor <4kW s pomocným kontaktem |  |  | 0
.M1 | 1 | Ventil regulační přímý, PN16, DN20, kvs= |  | dodávka ÚT | 0
.M1 | 1 | Pohon ventilu, řízení 0-10V, 24V~ |  |  | 0
.KR, .KS, .KO2, 3 | 2 | Servopohon 10 Nm, (90°=60/120s), 0-10V, 24V~ |  |  | 0
.KP1, .KO1 | 2 | Servopohon 18 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 230V~ |  |  | 0
OVL1, .SA2.1, .SA2.2 | 3 | Ovladač 0-I se signálkou (LED) 24V |  |  | 0
VZT3
.T1,2,3 | 3 | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 250mm |  |  | 0
.T4 | 1 | Čidlo teploty příložné Pt1000 |  |  | 0
.DP1, 2 | 2 | Čidlo diferenčního tlaku -1000…+1000Pa, 0-10V |  |  | 0
.E1,2,3,4,6,7 | 6 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa |  |  | 0
.E5 | 1 | Protizámrazový termostat -10.. +12°C, 6m, aktivní |  |  | 0
.SP1, 2 | 2 | Revizní vypínač pro motor <4kW s pomocným kontaktem |  |  | 0
.M1 | 1 | Ventil regulační přímý, PN16, DN20, kvs= |  | dodávka ÚT | 0
.M1 | 1 | Pohon ventilu, řízení 0-10V, 24V~ |  |  | 0
.KR | 1 | Servopohon 10 Nm, (90°=60/120s), 0-10V, 24V~ |  |  | 0
.KP1, .KO1, 2 | 3 | Servopohon 18 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 230V~ |  |  | 0
VYTÁPĚNÍ
TA | 1 | Venkovní teplotní čidlo Pt1000 |  |  | 0
T.UT | 1 | Příložné teplotní čidlo Pt1000 |  |  | 0
M.UT | 1 | Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16 |  | dodávka ÚT | 0
M.UT | 1 | Pohon ventilu, řízení 0-10V, 24V~ |  |  | 0
Rozvaděč DT1
DT1 | 1 | Rozvaděčová skříň např.Schrack 1000x2000x300 mm |  |  | 0
Příkon: 52kW
vč. vnitřního vybavení dle prováděcí dokumentace
Řídící systém
| 3 | DDC regulátor , 16AI, 8AO, 32DI, 32DO, ethernet, RS485 |  |  | 0
| 3 | Dotykový ovládací terminál 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet |  |  | 0
| 1 | 8 portový TCP/IP switch |  |  | 0
VIZUALIZACE
| 1 | PC vč. grafické nadstavby s vizualizací RC-Ware |  |  | 0
KABELY A NOSNÁ ČÁST
| 1000 | JYTY-O 2 x 1 |  |  | 0
| 711 | JYTY-O 4 x 1 |  |  | 0
| 572 | JYTY-O 7 x 1 |  |  | 0
| 150 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  |  | 0
| 110 | UTP CAT5E |  |  | 0
| 120 | CYKY-J 3x1,5 |  |  | 0
| 86 | CYKY-J 4x1,5 |  |  | 0
| 25 | CYKY-J 4x6 |  |  | 0
| 25 | CYKY-J 4x10 |  |  | 0
| 270 | SHKFH-R B2 s1d0 3 x 2 x 0,8 |  |  | 0
| 900 | SHKFH-R B2 s1d0 2 x 2 x 0,8 |  |  | 0
| 335 | SHKFH-R B2 s1d0 1 x 2 x 0,8 |  |  | 0
| 100 | 1-CXKH-R B2 s1d0 3 x 1,5 |  |  | 0
| 100 | Vodič CYA 6 |  |  | 0
| 25 | Kabelový žlab 125x15 vč. víka |  |  | 0
| 45 | Plastová lišta vkládací 25x22 |  |  | 0
| 1kpl | Ostatní drobný elektroinstalační materiál |  |  | 0
| 1kpl | Montáže |  |  | 0
| 1kpl | Naprogramování řídících podstanic ( 191 I/O bodů ) |  |  | 0
| 1kpl | - dílenská dokumentace dodavatele |  |  | 0
| 1kpl | - dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| 1kpl | - manuály |  |  | 0
| 1kpl | - zaškolení |  |  | 0
| 1kpl | - testy a revize |  |  | 0
| 1kpl | - zkušební provoz |  |  | 0
| 1kpl | - výchozí revize |  |  | 0
| 1kpl | - ostatní nespecifikované |  |  | 0
|  | CELKEM (bez DPH) |  |  | 0
Cena se rozumí vč. montáže