## Rekapitulace
REKAPITULACE
Sazby DPH
Rekapitulace cen stavebních objektů | [5 empty] | nízká | vysoká
[6 empty] | 15% | 21%
P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem | DPH nízká | DPH vysoká | Cena celkem s DPH
1. | S | vzor | Vzorová specifikace |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Č | VZTdm | D 1.1.01.4.2 Zařízení pro chlazení, D 1.1.01.4.3 Zařízení VZT |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1
Stavba: | vzor |  | Vzorová specifikace
Objekt:
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0

## 2
Stavba: |  |  | Stavební úpravy chirurgické ambulance ve 3.NP bloku A, Nemocnice Most
Objekt: |  |  | D 1.1.01 REKONSTRUKCE CHIRURGICKÉ AMBULANCE VE 3.NP
Část: |  |  | D 1.1.01.4.2 Zařízení pro chlazení, D 1.1.01.4.3 Zařízení VZT
JKSO: | č.z. |  | 61003200
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
D | OST |  | N.C.RE.PSZ | Montážní a demontážní práce, doprava |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | M | R | 444-001 | Montážní práce zařízení vzduchotechniky | hod | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 444-002 | Doprava zařízení vzduchotechniky na místo stavby | hod | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.C.RE.RRE | Kontrolní činnost (revize a zkoušky) |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | M | R | 555-001 | Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování | hod | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 555-002 | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | hod | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 555-003 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 555-004 | Návrh provozního řádu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 555-005 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.C.RE.SP | Stavební přípomoce |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | M | R | 333-001 | Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení vzduchotechnických potrubních rozvodů | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 333-002 | Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 1,5 m | m2 | 195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.V.ND.VEN | Zařízení poz. 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 101-001 | 1.1 - Přívodní vzduchotechnická jednotka nasávací žaluzie, uzavírací klapka (servopohon 230 V), filtr (M5), tlumič hluku (45 dB), ventilátor, elektrický ohřívač (27 kW), přímé chlazení (15,5 kW - R410A), tlumič hluku (45 dB), filtr (F9), tlumící manžety pro připojení na potrubí (2 ks) Vpř = 2 000 m3/h, ppř externí = 300 Pa elektrický příkon - 750 W, 3x 230 V, 2,8 A elektrický topný výkon - 27,0 kW, 3x 9 kW (400 V) váha - 830 kg provedení - venkovní, pravé připojení - VZT jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign 2018) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 101-002 | MaR pro přívodní VZT jednotku (poz. 1.1), kondenzační jednotku (poz. 2.1) a odvodní VZT jednotku (poz. 3.1) - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, prokabelování (mezi VZT jednotkou, rozvaděčem), čidel, snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu, výchozí revize - požadavky na Měření a regulaci VZT jednotky viz technická zpráva !!! | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 101-003 | Čistý nástavec s klapkou 610x305 pro čisté prostory průtok - V = 333 m3/h - včetně koncového Hepa filtru H13 (610x305) - připojení DN180 - včetně nerezové vyústky 610x305 - materiál nerez tř.17 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 101-004 | Čtyřhranné potrubí z nerezového plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad - rozměry potrubí viz výkresová dokumentace | m2 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 101-005 | Kruhové potrubí Æ 180 z nerezového plechu | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 101-006 | Oblouk 45o Æ 180, materiál nerez ocel tř. 17 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 101-007 | Izolace přívodního čtyřhranného potrubí ve venkovním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm + Al plech, objemová hmotnost min. 75 kg/m3 | m2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 101-008 | Izolace na přívodní vzduchotechnické potrubí ve vnitřním prostředí, pěnová ze syntetického kaučuku tl. 32 mm + Al polep, objemová hmotnost min. 75 kg/m3 | m2 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.V.ND.VEN | Zařízení poz. 2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 102-001 | 2.1 - Venkovní kondenzační jednotka - pro potřeby chladu VZT jednotky poz. 1.1, přímé chlazení chladící výkon - 16,3 kW elektrický příkon - 5,5 kW (400 V) váha - 96 kg chladivo R410A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 102-002 | Potrubí Cu (měděné) 5/8“ | m | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 102-003 | Potrubí Cu (měděné) 3/8“ | m | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 102-004 | Izolace měděného potrubí 5/8“ syntetický kaučuk tl. 13 mm + oplechování proti dešti ve venkovním prostředí | m | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 102-005 | Izolace měděného potrubí 3/8“ syntetický kaučuk tl. 13 mm + oplechování proti dešti ve venkovním prostředí | m | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 102-006 | Fitinky pro spojení měděného potrubí (kolena, spojky, šroubení) + upevňovací konzole pro vedení potrubí - množství se stanoví při montáži - odborný odhad 40 % z délek potrubních dílů | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 102-007 | Chladivo R410A | okruh | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.V.ND.VEN | Zařízení poz. 3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 103-001 | 3.1 - Odvodní vzduchotechnická jednotka tlumící manžeta pro připojení na potrubí, uzavírací klapka (servopohon 230 V), tlumič hluku (45 dB), ventilátor, tlumič hluku (45 dB), výfukový kus Vpř = 1 900 m3/h, ppř externí = 300 Pa elektrický příkon - 1 100 W, 3x 230 V, 4,2 A váha - 535 kg provedení - venkovní, pravé připojení - VZT jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign 2018) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 103-002 | Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 1025x225 s regulací R1 průtok - V = 500 m3/h - materiál vyústky nerez tř.17 | ks | 3 |  |  | 0
M | MD | MAT | 103-003 | Talířový ventil Æ 160 nerezový odvodní průtok - V = 50 až 150 m3/h | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 103-004 | Čtyřhranné potrubí z nerezového plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad - rozměry potrubí viz výkresová dokumentace | m2 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.V.ND.VEN | Zařízení poz. 4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 104-001 | 4.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální s doběhem Vod = 310 m3/h, pod = 170 Pa elektrický příkon 50 W, 230 V, 0,22 A váha - 2,7 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 104-002 | Odvodní talířový plastový ventil Æ 160 průtok - V = 80 až 150 m3/h | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 104-003 | Spiro potrubí Æ 160, L = 1000 mm | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 104-004 | Flexibilní ohebná hadice Æ 160 | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 104-005 | Odbočka jednoduchá 90o Æ 160-Æ 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 104-006 | Oblouk 90o Æ 160 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 104-007 | Výfuková hlavice Æ 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.V.ND.VEN | Zařízení poz. 5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 105-001 | 5.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální s doběhem Vod = 240 m3/h, pod = 170 Pa elektrický příkon 50 W, 230 V, 0,22 A váha - 2,7 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 105-002 | Odvodní talířový plastový ventil Æ 160 průtok - V = 80 až 150 m3/h | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 105-003 | Spiro potrubí Æ 160, L = 1000 mm | m | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 105-004 | Flexibilní ohebná hadice Æ 160 | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 105-005 | Odbočka jednoduchá 90o Æ 160-Æ 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 105-006 | Oblouk 90o Æ 160 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 105-007 | Výfuková hlavice Æ 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.V.ND.VEN | Zařízení poz. 6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-001 | 6.1 - Venkovní kondenzační jednotka multisplitová chladící výkon – 33,5 kW, elektrický příkon - 9,55 kW, 3x 400 V včetně soft-startéru váha - 250 kg vzduchový výkon - 11 600 m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-002 | 6.2 - Klimatizační nástěnná jednotka, chladící výkon – 5,60 kW, elektrický příkon - 30 W, 230 V váha - 15 kg vzduchový výkon - 840 m3/h včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení vnitřní jednotky a čerpadla kondenzátu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-003 | 6.3 - Klimatizační nástěnná jednotka, chladící výkon – 3,60 kW, elektrický příkon - 30 W, 230 V váha - 15 kg vzduchový výkon - 600 m3/h včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení vnitřní jednotky a čerpadla kondenzátu | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-004 | Rozbočka „Y“ - velikost 105 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-005 | Rozbočka „Y“ - velikost 55 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-006 | Potrubí Cu (měděné) 1-1/8“ | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-007 | Potrubí Cu (měděné) 5/8“ | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-008 | Potrubí Cu (měděné) 1/2“ | m | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-009 | Potrubí Cu (měděné) 3/8“ | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-010 | Potrubí Cu (měděné) 1/4“ | m | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-011 | Izolace měděného potrubí z kaučukové pěny 1-1/8“ tl. 19 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-012 | Izolace měděného potrubí z kaučukové pěny 5/8“ tl. 13 mm | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-013 | Izolace měděného potrubí z kaučukové pěny 1/2“ tl. 13 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí | m | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-014 | Izolace měděného potrubí z kaučukové pěny 3/8“ tl. 13 mm | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-015 | Izolace měděného potrubí z kaučukové pěny 1/4“ tl. 9 mm | m | 28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-016 | Fitinky pro spojení měděného potrubí (kolena, spojky, šroubení) + upevňovací konzole pro vedení potrubí - množství se stanoví při montáži | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-017 | Chladivo R410A | kg | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-018 | Napájení venkovní jednotky - kabeláž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-019 | Napájení vnitřních jednotek - kabeláž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-020 | Komunikační vedení - kabeláž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-021 | Připojení ovladačů - kabeláž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-022 | Kabelové trasy – lávky, lišty, příchytky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-023 | Drobný montážní a spojovací elektromateriál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 106-024 | Revizní zpráva | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.V.ND.VEN | Zařízení poz. 7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 107-001 | 7.1 - Kondenzační jednotka splitová, chladící výkon – 0,5 až 3,5 kW elektrický příkon - 0,49 kW (230 V) váha - 35 kg vzduchový výkon - 1 800 m3/h včetně konzole pro uchycení venkovní jednotky | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 107-002 | 7.2 - Klimatizační nástěnná jednotka, chladící výkon – 0,5 až 3,5 kW, elektrický příkon - 30 W, 230 V váha - 9 kg vzduchový výkon - 630 m3/h včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení vnitřní jednotky a čerpadla kondenzátu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 107-003 | Potrubí Cu (měděné) 3/8“ | m | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 107-004 | Potrubí Cu (měděné) 1/4“ | m | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 107-005 | Izolace měděného potrubí 3/8“ Armaflex tl. 13 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí | m | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 107-006 | Izolace měděného potrubí 1/4“ Armaflex tl. 9 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí | m | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 107-007 | Fitinky pro spojení měděného potrubí (kolena, spojky, šroubení) + upevňovací konzole pro vedení potrubí - množství se stanoví při montáži | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 107-008 | Chladivo R410A | kg | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 107-009 | Propojovací elektrické kabely mezi splitovou vnitřní klimatizační a venkovní kondenzační jednotkou (poz. 1.1 + 1.2) – včetně montáže | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.V.ND.VEN | Zařízení poz. 8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 108-001 | 8.1 - Požární klapka 450x200, odolnost 90 minut, provedení ruční a teplotní | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 108-002 | 8.2 - Požární klapka 450x200, odolnost 90 minut, provedení ruční a teplotní | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 108-003 | Izolace protipožární na potrubí přívodu i odvodu vedené od požárních klapek poz. 8.1 a 8.2 až po větrací jednotky poz. 1.1 a 3.1, odolnost EI30 minut, minerální vlna tl. 30 mm + Al polep (ve venkovním prostředí Al plech), objemová hmotnost min. 75 kg/m3 | m2 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.V.PM.VZTP | Ostatní materiál |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 222-001 | Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí, materiál ocel tř.11 – konzole, třmeny, objímky, včetně nátěru | kg | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 222-002 | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0