## Rekapitulace+
ozn.stavby:
název akce: Stav.úpravy chir.ambulance 3.NP blok A nem.Most
objekt: D1.1.01.4.7-Zařízení silnoproudé elektroinstalace
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
8 | demontáže |  |  | 0 |  | 19
9 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0 |  | 22
10 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
11 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
12 | ostatní náklady |  |  | 0 |  | 27
13 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
14 | kompletační činnost |  |  | 0 |  | 35
15 | revize |  |  | 0 |  | 36
16 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
17 | cena bez DPH |  |  | 0 |  | 43
18 | DPH základní sazba | 21 | 0 | 0 |  | 46
19 | CENA vč.DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 48
Datum: 04.06.2018
Vypracoval:

## Soupis položek+
ozn.stavby:
název akce: Stav.úpravy chir.ambulance 3.NP blok A nem.Most
objekt: D1.1.01.4.7-Zařízení silnoproudé elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | Rozvaděč R3 ozn.R3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
2 | 509201 | Downlight "H" LED 20W,2100lm,IP43, Ra80 | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
3 | 521023 | Svítidlo "I" LED přisazené 20W, 2100lm, IP54, Ra80 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
4 | 509121 | Svítidlo "A" LED přis. Al mřížka,78W,5464lm,Ra90 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
5 | 509121 | Svítidlo "B" LED přis. Al mřížka,35W,3240lm,Ra80 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
6 | 509121 | Svítidlo "C" LED přis. Al mřížka,43W,3855lm,Ra80 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
7 | 509121 | Svítidlo "D" LED přis. Al mřížka,sklo,3100lm,Ra90 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
8 | 509121 | Svítidlo "E" LED přis. Al mřížka,63W,5520lm,Ra80 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
9 | 509121 | Svítidlo "F" LED vest. Al mřížka,35W,3100lm,Ra80 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
10 | 509121 | Svítidlo "G" LED přis.,78W,6835lm,Ra80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
11 | 552151 | nouz.svit. LED přisazené 3W, 370lm, zdroj 1hod. | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
12 | 1 | měření osvětlení vč.vyhotovení protokolu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
13 | 2 | Technická inspekce české republiky-TIČR-vyjádření | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
14 | 4 | Záložní zdroj UPS 10kVA/1hodina vč.BY-PASSu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
15 | 5 | Nouzové přivolání pomoci (sign.modul svět.+ukist. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
16 | 521023 | Svítidlo "J" LED operační min.150000lx, průměr pracovního pole min.20cm, Ra min.95, 4000K, systém aktivního inteligentního vykrývání zastínění, možnost krokového nebo plynulého tlumení světla, ovládání na panelu-součástí světla, nebo na závěsu lampy, plynulé otáčení lampy i ramen o min.350st. bez omezení, životnost 60.000hodin | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
17 | 521023 | Svítidlo "K" LEDvyšetřovací min.70000lx, průměr pracovního pole min.20cm, Ra min.95, 4000K, možnost krokového nebo plynulého tlumení světla, ovládání na závěsu lampy, plynulé otáčení lampy i ramen o min.350st. bez omezení, životnost 40.000hodin | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
18 | 0 | Rozvaděč R-IZ1 ozn.R-IZ1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
19 | 900001 | PA svorkovnice vč.boxu | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
20 | 409031 | ovladač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1/0 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
21 | 409011 | spínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
22 | 409021 | přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.5 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
23 | 409023 | přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.6 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
24 | 420002 | zásuvka 16A/250Vstř design Tango clonky | ks | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
25 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj design Tango | ks | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
26 | 420005 | zásuvka ochranného pospojení - dvojitá | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
27 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
28 | 410170 | spínač automatic+snímač pohybu PIR | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
29 | 344110 | kanál parapetní hliník 195x65mm 2xvíko,hliníková | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | přepážka,spoje,rohy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
30 | 364033 | DZ 60X150 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ BASOR/ZINKOCHROM | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | vč.úchytů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
31 | 364031 | DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ BASOR/ZINKOCHROM | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | vč.úchytů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
32 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová | ks | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
33 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
34 | 171209 | vodič CYY 10 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
35 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
36 | 122005 | kabel 1kV CXKH-R 2x1,5 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
37 | 122105 | kabel 1kV CXKH-R 3x1,5 | m | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
38 | 122106 | kabel 1kV CXKH-R 3x2,5 | m | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
39 | 122305 | kabel 1kV CXKH-R 5x1,5 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
40 | 120307 | kabel 1kV CXKE-R 5x4 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
41 | 122306 | kabel 1kV CXKH-R 5x2,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
42 | 122308 | kabel 1kV CXKH-R 5x6 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
43 | 122309 | kabel 1kV CXKH-R 5x10 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
44 | 295601 | drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
45 | 295617 | jímací tyč hladká JT3,0 M16 AlMgSi pr.19/3000mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
46 | 295251 | ochranná stříška jímače OSH FeZn horní | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
47 | 295252 | ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
48 | 295635 | svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
49 | 295893 | podstavec k jímací tyči beton/M16 25kg | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
50 | 295894 | podložka plast kruhová k podstavci JT | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
51 | 295352 | podpěra vedení na ploché stř PV21 1kg beton/plast | ks | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
52 | 295621 | svorka univerzální SU Al | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME
Elektromontáže
53 | 210990001 | rozvodnice PA, montáž do zdi | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
54 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 20 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
55 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 18 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
56 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
57 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
58 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 154 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
59 | 210111011 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 11 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
60 | 210200032 | svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů | ks | 19 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
61 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
62 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 9 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
63 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 9 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
64 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
65 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
66 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 7 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
67 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 11 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
68 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
69 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 16 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
70 | 210110091 | spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
71 | 210020411 | kabelový žlab s víkem do š.100mm | m | 40 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
72 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 35 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
73 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 25 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
74 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 275 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
75 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 65 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
76 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 150 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
77 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 800 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
78 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 140 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
79 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 3900 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
80 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 3700 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
81 | 210810952 | kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 80 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
82 | 210810953 | kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 | m | 130 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
83 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
84 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
85 | 210810952 | kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 120 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
86 | 210810953 | kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 | m | 50 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
87 | 210810954 | kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 50 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
88 | 210220101 | svod vč.podpěr drát do pr.10mm | m | 120 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
89 | 210220231 | jímací tyč do 3m montáž na stojan | ks | 6 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
90 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 60 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 | [5 empty] | CE
Demontáže
91 | 210990011 | demontáže | hod | 38 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CD
|  | součet |  |  |  | 0 | [5 empty] | CD
Ostatní náklady
92 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
93 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
94 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
95 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
96 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
97 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
98 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
99 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
100 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
101 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
102 | 219002612 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 950 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
103 | 219001313 | vybour.otvoru/zeď dutá cihla/do pr60mm/tl.do 0,45m | ks | 45 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
104 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
105 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 | [5 empty] | ON
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R3
1 | 415067 | vypínač MSO-125-3 125A/AC250V/3pol na lištu | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
2 | 434323 | jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA | ks | 26 | 0 | 0 |  | 0
3 | 434344 | jistič LTN-2C-1 1pól/ch.C/ 2A/10kA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
4 | 435051 | jistič LTN-20C-3 3pól/ch.C/ 20A/10kA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
5 | 438023 | proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030char"A" | ks | 41 | 0 | 0 |  | 0
6 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
7 | 441121 | stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0
8 | 464312 | impulsní relé/AC230V/500W/1modul | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
9 | 781173 | sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
10 | 1 | podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
11 | 2 | demontáž stávajících prvků v rozvaděči | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
12 | 3 | montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
13 | 4 | revize rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
14 | 5 | výměna dveří rozvaděče za dveře s pož.odolností EI30 minut-2xdveře cca 800x2000 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
15 | 471435 | FLP-B+C MAXI V/3+1 SPD typ1 a typ2 svodič bleskov | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
16 | 25 | relé výpadku fáze | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
17 | 25 | časové relé | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
18 | 25 | stykač třífázový 63A | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
19 | 432316 | odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
20 | 432332 | pojistková patrona válcová PV22(80-100A)gG | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
21 | 432331 | pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
22 | 415062 | vypínač MSO-32-3 32A/AC250V/3pol na lištu | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
23 | 435048 | jistič LTN-10C-3 3pól/ch.C/ 10A/10kA | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
24 | 435050 | jistič LTN-16C-3 3pól/ch.C/ 16A/10kA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
25 | 435052 | jistič LTN-25C-3 3pól/ch.C/ 25A/10kA | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
26 | 435054 | jistič LTN-40C-3 3pól/ch.C/ 40A/10kA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R-IZ1
1 | 764703 | skříň plast 3x18M/500x400x210mm/IP65 vest. | ks | 1 | 0 | 0
2 | 781153 | sběrnice hřebenová S1L-1000-10mm2 57vývod kolíky | ks | 1 | 0 | 0
3 | 415044 | vypínač MSO-63-1 63A/AC250V/1pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0
4 | 432212 | odp poj OPVP14-1-S Ie 63 A, Ue AC 690 V / DC 440 V | ks | 1 | 0 | 0
5 | 432232 | pojistková patrona válcová PV14(6-50A)gG | ks | 1 | 0 | 0
6 | 432214 | odp poj OPVP14-2 Ie 63 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, | ks | 2 | 0 | 0
7 | 432232 | pojistková patrona válcová PV14(6-50A)gG | ks | 2 | 0 | 0
8 | 434743 | jistič LTE-16B-2 2pól/ch.B/ 16A/6kA | ks | 3 | 0 | 0
9 | 487151 | trafo ZIS TM1, 230/230V 3150VA + box, vně rozvaď. | ks | 1 | 0 | 0
10 | 487151 | Izoltester -DIG-RZ + příslušenství -OEZ Letohrad | ks | 1 | 0 | 0
11 | 432114 | odp poj OPVP10-2 Ie 32 A, Ue 690 V / DC 440 V, pro | ks | 1 | 0 | 0
12 | 432131 | pojistková patrona válcová PV10(2-4A)gG | ks | 2 | 0 | 0
13 | 488210 | měřící trafo proudu | ks | 1 | 0 | 0
14 | 1 | montážní materál | ks | 1 | 0 | 0
15 | 2 | montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
16 | 3 | revize rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Datum: 04.06.2018
Vypracoval: