ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE  NA KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

PRŮVODNÍ  A  SOUHRNNÁ  ZPRÁVA

ČÁST    A    B

V Ústí n.L. , PROSINEC   2018         		Vypracoval: ing. Kallmünzer Jiří ,						     		    ing. arch. Kallmünzerová Jana

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ČÁST

D1.2	STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ČÁST- STATIKA

D1.3	PBŘS

D1.4	ROZVODY ZTI, MEDICINÁLNÍ  PLYNY

D1.5	ROZVODY NN A  SLABOPROUDU

D1.6	ROZVODY  VZT

D1.7 	VYTÁPĚNÍ

D2 DOKUMENTACE   TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

( DO  VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH A  ROZVODŮ IS  SE  NEZASAHUJE)

SESTAVENÍ     DOKUMENTACE

OBSAH  A  SESTAVENÍ   DOKUMENTACE  DLE  VYHLÁŠKY   č. 62/ 2013Sb. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVBY, PŘÍLOHA  č. 13

A/  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A1/   	Identifikační  údaje

A1.1 	Údaje o stavbě, pozemcích

A1.2 	Údaje o stavebníkovi

A1.3 	Údaje o zpracovatelích  projektové dokumentace , projekční  kanceláři

A2/    Členění  stavby  na  objekty,  technická  a  technologická  zařízení

A3/  	 Seznam  vstupních  podkladů

B/  SOUHRNNÁ   ZPRÁVA

B1/ 	 Popis  území   stavby

B1.1	Charakteristika území a   stavebního  pozemku, zastavěné  území a nezastavěné  území, dosavadní  využití a zastavěnost  území

B1.2	Údaje  o souladu s územním  rozhodnutím  nebo  s regulačním  plánem

B1.3   Údaje  o souladu s územně plánovací  dokumentací v případě  stavebních  úprav podmiňujících  změnu v užívání  stavby

B1.4  Informace  o  vydaných  rozhodnutích o povolení  výjimky z obecných  požadavků na  využití  území

B1.5  Informace o tom, zda  a  v jakých částech  dokumentace jsou zohledněny  podmínky závazných  stanovisek dotčených  orgánů

B1.6  Provedené  průzkumy  a  jejich  závěry (geologický, radonový, hydrogeologický 	průzkum, stavebně  historický,  statický  průzkum..)

B1.7	Ochrana  území podle  jiných  právních  předpisů ( zákon č. 114/1992 Sb.  o  ochraně  přírody  a  krajina ), stávající   ochranná   a  bezpečnostní  pásma

B1.8	Poloha vzhledem k záplavovým  územím, poddolovaná  a  sesuvná  území

B1.9	Vliv  stavby   na  okolní  stavby a  pozemky, ochrana  okolí, vliv  stavby  na  	odtokové  poměry  v  území

B1.10	Požadavky  na asanace, demolice, kácení  dřevin

B1.11	Požadavky  na max. dočasné a  trvalé  zábory   zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků určených 	k plnění  funkce  lesa  - dočasný  nebo  trvalý  zábor

B1.12	Územně  technické  podmínky – napojení  na  stávající dopravní  a  technickou 	infrastrukturu, bezbariérový  přístup  k navrhovaným  stavbám

B1.13	Věcné  a  časové  vazby stavby, podmiňující, vyvolané a  související   investice

B1.14 Seznam  pozemků podle  katastru  nemovitostí na  kterých  se stavba  provádí

B1.15 Seznam  pozemků podle  katastru  nemovitostí, na  kterých vznikne ochranné  či  bezpečnostní  pásmo

B2/  Celkový  popis  stavby

B2.1   Nová  stavba  nebo  změna   dokončené  stavby, u  změny  stavby  údaje  o  jejich  současném  stavu, závěry  stavebně  technického , případně  stavebně historického  průzkumu  a výsledky statického  posouzení nosných  konstrukcí

B2.2	Účel  užívání  stavby, základní  kapacity   funkčních  jednotek

B2.3	Trvalá nebo  dočasná  stavba

B2.4  Informace  o  vydaných  rozhodnutích o povolení  výjimky  z technických  požadavků na  stavby a technických  požadavků zabezpečujících  bezbariérové užívání  stavby

B2.5  Informace  o tom, zda a  v jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky  závazných  stanovisek dotčených  orgánů

B2.6  Ochrana stavby podle  jiných  právních  předpisů ( zákon  č.20 / 1987 Sb. , o  památkové  péči…)

B2.7  Navrhované  parametry  stavby – zastavěná  plocha, obestavěný  prostor, užitná  plocha ,počet  funkčních  jednotek a jejich  velikosti

B2.8  Základní  bilance stavby – potřeby a  spotřeby  médií a  hmot, hospodaření  s dešťovou  vodou,, celkové  produktové  množství a druhy  odpadů a  emisí, třída  energetické  náročnosti  budov

B2.9  Základní  předpoklady  výstavby- časové  údaje  o  realizaci stavby, členění na  etapy

B2.10 Orientační  náklady  stavby

B2.11 Celkové   urbanistické  a  architektonické  řešení

B2.11.1 Urbanistické  řešení – územní  regulace, kompozice  prostorového  řešení

B2.11.2Architektonické  řešení – kompozice  tvarového  řešení, materiálové a barevné  řešení

B2.12	Celkové  dispoziční a provozní  řešení  , technologie   výroby

B2.13	Bezbariérové  užívání  stavby

B2.14	Bezpečnost  při  užívání  stavby

B2.15	Základní  charakteristika  objektů

B2.15.1 Stavebně  dispoziční  řešení

B2.15.2 Konstrukční  a  materiálové  řešení

B2.15.3 Mechanická  odolnost  a  stabilita

B2.16  Základní  charakteristika  technických   a  technologických  zařízení

B2.16.1 Technické  řešení

B2.16.2 Výčet  technických   a  technologických  zařízení

B2.17	Požárně  bezpečnostní  řešení

B2.17.1 Rozdělení  stavby a objektů  do  požárních  úseků

B2.17.2 Výpočet  požárního  rizika  a  stanovení  stupně  požární  			 bezpečnosti

B2.17.3 Zhodnocení navržených  stavebních konstrukcí a výrobků, včetně  		 požadavků na  zvýšení požární  odolnosti  stavebních konstrukcí

B2.17.4 Zhodnocení  evakuace  osob, včetně  vyhodnocení  únikových  cest

B2.17.5 Zhodnocení  odstupových  vzdáleností a vymezení   požárně  			 nebezpečného  prostoru

B2.17.6 Zajištění  potřebného  množství  požární  vody, případně  jiného  		 hasiva, včetně   rozmístění  vnějších  a  vnitřních  odběrných  míst

B2.17.7 Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu- přístupové  		 komunikace, zásahové  cesty

B2.17.8 Zhodnocení   technických  a  technologických  zařízení  stavby – 		 rozvodná  potrubí, VZT  zařízení  a  pod.

B2.17.9 Posouzení  požadavků na zabezpečení  stavby  požárně  			 bezpečnostními  zařízeními

B2.17.10 Rozsah  a  způsob  rozmístění  výstražných  a  bezpečnostních  		   značek  a  tabulek

B2.18	Zásady  hospodaření  s energiemi

B2.18.1 Kritéria  tepelně  technického  hodnocení

B2.18.2 Energetická  náročnost  stavby

B2.18.3 Posouzení  využití  alternativních  zdrojů energií

B2.19	Hygienické  požadavky  na   stavby, požadavky  na   pracovní  a  komunální  	prostředí

B2.19.1 Zásady řešení  parametrů  stavby – větrání , vytápění, osvětlení, 		    zásobování vodou, odpady

B2.19.2 Zásady  řešení  vlivu  stavby  na  okolí- vibrace, hluk, prašnost..

B2.20 Ochrana  stavby před  negativními  účinky  vnějšího  prostředí

B2.20.1 Ochrana  před  pronikáním  radonu  z  podloží

B2.20.2 Ochrana  před  bludnými  proudy

B2.20.3 Ochrana  před  technickou  seizmicitou

B2.20.4 Ochrana  před  hlukem

B2.20.5 Protipovodňová  opatření

B3/	Připojení  na  technickou  infrastrukturu

B3.1  Napojovací místa  technické  infrastruktury

B3.2  Připojovací  rozměry, výkonové  kapacity a  délky přípojek

B4/ 	Dopravní řešení

B4.1  Popis dopravního  řešení

B4.2  Napojení  území   na  stávající  dopravní  infrastrukturu

B4.3  Doprava  v  klidu

B4.4  Pěší  a  cyklistické   stezky

B5/	Řešení  vegetace  a  souvisejících  terénních  úprav

B5.1 Terénní  úpravy

B5.2 Použité  vegetační  prvky

B5.3 Biotechnická  opatření

B6/ Popis  vlivu  stavby  na  životní  prostředí  a jeho  ochrana

B6.1  Vliv  stavby  na  životní  prostředí-ovzduší,hluk, voda, odpady a   půda

B6.2  Vliv  stavy  na  přírodu  a  krajinu- ochrana  dřevin, ochrana     památných  	stromů, ochrana  rostlin a  živočichů, zachování  ekologických funkcí  a vazeb v  krajině

B6.3  Vliv  stavby  na  soustavu  chráněných  území  Natura  2000

B6.4  Návrh zohlednění  podmínek za  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo  	          stanoviska EIA

B6.5  Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma, rozsah  omezení  a  	         podmínky  ochrany podle  jiných  právních  předpisů

B7/ Ochrana  obyvatelstva

B8/ Zásady  organizace  výstavby

B8.1	Potřeby  a  spotřeby  rozhodujících  médií  a  hmot , jejich  zajištění

B8.2	Odvodnění  staveniště

B8.3	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou  infrastrukturu

B8.4	Vliv  provádění  stavby  na  okolní pozemky a  stavby

B8.5	Ochrana  okolí  staveniště a  požadavky  na  související  asanace, 		demolice, kácení  dřevin

B8.6	  Zábory  pro  staveniště- dočasné  či  trvalé

B8.7	Maximální produkovaná  množství a druhy  odpadů a emisí  při  výstavbě

B8.8	  Bilance  zemních  prací, požadavky  na  přísun   nebo  deponie  zeminy

B8.9    Ochrana  životního  prostředí při  výstavbě

B8.10  Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci na  staveništi, 	 posouzení potřeby  koordinátora  bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci  dle   jiných  právních  předpisů ( zákon č. 309/2006 Sb.)

B8.11  Úpravy  pro  bezbariérové užívání   výstavbou  dotčených  staveb

B8.12  Zásady  pro   dopravně  inženýrské  opatření

B8.13  Stanovení  speciálních  podmínek pro  provádění  stavby- provádění   stavby  za  provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při  výstavbě

B8.14  Postup  výstavby, rozhodující  dílčí  termíny

B9/  Zajištění  energií a napojení  na  IS

B9a/  kanalizace

B9b/  vodovod

B9c/  teplo  a paliva

B9d/  rozvody  elektro

B9e/  slaboproud

B9f/  vzduchotechnická  zařízení

B9g/ medicinální  plyny

B9h/ zpevněné  plochy, sadové  úpravy

C1/   	TECHNICKÁ MAPA  							1: 500

C2/   	ZÁKRES  DO  KATASTRÁLNÍ  MAPY  				1: 1000

D/  DOKUMENTACE  OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH   ZAŘÍZENÍ

D 1/  DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1 Architektonicko- stavební část  S01-SO 03

D1.1.1 Technická  zpráva

D1.1.2 Výkresová  část

D1.1.3 Technická  specifikace

D1.2 Stavebně   konstrukční  část  SO1-SO 02

D1.2.1 Technická  zpráva

D1.2.2 Statický  výpočet

D1.2.3 Výkresová  část

D1.3 Požárně  bezpečnostní  řešení  SO1-SO03

D1.3.1 Technická  zpráva

D1.3.2 Výkresová část

D1.4 Rozvody ZTI- vnitřní  rozvody  kanalizace a  vodovodu

D1.4.1 Technická  zpráva

D1.4.2 Výkresová  část

D1.4.3 Technická  specifikace

D1.4a Rozvody medicinálních  plynů- vnitřní  rozvody vzduchu  a  O2

D1.4.1 Technická  zpráva

D1.4.2 Výkresová  část

D1.4.3 Technická  specifikace

D1.5 Rozvody NN a  slaboproud

D1.5.1 Technická  zpráva, výpočet denního  a  umělého  osvětlení

D1.5.2 Výkresová  část

D1.5.3 Technická  specifikace

D1.6 Rozvody vzduchotechniky

D1.6.1 Technická  zpráva

D1.6.2 Výkresová  část

D1.6.3 Technická  specifikace

D1.7 Rozvody  topení

D1.7.1 Technická  zpráva

D1.7.2 Výkresová  část

D1.7.3 Technická  specifikace

D 2  DOKUMENTACE   TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

Do  venkovních  zpevněných  ploch  se  nezasahuje, přípojky  IS  zůstávají  zachovány  původní, jejich  kapacita a poloha  se  nemění.

E/  DOKLADY

F/  VÝKAZ  VÝMĚR, POLOŽKOVÝ   ROZPOČET

G/  PŘÍLOHY PD

1/ FOTODOKUMENTACE

2/ DENNÍ  A  UMĚLÉ  OSVĚTLENÍ

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

ČÁST    A

A1/   	Identifikační  údaje

A1.1 	Údaje o stavbě, pozemcích

A1.2 	Údaje o stavebníkovi

A1.3 	Údaje o zpracovatelích  projektové dokumentace , projekční  kanceláři

A2/    Členění  stavby  na  objekty ,   technická  a  technologická  zařízení

A3/  	Seznam  vstupních  podkladů

V Ústí n.L. , PROSINEC  2018                                       	           Vypracoval: ing. Kallmünzer Jiří ,

ing. arch. Kallmünzerová Jana

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ČÁST

D1.2	STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ČÁST- STATIKA

D1.3	PBŘS

D1.4	ROZVODY ZTI, MEDICINÁLNÍ  PLYNY

D1.5	ROZVODY NN A  SLABOPROUDU

D1.6	ROZVODY  VZT

D1.7 	VYTÁPĚNÍ

D2 DOKUMENTACE   TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

( DO  VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH A  ROZVODŮ IS  SE  NEZASAHUJE)

A/  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A1/  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

A1.1 	Údaje  o  stavbě, pozemcích

A1.2 	Údaje  o  stavebníkovi , žadateli o  stavební  povolení  rozhodnutí

A1.3 	Údaje  o  zpracovatelích  projektové dokumentace  ke  stavebnímu  povolení,    	projekční  kanceláři

A1.1/ Identifikační  údaje  o  stavbě , pozemcích

Název stavby:	ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ - PAVILON A2- 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s.,  MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ NAD LABEM“- st.p.č. 1296/156

Místo stavby:	                                          Ústí  nad  Labem, k.ú.  Bukov 775096,

parcela  st.p.č.1296/156

Příslušný  MěÚ:	                                Magistrát  města  Ústí  nad Labem

Příslušný stavební úřad:	                                Magistrát  města  Ústí  nad  Labem

Charakter stavby :		Stavební úpravy objektu na st.p.č. 1296/156

Předmět  projektové  dokumentace:	ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ - PAVILON A2- 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s.,  MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ NAD LABEM“ – projekt  pro  provádění  stavby, pro výběr  zhotovitele

Identifikační  údaje o dodavateli

Název dodavatele - VDS 			: bude  vybrán na základě  výběrového

řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání  veřejných  zakázek

Sídlo dodavatele                    		:

IČ                                     			:

Identifikační  údaje o parcelách

- A/ PARCELY  DOTČENÉ  STAVBOU

Katastr			číslo parcely		vlastník 	pozemku                    druh  a   využití pozemku

k.ú. Klíše		st. par.1296/156		Krajská  zdravotní a.s.              zastavěná plocha a nádvoří

B/ SOUSEDNÍ PARCELY:

Katastr			číslo parcely		vlastník 	pozemku                     druh  a   využití pozemku

k.ú. Bukov		st. par.1287/2 		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/27		Krajská  zdravotní a.s.              zastavěná plocha a nádvoří

k.ú. Bukov		st. par.1296/39		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/45		Krajská  zdravotní a.s           zastavěná plocha a nádvoří

k.ú. Bukov		st. par.1296/46		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/47		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/48		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/100		Krajská  zdravotní a.s.              zastavěná plocha a nádvoří

k.ú. Bukov		st. par.1296/138		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/139		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/142		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/144		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/145		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/150		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/151		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/152		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/155		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

C / PARCELY DOTČENÉ  INŽENÝRSKÝMI  SÍTĚMI:

DO  VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH  PLOCH A  ROZVODŮ  INŽENÝRSKÝCH  SÍTÍ  SE  NEZASAHUJE, PŘÍPOJKY  K OBJEKTU  ZŮSTANOU  ZACHOVÁNY  PŮVODNÍ.

A1.2/ Identifikační  údaje  o stavebníkovi, žadateli  o  stavební  povolení

Stavebník:	                                    Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo:                                         	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupený:		           		Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti

IČ: 			            	25488627

DIČ:			            	CZ25488627

Bankovní spojení: 	            	ČSOB a.s.

telefon, fax:		            	477114105/477114900

E-mail:                                       	sekretariat@kzcr.eu

Zástupce ve věcech technických:	Jan Vágner , vedoucí odboru investic a obnovy majetku

tel. 477 114 131, 733 782 924, jan.vagner@kzcr.eu

ing. Tomáš Hála , vedoucí středisko přípravy investic

tel. 477 114 133, 733 591 668, tomas.hala@kzcr.eu

A1.3 / Identifikační údaje o zpracovatelích  projektové  dokumentace  k provádění  stavby a  o  projekční kanceláři

Název PK :			Archateliér2000 a.s.

Sídlo:					Ke Kopečku 3374/2,Ústí nad Labem

PSČ 40011,  tel. 475 622 413

IČ:								254 17 649

DIČ:				CZ 254 17 649

Zpracovatelé projektu stavby:

Zpracovatelé architektonického  řešení

Autoři                                     		: ing. arch. J.Kallmünzerová	Č.A.00998

: ing. Kallmünzer Jiří  		Č.A.0400018

Stavební  část:                         		: ing. Kallmünzer  Jiří 		Č.A.0400018

: p. R. Bálek

Statika:                                    		: ing. Kallmüzer Ivan CSc.	Č.A.0500620

ZTI- vodovod , kanalizace		: ing. Z. Veškrna

VZT						: p. D. Vomastková		Č.A.0400497

Rozvody  NN				: p. F.  Lerch, p. Moravanský     Č.A.0401634

Vytápění					: p. T.  Hanzlík			Č.A.0401028

Požární  bezpečnost			: ing. Josef Zábojník		Č.A.0400181

Předpokládané  termíny  realizace díla:

Termíny  projektové dokumentace:

- zaměření stávajícího stavu			011 2018

- geologický  průzkum			nebyl  prováděn

- PD  pro  provádění   stavby 			11-12 2018

- žádost  o stavební povolení( ohlášení  stavby)		12 2018 - 04 2019

- výběr  dodavatele  stavby			04 2019

Termíny  výstavby:

- zahájení stavby 			04 2019

- dokončení stavby			08 2019

Zkušební provoz:   						není požadován

ČLENĚNÍ  NA  ETAPY :

Stavba  nebude  členěna  na  etapy.

A2/  Členění  stavby  na  objekty a na  technická  a  technologická  zařízení

STAVBA  BUDE  MÍT NÁSLEDUJÍCÍ  PS  a SO

Stavební  objekty

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

A3/  Seznam  vstupních  údajů

1/ Snímek pozemkové  mapy  1:1000,  k.ú.  Bukov  č.k.ú. 775 096

2/ Výpisy  z evidence nemovitostí

3/ Zaměření výškopisu a polohopisu–technická  mapa  poskytnutá  investorem, SÚ se nezasahuje  mimo  půdorys  objektu a parcelu č.p.1296/156

4/ Geologický  a  hydrotechnický  průzkum  nebyl prováděn

5/ Příslušné ČSN, vyhlášky a hygienické předpisy

6/ Požadavky stavebníka, podklady  o  existenci  sítí od  investora a  správců sítí

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

SOUHRNNÁ  ZPRÁVA

ČÁST       B

B/ SOUHRNNÁ  ZPRÁVA

B1/ 	 Popis  území   stavby

B2/  	Celkový  popis  stavby

B3/	Připojení  na  technickou  infrastrukturu

B4/ 	Dopravní řešení

B5/	Řešení  vegetace  a  souvisejících  terénních  úprav

B6/ 	Popis  vlivu  stavby  na  životní  prostředí  a jeho  ochrana

B7/ 	Ochrana  obyvatelstva

B8/ 	Zásady  organizace  výstavby

B9/  	Zajištění  energií a napojení  na  IS

B9a/  kanalizace

B9b/  vodovod

B9c/  teplo  a paliva

B9d/  rozvody  elektro

B9e/  slaboproud

B9f/  vzduchotechnická  zařízení

B9g/ medicinální  plyny

B9h/ zpevněné  plochy, sadové  úpravy

V Ústí n. L. ,PROSINEC  2018                   		Vypracoval: ing. Kallmünzer Jiří ,

ing. arch. Kallmünzerová Jana

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ČÁST

D1.2	STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ČÁST- STATIKA

D1.3	PBŘS

D1.4	ROZVODY ZTI, MEDICINÁLNÍ  PLYNY

D1.5	ROZVODY NN A  SLABOPROUDU

D1.6	ROZVODY  VZT

D1.7 	VYTÁPĚNÍ

D2 DOKUMENTACE   TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

( DO  VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH A  ROZVODŮ IS  SE  NEZASAHUJE)

B/ SOUHRNNÁ  ZPRÁVA

B1/ 	 Popis  území   stavby

B1.1	Charakteristika území a   stavebního  pozemku, zastavěné  území a nezastavěné  území, dosavadní  využití a zastavěnost  území

B1.2	Údaje  o souladu s územním  rozhodnutím  nebo  s regulačním  plánem

B1.3   Údaje  o souladu s územně plánovací  dokumentací v případě  stavebních  úprav podmiňujících  změnu v užívání  stavby

B1.4  Informace  o  vydaných  rozhodnutích o povolení  výjimky z obecných  požadavků na  využití  území

B1.5  Informace o tom, zda  a  v jakých částech  dokumentace jsou zohledněny  podmínky závazných  stanovisek dotčených  orgánů

B1.6  Provedené  průzkumy  a  jejich  závěry (geologický, radonový, hydrogeologický 	průzkum, stavebně  historický,  statický  průzkum..)

B1.7	Ochrana  území podle  jiných  právních  předpisů ( zákon č. 114/1992 Sb.  o  ochraně  přírody  a  krajina ), stávající   ochranná   a  bezpečnostní  pásma

B1.8	Poloha vzhledem k záplavovým  územím, poddolovaná  a  sesuvná  území

B1.9	Vliv  stavby   na  okolní  stavby a  pozemky, ochrana  okolí, vliv  stavby  na  	odtokové  poměry  v  území

B1.10	Požadavky  na asanace, demolice, kácení  dřevin

B1.11	Požadavky  na max. dočasné a  trvalé  zábory   zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků určených 	k plnění  funkce  lesa  - dočasný  nebo  trvalý  zábor

B1.12	Územně  technické  podmínky – napojení  na  stávající dopravní  a  technickou 	infrastrukturu, bezbariérový  přístup  k navrhovaným  stavbám

B1.13	Věcné  a  časové  vazby stavby, podmiňující, vyvolané a  související   investice

B1.14 Seznam  pozemků podle  katastru  nemovitostí na  kterých  se stavba  provádí

B1.15 Seznam  pozemků podle  katastru  nemovitostí, na  kterých vznikne ochranné  či  bezpečnostní  pásmo

B1.1	Charakteristika území a   stavebního  pozemku, zastavěné  území a nezastavěné  území, dosavadní  využití a zastavěnost  území

Stavebními  úpravami  1.NP pavilonu A2 ,  kardiochirurgického  oddělení v areálu Masarykovy  nemocnice  v Ústí nad Labem  se charakter  zástavby, ani  osazení  do  terénu  či  umístění  v lokalitě  k.ú. Bukov nemění.

## Objemové  charakteristiky  jsou  patrné  ze  zaměření  stávajícího  stavu. Osazení  do  terénu  a  na   parcelu  p.p.č. 12906/156 je  patrné  ze  situace  stavby. Stavební  úpravy, které  řeší  tato  projektová  dokumentace  nezasahují  do  objemu  původních  staveb (není  navržena  přístavba  a ani nástavba), nemění  se osazení a ani napojení  na  technickou  a  inženýrskou  infrastrukturu.

## Objekt pavilonu  A2  v areálu Masarykovy nemocnice byl postaven v rámci občanské  vybavenosti městské  čtvrti  Bukov  koncem  minulého  století a bylo  kolaudováno  v roce  2002.  Zařízení je  poměrně  nové  , přesto   pro  potřeby   léčebných  postupů  dochází  k pravidelné  obměně  vybavení  a  stím  souvisejících  stavebních  úprav.

## Areál  Masarykovy nemocnice se  nachází  v bytové zástavbě  rodinných a bytových  domů  v ulici Sociální  péče, v městské  části Severní  Terasa.. Objekty lůžkové části ( pavilon A1-A2) jsou  napojeny  na   přípojky   inženýrských  sítí  a  dostupné  pomocí  sítě  místních  komunikací  a  chodníků. Uvažované  území a prostor   areálu nemocnice se  nachází  v intravilánu  města  Ústí  nad  Labem;  v katastrálním území  Bukov–číslo katastru 775 096.

Stavební  úpravy  a zřízení  intermediární  péče  na kardiochirurgickém  oddělení, nacházející se v pavilonu A2 v  1.NP  na parcele  st.p.č. 1296/156, jsou  předmětem  této  projektové  dokumentace.

Investor  vlastní  stavební  pozemky v celém areálu nemocnice a také  st.p.č. 1296/156 a objekty pavilonů A1-A2, provozované  jako  zdravotní  zařízení pro  léčbu pacientů. Revitalizace   řešených  prostor  proběhne  na oddělení  kardiochirurgie v 1.NP -pavilonu A2, kde  bude  upravena dispozice pro  intermediární  péči..

Pozemek st.p.č. 1296/156 je  zasíťován, pavilony  A1-A2 jsou  napojeny  na  veškeré   IS nutné k provozu nemocnice. Do venkovních ploch a přípojek či inženýrských  sítí  se  projektovanými  stavebnímu  úpravami  nezasahuje.

Odstupové  vzdálenosti pro  budovy  a  stavby  dle  zákona  183/2006 Sb., následných  novel  a  platných  vyhlášek (č. 501/2006  Sb. ) není  nutné   stanovovat, neboť  se  jedná  o  historicky  dané  budovy  areálu  Masarykovy  nemocnice   v Ústí n.L.

Nejedná  se  o  umístění nových  staveb jako  takových  na  předmětnou parcelu st.p.č.1296/156, ale jedná  se  o  stavební  úpravy  v prostoru 1.NP pavilonu  A2.  Při  revitalizaci projektovaných  stavebních  úprav  se  neuvažuje  s přístavbou  či  nástavbou  stávajících  budov.

Požadavky  na  umístění  staveb   dle  vyhlášky  o obecných  požadavcích  na  využívání  území  č. 501/2006  Sb.  jsou splněny.

Doprava  v  klidu  pro  stávající  objekty a celý  areál je  již  vyřešena  a  není  předmětem  tohoto  projektu.

Pozemky a  parcely v okolní pavilonů A1-A2  můžeme v současnosti   hodnotit  jako  svažité ve  směru k jiho-západu, s převýšením   jednotlivých  vstupů o celé podlaží.

Terén v okolí  objektů je upraven lidskou činností a urbanizován, tato dokumentace  na tom  nic  nemění.

Parcela  st.p.č.  1296/156 je   bez BPEJ – zastavěná  plocha  a nádvoří - u  této  parcely  není  nutné  vynětí  ze  ZPF.

Objekty  pavilonů A1-A2 se nachází  v 50-ti  metrovém  pásmu  ochrany  lesa. Parcela st.p.č. 1296/156  se nenachází  v ochranném  pásmu  vodních  zdrojů,  nenachází  se  v CHKO, nenachází  se v městské  památkové  zóně. Vjezd  na  staveniště  je  možný z veřejné  komunikace - z ulice Sociální  péče a následně  využít  stávající  skelet  areálových  komunikací.

Veřejně  přístupné  komunikace  jsou  ve  vlastnictví  města Ústí  n.L.

B1.2	Údaje  o souladu s územním  rozhodnutím  nebo  s regulačním  plánem

Pro  areál  Masarykovy  nemocnice  není  zpracován  regulační  plán. Předchozí  stupně  projektové  dokumentace  nebyly zpracovány, nebylo  a nemusí  být vydáno   územní  povolení, neboť  se  jedná  o  stavební  úpravy  uvnitř  pavilonu  A2  v areálu  Masarykovy  nemocnice  v Ústí  n.L.

Navržené  řešení    stavebních  úprav a  řešení  1.NP pavilonu D2 v areálu Masarykovy  nemocnice  respektuje platný  ÚPSÚ  a  odpovídá   platným hygienickým a  požárním  předpisům. Požárně  nebezpečný  prostor  se  vlivem  stavebních  úprav  nemění. Současně objekt splňuje  požadavky  vyhlášky  268/2009 Sb.- vyhláška o  technických  požadavcích na  stavbu ve  znění  vyhlášky č. 20/2012Sb.

Dle  vyhlášky  268/2009 Sb.  jsou  splněna  následující  ustanovení:

Pro  umístění  stavby , technické požadavky, požadavky  na  bezpečnost, požadavky  na   stavební konstrukce , požadavky  na   technická  zařízení staveb  jsou  respektovány  požadavky a podmínky  v částech  I-V a §§5-38.

B1.3   Údaje  o souladu s územně plánovací  dokumentací v případě  stavebních  úprav podmiňujících  změnu v užívání  stavby

## Město Ústí  nad  Labem má  zpracovaný   a  schválený  územní  plán sídelního  útvaru. Pro  řešenou lokalitu není  zpracován   regulační  plán.

## Dle  platného územního plánu jsou pozemky v areálu nemocnice  a  st.p.č. 1296/156 určeny  pro  občanskou  vybavenost. Toto  využití  se  nemění  a  zůstává  zachováno  i  po provedených  stavebních  úpravách.

## Funkční  využití  ploch parcely st.p.č. 1296/156 je v souladu se  schválenou  územně  plánovací  dokumentací.

B1.4  Informace  o  vydaných  rozhodnutích o povolení  výjimky z obecných  požadavků na  využití  území

Zpracovaná   projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby byla   řešena  a  provedena  v souladu   s ÚPSÚ, navržené  řešení revitalizace   prostor  1.NP v pavilonu A2 , kardiochirurgické oddělení nezavdává  příčiny k připomínkám  či  námitkám  s realizací  záměru ze  strany dotčených  orgánů  státní  správy a  správců  technické  a  dopravní  infrastruktury. K realizaci  stavebních  úprav dochází  v objemu  současné  stavby (nebude  prováděna  žádná  nástavba  a  ani  přístavba  objektů pavilonů A1-A2), do  okolních  komunikací  či  inženýrských  sítí  se  nezasahuje. Výstavba  si  nevyžádá  žádné  přeložky  inženýrských  sítí, ani  kácení  vzrostlé  zeleně.

Stavební  úpravy  1.NP pavilonu  A2,  kardiochirurgického  oddělení v areálu Masarykovy nemocnice  na Bukově nevyžadují  žádná  úlevová  řešení.

B1.5  Informace o tom, zda  a  v jakých částech  dokumentace jsou zohledněny  podmínky závazných  stanovisek dotčených  orgánů

Projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby  bude  v rámci  inženýrské  činnosti projednána   s dotčenými  orgány státní správy, správci  technické  infrastruktury a jejich připomínky  a  podmínky budou splněny, případně odůvodněny a zapracovány do čistopisu projektové  dokumentace pro provádění  stavby. Vyjádření  DOSS a  správců  sítí  budou  doloženy  v dokladové  části žádostí  o  stavební  povolení či  o  ohlášení  stavby.

B1.6	Provedené  průzkumy  a  jejich  závěry (geologický, radonový, hydrogeologický 	průzkum,  stavebně  historický,  statický  průzkum..)

V přípravné fázi projektových  prací   nebylo  nutné  realizovat  žádné  průzkumy , neboť  se  jedná  o  stavební  úpravy malého  rozsahu, bez  zásahů do  sousedních  pozemků, komunikací  a  inženýrských  sítí.

A/ Zaměření výškopisu  a  polohopisu – situace se  neprovádělo , použil  se  snímek  z katastrální  mapy a technická  mapa  areálu , poskytnutá  investorem  akce.

B/ Stavebně   historický  průzkum nebyl  prováděn, nejedná  se o památkově  chráněnou  stavbu.

C/ Fotodokumentace   skutečného  stavu území ( viz- příloha této  projektové  dokumentace  G/1)

D/ Radonový  průzkum nebyl  proveden – jedná  se  o nebytový  prostor a 1.NP i 1.PP  je  větrané.

E/ Geologický průzkum nebyl proveden, stavebními  úpravami, ani novým  využitím  nedojde  v zásadnímu  přitížení základových  konstrukcí.

F/ Investor  nemá   oznamovací  povinnost  vůči  Archeologickému   ústavu dle  §22   zákona  č. 20/1987 Sb.

B1.7	Ochrana  území podle  jiných  právních  předpisů ( zákon č. 114/1992 Sb.  o  ochraně  přírody  a  krajina ), stávající   ochranná   a  bezpečnostní  pásma

Stavební  úpravy 1.NP  pavilonu A2 v areálu Masarykovy nemocnice  v Ústí n.L. si svým  chara-kterem  a využitím či  provozem nevyžádají  vytvoření  ochranného  pásma  v řešeném  území.

A/ KULTURNÍ  PAMÁTKY

U stávajících  objektů  Masarykovy nemocnice v Ústí n.L. se nejedná o památky zapsané  v Ústředním seznamu  kulturních  památek České  republiky. Na  vlastníka  nemovitosti a  investora  budoucích  stavebních úprav se  tedy nevztahuje  povinnost  stanovená  dle zákona  č. 20 /1987 Sb., o  státní  památkové  péči v plném  znění a k PD  se  nevyjadřuje   NPÚ.

B/ PŘÍRODNÍ  REZERVACE  CHKO, NÁRODNÍ  PARKY

Stávající zástavba, celá lokalita  areálu Masarykovy  nemocnice - pozemková  parcela st.p.č.1296/156  se  nenachází  v CHKO.

C/ TECHNICKÁ  INFRASTRUKTURA

Při realizaci  stavby  budou  respektována  bezpečnostní a ochranná  pásma  dle  zákona  211/2011 Sb. a dle zákona 274/2001 Sb., která  jsou  vymezena  následujícími  parametry:

-přípojky  vody  a  kanalizace 			1m na každou stranu od osy potrubí

-výtlak  kanalizace					5m  na  každou  stranu  potrubí

-pro  plynovod - STL 	v zástavbě  1m  na každou  stranu  od potrubí

-pro  vedení  VN  do 35 kV 	7m od  krajního  vodiče  na každou  stranu

-při povolení  ČEZ Distribuce  a.s.

vedení VN    kabelem v  zemi  pak  činí 	ochranné  pásmo  1m na každou stranu

od vedení

-u TS  činní ochranné  pásmo  			2,0m  po obvodě   TS

Stávající objekty  nezasahují  do ochranného  pásma  vodního  zdroje.  Při  případném kladení  inženýrských  sítí ( projekt  s ním  neuvažuje)  bude  dodrženo  směrové  řazení   potrubí  a kabelů  dle ČSN 736005.

Šetřením bylo prověřeno, že zájmová lokalita není poddolovaná a neleží na sesuvném území, nejedná se o CHLÚ nebo dobývací prostor.

Podle údajů VÚV TGM Praha a MZdr. ČR  ČILZ Praha se nejedná o území v ochranném pásmu vodního zdroje nebo v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje, lokalita neleží v CHOPAV.

Stavební  úpravy proběhnou v objektu  pavilonu A2  v  1.NP na  pozemku investora st.p.č. 1296/156, nebude zasahováno  do inženýrských  sítí a ani do okolních parcel či komunikací.

Pobytové plochy v řešené části  pavilonu  A2 v 1.NP ( pokoje pacientů)  nebudou  zatěžovány  hlukem z  místní dopravy (poloha obrácená k lesu), hodnoty nepřesáhnou hranice stanovené hygienickým předpisem a nařízením vlády. Stavební  úpravy kardiochirurgického  oddělení a jeho  budoucí provoz  nebude  pro  své okolí  novým zdrojem  hluku. Hluková  studie  není  nutná.

B1.8	Poloha vzhledem k záplavovým  územím, poddolovaná  a  sesuvná  území

Nejbližší  možnou  uvažovanou  vodotečí je Klíšský  potok. Stávající objekty pavilonů A1 a A2 leží  v dostatečné  vzdálenosti od  dané vodní  plochy a převýšení od  hladiny  potoka zaručuje, že  nedojde  k ohrožení dané  lokality  při povodňových  stavech. Průtoky v Klíšském  potoce neohrozí stávající zástavbu. Přízemí stávajících  budov v nemocničním areálu na Bukově jsou v takové  úrovni, že  přívalové  ani  povodňové  stavy  budovy   neohrožují  a  ani  nezaplavují.

B1.9	Vliv  stavby   na  okolní  stavby  a  pozemky, ochrana  okolí, vliv  stavby  na  	odtokové  poměry  v  území

Revitalizace  stavebních  úprav  1.NP pavilonu  A2  nemá  vliv  na  okolní  stavby  a  pozemky. Není  nutná  ochrana  okolí. V současné  době  jsou parcely i  objekty  v areálu  Masarykovy nemocnice  odvodněny pomocí  odvodu  srážkové  vody  do  kanalizace, případně  do  vsaku na  pozemcích  investora.

Stavebními  úpravami  se nemění  odtokové  poměry v daném  území.

B1.10	Požadavky  na asanace, demolice, kácení  dřevin

Stavební  úpravy 1.NP  pavilonu  A2 –kardiochirurgické  oddělení si  nevyžádají žádné  demolice, asanační  práce či  kácení  vzrostlé  zeleně.

B1.11	Požadavky  na maximální  trvalé a  dočasné zábory   zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků určených  k  plnění  funkce  lesa  - dočasný  nebo  trvalý  zábor

Parcely  v areálu Masarykovy nemocnice  jsou bez  BPEJ – zastavěná  plocha  a nádvoří či ostatní  plocha - u  těchto parcel není  nutné vynětí ze  ZPF.

B1.12	Územně  technické  podmínky – napojení  na  stávající dopravní  a  technickou 	infrastrukturu

Stavebními  úpravami 1.NP pavilonu A2 se  nemění  žádné územně  technické  podmínky  v dané  oblasti. Do  chodníků ani  do  komunikací  se  nezasahuje.

PŘÍPOJKY  K  OBJEKTŮM  A   NAPOJENÍ  NA  IS

Stávající  stav

Areál  nemocnice  je  napojen  stávajícími  přípojkami  na veškeré  inženýrská  sítě tak,  aby  mohl  bezproblémově  fungovat.

Nový  stav

Do  stávajících  rozvodů  IS  se nezasahuje. Trasy  i  dimenze   IS  se  nemění, nezasahuje  se ani  do  venkovních  tras přípojek a  jejich  dimenzí.

B1.13	Věcné  a  časové  vazby stavby, podmiňující, vyvolané a  související   investice

Stavební  úpravy  1.NP pavilonu  A2 nevyžadují  žádné  související a  ani  podmiňující  investice.

V rámci přípravy území bude provedeno :

A/ vyvolané  investice

Stavební  úpravy 1.NP pavilonu  A2  nevyžadují  žádné  vyvolané  investice.

B/  příprava  území

BUDOU  PROVEDENÝ  NÁSLEDUJÍCÍ  PRÁCE:

-zajištění fotodokumentace investorem – stávajícího stavu pozemků a budov v prostoru  uvažovaných  stavebních  úprav

-dokumentace stěn  v pavilonu  A2  v 1.PP až 4.NP  v místech  vyříznutí  a  podepření  stěny  v 1.NP

-podepření  stropů a  osazení  nového  rámu dle  podmínek  statiky –  část  PD- D1.2

Přehled  majitelů  a provozovatelů

Majitelem pavilonů  A1- A2  a parcely    st.p.č. 1296/156 je  Krajská  zdravotní  a.s. – viz. výpis z katastru  nemovitostí v dokladové  části.

Sídlo  investora : Sociální  péče 3316/12A , Ústí n.L.

Provozovatelem  je  Krajská  zdravotní  a.s.

B1.14 Seznam  pozemků podle  katastru  nemovitostí na  kterých  se stavba   provádí

- A/ PARCELY  DOTČENÉ  STAVBOU

Katastr			číslo parcely		vlastník 	pozemku                    druh  a   využití pozemku

k.ú. Klíše		st. par.1296/156		Krajská  zdravotní a.s.              zastavěná plocha a nádvoří

B/ SOUSEDNÍ PARCELY:

Katastr			číslo parcely		vlastník 	pozemku                     druh  a   využití pozemku

k.ú. Bukov		st. par.1287/2 		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/27		Krajská  zdravotní a.s.              zastavěná plocha a nádvoří

k.ú. Bukov		st. par.1296/39		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/45		Krajská  zdravotní a.s           zastavěná plocha a nádvoří

k.ú. Bukov		st. par.1296/46		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/47		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/48		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/100		Krajská  zdravotní a.s.              zastavěná plocha a nádvoří

k.ú. Bukov		st. par.1296/138		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/139		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/142		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/144		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/145		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/150		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/151		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/152		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/155		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

C / PARCELY DOTČENÉ  INŽENÝRSKÝMI  SÍTĚMI:

DO  VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH  PLOCH A  ROZVODŮ  INŽENÝRSKÝCH  SÍTÍ  SE  NEZASAHUJE, PŘÍPOJKY  K OBJEKTU  ZŮSTANOU  ZACHOVÁNY  PŮVODNÍ.

B1.15Seznam  pozemků podle  katastru  nemovitostí, na  kterých vznikne ochranné  či  bezpečnostní  pásmo

Stavební  úpravy 1.NP pavilonu  A2  nevyžadují  zřízení žádného  ochranného  či  bezpečnostního  pásma.

B2/  Celkový  popis  stavby

B2.1	Nová  stavba  nebo  změna   dokončené  stavby, u  změny  stavby  údaje  o  jejich  současném  stavu, závěry  stavebně  technického , případně  stavebně historického  průzkumu  a výsledky statického  posouzení nosných  konstrukcí

B2.2	 Účel  užívání  stavby, základní  kapacity   funkčních  jednotek

B2.3	 Trvalá nebo  dočasná  stavba

B2.4  Informace  o  vydaných  rozhodnutích o povolení  výjimky  z technických   požadavků na  stavby a technických  požadavků zabezpečujících  bezbariérové užívání  stavby

B2.5  Informace  o tom, zda a  v jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky  závazných  stanovisek dotčených  orgánů

B2.6  Ochrana stavby podle  jiných  právních  předpisů ( zákon  č.20 / 1987 Sb. , o  památkové  péči…)

B2.7  Navrhované  parametry  stavby – zastavěná  plocha, obestavěný  prostor, užitná  plocha ,počet  funkčních  jednotek a jejich  velikosti

B2.8 Základní  bilance stavby – potřeby a  spotřeby  médií a  hmot, hospodaření  s dešťovou  vodou,, celkové  produktové  množství a druhy  odpadů a  emisí, třída  energetické  náročnosti  budov

B2.9 Základní  předpoklady  výstavby- časové  údaje  o  realizaci stavby, členění na  etapy

B2.10 Orientační  náklady  stavby

B2.11 Celkové   urbanistické  a  architektonické  řešení

B2.11.1 Urbanistické  řešení – územní  regulace, kompozice  prostorového  řešení

B2.11.2Architektonické  řešení – kompozice  tvarového  řešení, materiálové a barevné  řešení

B2.12	Celkové  dispoziční a provozní  řešení  , technologie   výroby

B2.13	Bezbariérové  užívání  stavby

B2.14	Bezpečnost  při  užívání  stavby

B2.15	Základní  charakteristika  objektů

B2.15.1 Stavebně  dispoziční  řešení

B2.15.2 Konstrukční  a  materiálové  řešení

B2.15.3Mechanická  odolnost  a  stabilita

B2.16 Základní  charakteristika  technických   a  technologických  zařízení

B2.16.1 Technické  řešení

B2.16.2 Výčet  technických   a  technologických  zařízení

B2.17	Požárně  bezpečnostní  řešení

B2.17.1 Rozdělení  stavby a objektů  do  požárních  úseků

B2.17.2 Výpočet  požárního  rizika  a  stanovení  stupně  požární  			 bezpečnosti

B2.17.3 Zhodnocení navržených  stavebních konstrukcí a výrobků, včetně  		 požadavků na  zvýšení požární  odolnosti  stavebních konstrukcí

B2.17.4 Zhodnocení  evakuace  osob, včetně  vyhodnocení  únikových  cest

B2.17.5 Zhodnocení  odstupových  vzdáleností a vymezení   požárně  			 nebezpečného  prostoru

B2.17.6 Zajištění  potřebného  množství  požární  vody, případně  jiného  		 hasiva, včetně   rozmístění  vnějších  a  vnitřních  odběrných  míst

B2.17.7 Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu- přístupové  		 komunikace, zásahové  cesty

B2.17.8 Zhodnocení   technických  a  technologických  zařízení  stavby – 		 rozvodná  potrubí, VZT  zařízení  a  pod.

B2.17.9 Posouzení  požadavků na zabezpečení  stavby  požárně  			 bezpečnostními  zařízeními

B2.17.10 Rozsah  a  způsob  rozmístění  výstražných  a  bezpečnostních  		   značek  a  tabulek

B2.18	Zásady  hospodaření  s energiemi

B2.18.1 Kritéria  tepelně  technického  hodnocení

B2.18.2 Energetická  náročnost  stavby

B2.18.3 Posouzení  využití  alternativních  zdrojů energií

B2.19	Hygienické  požadavky  na   stavby, požadavky  na   pracovní  a  komunální  	  prostředí

B2.19.1 Zásady řešení  parametrů  stavby – větrání , vytápění, osvětlení, 		 zásobování vodou, odpady

B2.19.2 Zásady  řešení  vlivu  stavby  na  okolí- vibrace, hluk, prašnost..

B2.20Ochrana  stavby před  negativními  účinky  vnějšího  prostředí

B2.20.1 Ochrana  před  pronikáním  radonu  z  podloží

B2.20.2 Ochrana  před  bludnými  proudy

B2.20.3 Ochrana  před  technickou  seizmicitou

B2.20.4 Ochrana  před  hlukem

B2.20.5 Protipovodňová  opatření

B2.1	Nová  stavba  nebo  změna   dokončené  stavby, u  změny  stavby  údaje  o  jejich  současném  stavu, závěry  stavebně  technického , případně  stavebně historického  průzkumu  a výsledky statického  posouzení nosných  konstrukcí

V případě stavebních  úprav 1.NP pavilonu A2, kardiochirurgického oddělení v areálu Masarykovy nemocnice  na Bukově  se  jedná o změnu  dokončené stavby.

B2.2	Účel  užívání  stavby,  základní  kapacity  funkčních  jednotek

## POPIS  ÚČELU  UŽÍVÁNÍ  :

## Objekt   zdravotního zařízení pavilonu  A byl  postaven v rámci občanské  vybavenosti městské  čtvrti  Bukov  a  Severní Terasa  v devadesátých letech minulého  století a kolaudován  v roce  2002.

## Areál  Masarykovy nemocnice se  nachází  v bytové zástavbě  rodinných a bytových  domů  v ulici Sociální  péče v městské  části Severní  Terasa.. Objekty lůžkové  části ( pavilony  A1-A2) jsou  napojeny  na   přípojky   inženýrských  sítí  a  dostupné  pomocí  sítě  místních  komunikací  a  chodníků. Uvažované  území a prostor   areálu nemocnice se  nachází  v intravilánu  města  Ústí  nad  Labem;  v katastrálním území  Bukov–číslo katastru 775 096.

Stavební  úpravy  kardiochirurgického  oddělení, nacházející se v pavilonu A2 v  1.NP  na parcele  st.p.č. 1296/156, jsou  předmětem  této  projektové  dokumentace.

Na základě objednávky investora zpracoval projekční ateliér  tři varianty úprav pro  zřízení  intermediární  péče v části  půdorysu 1.NP kardiochirurgického  oddělení v pavilonu A2, které byly následně projednány pracovníky  investičního odboru a pracovníky kardiochirurgického oddělení.

Investor  a provozovatel vznesl k původním  návrhům řadu  připomínek, které byly  zapracovány  do  konečného  dispozičního  řešení, které je  předmětem  této  dokumentace   pro  provádění  stavby.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  v  1.NP pavilonu A2

-vyříznout  do  nosné  stěny  mezi  místnostmi A2-126 a  A2 -131 prostup pro  osazení  prosklené  stěny   a  dveří

-při vyříznutím musí  být  dle TZ statiky   podepřeny  stropy  v 1.PP – 1.NP v ose  kolem   upravované  nosné stěny

-osazení  ukotvení  a  protipožární  ochrana  bude  provedena dle TZ  statiky  a  rám  dle  výkresové  části

-vyříznutí  otvorů a  zajištění  dodatečného  vyztužení  prostupů VZT  nosnými  a betonovými stěnami

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením  hygienických  zařízení

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru, demontáž  celých  skladeb podlah  ve  vybraných  místnostech  WC, koupelen  a  místech  podepření   stropů v 1.PP- 1.NP

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  1.NP a v 1.PP  pro  napojení  kanalizací

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic

-osazení  překladů pro nové  otvory a montáž  kotevních  bodů  pro  stropní  zdravotnické  rampy

-montáž  nových  skladeb podlah

-montáž  nových  podlahových  krytin a obkladů

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu. Medicinálních  plynů

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů

- Objekty areálu  Masarykovy nemocnice   na  Bukově  jsou umístěny  v  městské zástavbě rodinných a  bytových  domů v k.ú. Bukov.

Areál nemocnice je dopravně napojen na místní síť komunikací. Před objekty nemocnice jsou  parkoviště  pro  osobní  automobily. Ke  vstupům  do  objektů  vedou  asfaltové  chodníky.

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE   REVITALIZACE   KARDIOCHIRURGICKÉHO  ODDĚLENÍ  v OBJEKTU  PAVILONU A2 v  AREÁLU  NEMOCNICE  V ÚSTÍ  NAD  LABEM

ZASTAVĚNÉ  PLOCHY  ŘEŠENÉHO  PROSTORU v  M2

Podlaží		rekonstrukce			konstrukční  výšky

1.NP		247,0 m2			3,3 m

OBESTAVĚNÉ  PROSTORY  bez  založení  v M3

Podlaží			rekonstrukce

1.NP			815,0 m3

Celkový  obestavěný  prostor řešené části  815,0 m3

Při  výstavbě budou  provedeny  následující  práce  a  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  v  1.NP

-vyříznout  do  nosné  stěny  mezi  místnostmi A2-126 a  A2 -131 prostup pro  osazení  prosklené  stěny   a  dveří

-při vyříznutím musí  být  dle TZ statiky   podepřeny  stropy  v 1.PP – 1.NP v ose  kolem   upravované  nosné stěny

-osazení  ukotvení  a  protipožární  ochrana  bude  provedena dle TZ  statiky  a  rám  dle  výkresové  části

-vyříznutí  otvorů a  zajištění  dodatečného  vyztužení  prostupů VZT  nosnými  a betonovými stěnami

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením, které bude  nově rušeno

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru, demontáž  celých  skladeb podlah  ve  vybraných  místnostech  WC, koupelen  a  místech  podepření   stropů v 1.PP- 1.NP

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  1.NP a v 1.PP  pro  napojení  kanalizací

-demontáž  podlahových  krytin v řešené  části  1.NP

-zaslepení či demontáže připojovacích  potrubí  vodovodu, kanalizace a  VZT

-odpojení  světelných rozvodů NN, rozvody  pro  slaboproud a zásuvkové  okruhy  vedené  v elektro-  lištách zasekat  do  drážek  ve  zdivu a  omítnout

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic, osazení  stavebních  pouzder pro posuvné  dveře, namontovat SD  předstěny a příčky, plentování  rozvodů  ZTI, VZT a kanalizace, stavebních  pouzder

-montáž  skladeb nových  podlah v řešené  části  1.NP a v místech  podepření v 1.PP, 1.NP-3.NP

-montáž  nových  podlahových  krytin, včetně  soklových  lišt a přechodových profilů

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  překladů nad  nové  čí  rozšiřované  otvory v příčkách

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder a jejich  opláštění, montáž  všech  truhlářských  a  zámečnických  výrobků

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů, maleb a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů , včetně osvětlení  a nouzových  světel

-demontáž hlásičů a komponentů EPS, uložení  do skladu  po  dobu  rekonstrukce a  opětovná  montáž rozvodů  a hlásičů požáru  EPS  v  1.NP

Projektant  vycházel   při  návrhu  z  předpokladu  a  nutnosti :

a/ nevybočit ze  současného  objemu  pavilonu A2 ( 1.NP), nezabírat či využívat  jiné  pozemky  než  parcelu již  zastavěnou a ve vlastnictví Krajské  zdravotní a.s. a  dispozičně  zajistit umístění  všech  požadovaných prostor  do   řešeného  prostoru  1.NP  pavilonu A2, bez  nástaveb  a  přístaveb

b/ vytvořit  jednoduchý  a přehledný  koncept dispozičního řešení

c/ optimalizovat náklady  na provoz

Stavba  se  nebude  dělit  na  etapy. Parcela  p.p.č. 1296/27 je  dostatečně  velká a pavilony  A1-A2 dostatečně  rozlehlé, čímž je  umožněno realizovat  komplexní záměr  investora  na revitalizaci a  přeměnu  kardiochirurgického  oddělení dle požadavků  zdravotního personálu.

B2.3	Trvalá nebo  dočasná  stavba

V případě stavebních  úprav 1.NP pavilonu A2 (kardiochirurgické oddělení)  v areálu Masarykovy nemocnice na Bukově se jedná o trvalou  stavbu, s využitím pro léčení  pacientů.

B2.4  Informace  o  vydaných  rozhodnutích o povolení  výjimky  z technických  požadavků na  stavby a technických  požadavků zabezpečujících  bezbariérové užívání  stavby

Budoucí  provoz kardiochirurgického oddělení  v 1.NP  pavilonu  A2 je začleněn  do  celkové koncepce   bezbariérového řešení nové  lůžkové  části  v pavilonech A1 a A2 Masarykovy  nemocnice. V objektu  jsou  výtahy  umožňující  transport  pacientů na  vozíčcích  i  na  lůžku. Sesterna i pokoje  jsou  přístupné  pro  vozíčkáře  a dispoziční i stavební  řešení  umožňuje pohyb   pacienta  na  lůžku.  Současně  je  splněna vyhl. 268/2009 Sb.

B2.5   Informace  o tom, zda a  v jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky  závazných  stanovisek dotčených  orgánů

Projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby bude  v rámci  inženýrské  činnosti projednána   s dotčenými  orgány   státní  správy, správci  technické  infrastruktury. Jejich  vyjádření  budou  součástí  dokladové  části  přikládané  k žádosti  o stavební povolení či ohlášení  stavby.

B2.6  Ochrana stavby podle  jiných  právních  předpisů ( zákon  č.20 / 1987 Sb. , o  památkové  péči…)

A/ KULTURNÍ  PAMÁTKY

U stávajících  objektů  Masarykovy nemocnice se nejedná o  památky  zapsané  v Ústředním seznamu  kulturních  památek České  republiky. Na  vlastníka  nemovitosti a  investora  budoucích  stavebních úprav se  tedy nevztahuje  povinnost  stanovená  dle zákona  č. 20 /1987 Sb., o  státní  památkové  péči v plném  znění a k PD  se  nevyjadřuje   NPÚ.

B2.7  Navrhované  parametry  stavby – zastavěná  plocha, obestavěný  prostor, užitná  plocha ,počet  funkčních  jednotek a jejich  velikosti

B2.7.1 Zastavěné  plochy

ZASTAVĚNÉ  PLOCHY  ŘEŠENÉHO  PROSTORU v  M2

Podlaží		rekonstrukce			konstrukční  výšky

1.NP		247,0 m2			3,3 m

OBESTAVĚNÉ  PROSTORY  bez  založení  v M3

Podlaží			rekonstrukce

1.NP			815,0 m3

Celkový  obestavěný  prostor řešené části  815,0 m3

B2.7.3 Užitné  plochy

Užitné  plochy  jsou  uvedeny v tabulkách  legend  místností v půdorysu  nového  stavu  1.NP-kardiochirurgického  oddělení.

PLOCHA   ZÁBORŮ   ZASTAVĚNÍM

Při  revitalizaci a stavebních úpravách 1.NP pavilonu A2 v areálu Masarykovy nemocnice  na Bukově  se  nebude  zastavovat  nová  plocha ( nebude   realizována  žádná  nová  přístavba), veškeré  stavební  práce  proběhnou  v objemu  a  zastavění  původních  budov.

B2.7.4 Počet  funkčních  jednotek  a  jejich  velikosti

V rámci výstavby bude  upraven  prostor  1.NP   kardiochirurgické oddělení pavilonu A2 Masarykovy  nemocnice.

B2.7.5  Počet  uživatelů, pracovníků, zaměstnanců

Vlastníkem  celého  areálu  Masarykovy nemocnice  je  a  bude  Krajská  zdravotní  a.s., Sociální  péče  3316/12A, Ústí n.L. Uživatelem  objektu pavilonu  A2 budou lékaři, zdravotní  personál  Masarykovy nemocnice, Krajské  zdravotní  a.s., Sociální  péče  3316/12A, Ústí n.L. a  pacienti , kteří  se   léčí  v daném  zařízení.

Nově vzniklé prostory si nevyžádají   vytvoření  nového  pracovního  místa, nebude navýšen  počet  zaměstnanců. Údržba  objektu bude  prováděna  v rámci  celé organizace stávajícími  zaměstnanci  a údržbovými prostředky.

B2.8  Základní  bilance stavby – potřeby a  spotřeby  médií a  hmot, hospodaření  s dešťovou  vodou, celkové  produktové  množství a druhy  odpadů a  emisí, třída  energetické  náročnosti  budov

B2.8.1 Celková  bilance  médií – potřeba  a  spotřeba  tepla, el. energie , vody

POTŘEBA  ENERGIE :	pro vytápění a TUV se potřeba tepla nezvy-šuje ( viz. výpočet  tepelných  ztrát)

pro  chlazení   bude  instalováno Pi = 4kW

a pro  VZT  bude instalováno  Pi =14,0 kW

pro  osvětlení  se potřeba  upraví  dle  bilance  v oddíle  D1.5

POTŘEBA  VODY:	stavebními  úpravami  se  potřeba  nemění, nemění  se  počet  zaměstnanců ani pacientů

B2.8.2 Celková  bilance hmot

ZEMNÍ  PRÁCE

Při  stavebních  pracích  se  neuvažuje  se  zemními  pracemi.

ZAKLÁDÁNÍ

Do  základů  se  nezasahuje, nové  základy  nejsou  navrženy.

VRCHNÍ  STAVBA

Pro  vrchní  stavbu  se  uvažuje s  demolicemi  nepotřebných zařízení a příček, následně  pak  výstavbou nových konstrukcí a zařízení  dle  výkresové  dokumentace  této PD.

B2.8.3 Hospodaření  s pitnou  vodou, užitkovou  a  dešťovou  vodou

Spotřeba   vody  se  nemění, zůstává  zachován  počet  zaměstnanců a pacientů  i  délka  provozní  doby.

ODBORNÝ  ODHAD  MNOŽSTVÍ  SPLAŠKOVÝCH  A  DEŠŤOVÝCH  VOD

MNOŽSTVÍ  SPLAŠKOVÝCH  VOD

Toto množství se dle ČSN 756101 určí výpočtem potřeby vody, provedeným dle  platných směrnic. Spotřeba   vody  se  nemění, zůstává  zachován  počet  zaměstnanců a pacientů  i  délka  provozní  doby. Z těchto  důvodů  se  nemění  i  množství  splaškových  vod.

MNOŽSTVÍ  DEŠŤOVÝCH  VOD

Odtok dešťové vody ze  střech se  nemění , likvidace   vod  zůstává  zachována  původní- odvedení do kanalizace.

B2.8.4 Celkové produkované  množství   a  druhy  odpadů a  emisí

ODPADY

- druh odpadu

- technologický postup, při kterém odpad vzniká

- množství odpadu v t/rok

- způsob nakládání s odpadem

Kapitolu odpady je nutné rozdělit na odpady vznikající při výstavbě, vlastním provozování objektu a případně při demolici objektů po dožití.

Množství odpadů při výstavbě za rok je obtížné stanovit,  neboť  se  jedná  o již  postavený  objekt  a  stavební  úpravy  budou  jen  minimální, ale je možné ho zhruba odhadnout, takže se bude jednat o nepřesné číslo. Podle  názoru projektanta  není tento ukazatel nutný, neboť stavební firmy mají zpravidla zajištěnou odbornou firmu, která je podle zákona č. 185/2001Sb.,oprávněná k nakládání s odpady. Minimalizace množství odpadů je nejen povinností původně ze zákona, ale je i v jeho vlastním ekonomickém zájmu (úspora finančních nákladů).

Při kolaudaci investor spolu s dodavatelem předloží doklady o odvozu stavebního odpadu na  skládku   / vážní  lístky/  či  doklad  o  likvidaci  odpadu  oprávněnou  firmou.

Při výstavbě budou pravděpodobně vznikat např. odpady uvedené v následující tabulce. Původce, v tomto případě stavební firma provádějící výstavbu v areálu nemocnice, musí zajistit jejich další využití, příp. zneškodnění.

V průběhu realizace záměru  lze očekávat následující odpady :

Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle Katalogu odpadů dle vyhlášky č.381/2001 Sb.

03 01 05	piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska, dýha			O

15 01 01	papírový a/nebo lepenkový obal			O

15 01 02	plastový obal			O

15 01 03	dřevěný obal			O

15 01 04	kovový obal			O

15 01 10       obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné

nebezpečnými látkami			N

15 02 02	sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina	N

17 01 01	beton			O

17 01 02	cihla			O

17 02 01	dřevo			O

17 02 03	plast			O

17 02 04       sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo

znečištěné nebezpečnými  látkami       			N

17 04 05	železo nebo ocel			O

17 04 07       směsné kovy			O

17 04 11	kabely			O

17 08 02	sádrová stavební hmota			O

20 03 01	směsný komunální odpad			O

Vlastní nakládání s odpady si zajistí dodavatel stavby. Dodavatel stavby jako původce odpadu povede evidenci vznikajících odpadů v souladu s ustanoveními § 16 odst.1g zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při kolaudaci stavby pak bude doložena evidence odpadů a vyhodnocení stavby z hlediska nakládání s odpady.

Odpady vznikající při provozu kardiochirurgického oddělení v pavilonu A2

Masarykovy nemocnice  :

Po  uvedení oddělení do  provozu budou  vznikat   odpady ve  struktuře  jako  u  provozu   celé  kliniky  a pavilonu  A2.

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů se bude jednat po  uvedení  stavby do  provozu  např. o  následující  druhy  odpadů:

15 01 06	směsné obaly			O

15 01 10	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné

nebezpečnými látkami			N

15 02 02	sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, 	ochranná tkanina

znečištěné nebezpečnými látkami			N

15 02 03	sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, 	ochranná tkanina

neuvedená pod 150202			O

20 01 21-A-Q4    zářivky    									N

Provozovatel jako původce výše uvedených odpadů bude vlastní nakládání s odpady řešit ve spolupráci s oprávněnými osobami – příjemci odpadů.

Ve vztahu k plnění povinností původce odpadů se provozovatel bude řídit platnou právní úpravou v této oblasti. Zejména se jedná o vedení evidence odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady, ohlašování produkovaných odpadů a plnění dalších povinností původce.

Množství jednotlivých druhů odpadu není v současném stupni přípravy projektu přesně známo. Jejich likvidace bude provedena na základě smlouvy s organizacemi zabývajícími se touto činností.

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a vyhláškami navazujícími. Odpad bude tříděn a dle druhů a kategorií nabízen k využití nebo zajištěno jeho zneškodnění.

Odpadní vody

Podrobné řešení zásobování objektu vodou a odvodu odpadních vod je uveden v kapitole zabývající se vodním hospodářstvím. ( část  B9)

Ostatní vlivy

Během  výstavby  a  provozu  se nepředpokládají žádné škodlivé vlivy na životní prostředí.

B2.8.5 Třída  energetické  náročnosti  budov

Stavební  úpravy  a  změna   dispozic  na  kardiochirurgickém oddělení   v  1.NP  pavilonu  A2 neřeší  zateplení objektů nemocnice, úpravy  se  nedotýkají  obálky  budovy, ale  jedná  se  jen  o  vnitřní  dispoziční  úpravy.

Pro  tyto stavební  úpravy není  nutné  pořizovat   průkaz  energetické  náročnosti .

B2.9  Základní  předpoklady  výstavby- časové  údaje  o  realizaci stavby, členění na  etapy

A/ Termíny  projektové dokumentace:

- zaměření stávajícího stavu			011 2018

- geologický  průzkum			nebyl  prováděn

- PD  pro  provádění   stavby 			11-12 2018

- žádost  o stavební povolení( ohlášení  stavby)		12 2018 - 04 2019

- výběr  dodavatele  stavby			04 2019

B/ Termíny  výstavby:

- zahájení stavby 						04 2019

- dokončení stavby			08 2019

Zkušební provoz:   						není požadován

ČLENĚNÍ  NA  ETAPY :

Stavba  nebude  členěna  na  etapy.

B2.10 Orientační  náklady  stavby

Celkové  náklady  stavby  viz část  F  této  PD

B2.11	Celkové   urbanistické  a  architektonické  řešení

B2.11.1 Urbanistické  řešení – územní  regulace, kompozice  prostorového  řešení

Stavebními  úpravami se urbanistické  řešení  nemění  do  kompozice  i  regulace  území  se  nezasahuje.

Urbanistické  řešení

Urbanistické  řešení původní  zástavby  se  stavebními  úpravami  nemění.

B2.11.2 Architektonické  řešení – kompozice  tvarového  řešení, materiálové a  		 barevné  řešení

### ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ

Architektonické  řešení  objektů a pavilonů A1,A2  v areálu  Masarykovy nemocnice  v Ústí n.L. se  nemění. Barevnost  fasád, ani materiálové  řešení   se  nemění.

Barevné  řešení zůstává bez jakýchkoliv změn.

B2.12	Celkové  dispoziční a provozní  řešení, technologie výroby

V prostoru  stavebních  úprav se  neuvažuje  s žádnou  novou  technologií ani  zdravotnickými a  lékařskými zařízeními a  přístroji.  Provede  se  nové  vybavení interiéru, osazení  nástěnných a  stropních  lékařských  ramp  s náležitým  vystrojením elektro a medicinálních  plynů. Dispozice  viz výkresová  část.

POČTY  ZAMĚSTNANCŮ

Pro  kardiochirurgické  oddělení  v  1.NP pavilonu  A2 se  nepočítá  s novými  zaměstnanci.

TECHNOLOGICKÉ  CELKY

Technologické  celky nejsou   navrhovány.

B2.13	Bezbariérové  užívání  stavby

Prostor  1.NP v pavilonu  A2 je  součástí  celého  komplexu  budov  areálu  Masarykovy nemocnice, který  je  řešen  jako  bezbariérový. Nově  navržené  prostory  budou  umožňovat  pohyb  i  imobilních   pacientů. U  zaměstnanců  se  nepočítá  s  imobilitou.

Objekty  nemocnice  jsou  řešeny  dle  vyhl. 398/2009 Sb.

B2.14	Bezpečnost  při  užívání  stavby

Při výstavbě  a provádění stavby  budou respektována veškerá bezpečnostní pravidla, ČSN  a předpisy BOZ, technologické  předpisy dodavatelů materiálů a technologických  celků.

Současně se musí dodržet veškeré technologické předpisy  a zejména nařízení  vlády  č. 591/2006-BOZP na  staveništi. Nejsou –li  specifikovány   přesně požadavky  na  prováděné  stavební  práce  ve  výše  uvedených  nařízeních lze  patřičným  způsobem   použít §§  z již  zrušených  vyhlášek  č. 48 /1982 Sb. č. 324 /1990 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a ohlášení provozních nehod a poruch technických zařízení.

Předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví dodavatele. Předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví provozovatele.

Pro bourací práce zpracuje  dodavatel  stavby  technologický  postup, který  odsouhlasí  statik  projektu  ing. Ivan  Kallmünzer  CSc. Bez náležitého  podepření  stropních  konstrukcí a odsouhlaseného technologického  postupu  bouracích  prací se nesmí  začíst  s vyřezáváním otvorů  pro propoj sesterny  a  pokoje  A2-126. Veškeré výrobky musí mít patřičné  atesty  a certifikáty splňující naše ČSN a příslušné hyg. předpisy. Stavba  bude  prováděna  dle  platných i doporučených EN ČSN, ČSN a příslušných  požárních  i hygienických  předpisů. Mimo  výše  uvedeného budou ČSN, které  projektant  požaduje  při  stavebních  pracích  dodržovat, vyspecifikovány v jednotlivých  oddílech   technické  zprávy. Stavba  bude  prováděna  a  provozována v souladu a  dle  NV č.  101/2005 Sb. Při  realizaci  a  uvedení  do  provozu  bude  postupováno  dle  vyhl. 73/2001Sb.

Montážní a stavební práce budou prováděny běžnými  mechanizačními prostředky.

Při  výstavbě  budou   dodržována  veškerá  nařízení  a předpisy  pro  stavební práce, pohyb  techniky přes  město  bude  omezen  na  minimum, dopravní  trasy  určí  odbor  dopravy Magistrátu města  Ústí nad Labem.

B2.15	Základní  charakteristika  objektů

B2.15.1 Stavebně  dispoziční  řešení

###### DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ

V prostoru  1.NP  pavilonu  A2-kardiochirurgické  oddělení  budou provedeny  následující  dispoziční  úpravy:

- stávající vstupní  dveře  na  oddělení  se  nahradí  požárními dvoukřídlovými  otvíravými dveřmi  na  kartový  systém, elektrický vrátný ( křídla  symetrická)

- veškeré   nepotřebné příčky u WC a koupelen   pacientů  se  demontují dle výkresu  bouracích  prací , provede  se vybourání montážního  otvoru u hygienických zařízení výšky  1,0  od  čisté  podlahy, realizuje  se napojení  ZTI a  případné  úpravy VZT  a  opět  se   zazdí  montážní otvor a  osadí  se  revizní  dvířka.

- v místnosti  A2 -134  se zachová lůžkový  pokoj  pro  předoperační  pacienty – provede  se úprava   WC a  koupelny dle  výkresů  nového  stavu, vyzdí  se  nové  příčky, realizuje  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení , rozvodů NN a slaboproudu a vybavení pokoje. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů dlažby, obklady do  výše2,4, omyvatelné  nátěry  na  malby a do  výše2 ,1 m  nebo až  k podhledům, osadí  se  nové  dveře do koupelny.

- v místnosti A2-132 +A2-133  se zachová  WC a  sprcha, ale  oba  prostory  se  propojí  v jeden při  přemístění  sprchy  a  umyvadla. Provedou  se  bourací  práce  dle  výkresu  bouracích  prací. Upraví  se  přední  stěna, provedou se nově skladby podlah, osazení závěsného WC, guly sprchy, instalace obkladů, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení, VZT a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty , závěsné WC, gula  a  sprchová  baterie  do sprchového koutu, nově  se  osadí  umyvadlo a topný  žebřík s elektrickým  ohřevem a  regulací.

- v místnosti A2-131 se zřídí nově  sesterna (velín ) – provede  se vybourání  otvoru v nosné  stěně  mezi  místnostmi A2-131 a A2-126 (dle   technologického  předpisu  bouracích  prací, TZ  statiky  a  odsouhlaseného  postupu  bourání  statikem), osadí  se  nosný  rám  do  vybouraného  otvoru , zaplentuje   SDK  obkladem, upraví  se   WC  a čajová kuchyňka pro sestry, provedou  se  demontáže  a  bourání  dle  výkresu  bouracích   prací.

Následně  se  vyzdí  přední  příčka  WC a  kuchyňky, provedou  se  podlahy  a instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu  a vybavení  sesterny. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, dlažby, obklady výše2,4, omyvatelné  nátěry  na  malby do  výše 2,1 m nebo až  k podhledům, osadí  se  nové  dveře na WC, posuvné  dveře  do  kuchyňky.

Osadí  se  výplně   nosného  rámu včetně dveří , které propojí  sesternu a pokoj SEMI RES +IMP.

- v místnosti A2-129   se zachová  WC, upraví  se  přední  stěna, provedou se nově  podlahy , osazení  závěsného  WC , instalace obkladů, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, VZT a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty , závěsné WC a umyvadlo.

- v místnosti A2-130 se  zřídí  čajová  kuchyňka  pro  personál velínu- upraví  se  přední  stěna, provedou se nově  podlahy , osazení  kuchyňky  s nerezovým  dřezem, instalace obkladů, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, VZT a ZTI. Osadí  se  nové posuvné  dveře  do  stavebního  pouzdra zaplentovaného  SDK deskami.

- v místnosti A2-126 se  upraví  pokoj pro  pacienty SEMI RES + IMP- provede  se vybourání  otvoru v nosné  stěně  mezi  místnostmi A2-131 a A2-126 (dle   technologického  předpisu  bouracích  prací, TZ  statiky  a  odsouhlaseného  postupu  bourání  statikem), osadí  se  nosný  rám  do  vybouraného  otvoru, zaplentuje se SDK protipožárním obkladem ( 3*15mm protipožární  desky  s odolností  EI 90  minut), upraví  se   WC  a sprcha  dle  nové  dispozice , spojením  do  jednoho  prostoru, provedou  se  demontáže  a  bourání  dle  výkresu  bouracích   prací, včetně  podepření  stropů  v 1.NP a  1.PP.

Následně  se  vyzdí nepotřebné  otvory  v přední  příčce  WC a  sprchy,osdí  se  překlad  a vybourá  se  otvor  pro  nové  dveře, provedou  se  podlahy  a instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu a vybavení  pokoje ( VV5 a  L1). Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, dlažby, obklady do  výše2,4m , omyvatelné  nátěry  na  malby do  výše 2,1 m nebo  až  k podhledům, osadí  se  nové  dveře na WC, prosklená  stěna a posuvné  dveře  do  sousedního  boxu  A2-125 a  výplně  7- 9  do  nosného  rámu.

Osadí  se  výplně   nosného  rámu včetně dveří , které propojí  sesternu a pokoj SEMI RES +IMP

- v místnosti A2-123 + A2-124   se zachová  WC a  sprcha, ale  oba  prostory  se  propojí  v jeden při  přemístění  sprchy  a  umyvadla. Provedou  se  bourací  práce  dle  výkresu  bouracích  prací. Upraví  se  přední  stěna, provedou se nově skladby podlah , osazení  závěsného  WC, montáž guly  sprchy, instalace obkladů, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení, VZT a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty , závěsné WC, gula  a  sprchová  baterie  do sprchového koutu, nově  se  osadí  umyvadlo

- místnost  A2-125 bude  sloužit jako izolační box - provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu  a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- umyvadlo s pracovní  plochou, příprava  vody  a  odpadu  pro  mobilní  dialýzu. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů- omyvatelné  nátěry  do výše  2,1m  a  keramický  obklad stěny až k  podhledu s  umyvadlem , osadí  se prosklená  stěna  a  posuvné  dveře.

- místnost  A2-121  se rozdělí příčkou  na  sklad  čistého  prádla  A2-122 a sklad  špinavého  prádla  A2-121. V místnostech se provede vyzdění  příčky, instalace nových podlahových krytin, úprava  podhledů pro  posun  vyústků  VZT, osvětlení, rozvodů NN. Osadí  se vnitřní  vybavení. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, omyvatelné nátěry do výše  2,1m  nebo až  k  podhledům.

- místnost A2-128  zůstane  zachována  v původním  stavu

- Místnost A2-127-  provedou  se  bourací  práce, vyzdí  se  nově  příčka  a  osadí  překlad pro otvor posuvných dveří, nainstaluje se dvojice dveřních  pouzder. Realizuje  se   instalace nových podlahových krytin, omítnutí  stropů, osazení  nového osvětlení, rozvodů NN ( rozvaděče, trafo, UPS), VZT jednotka a ZTI. Osadí  se nové  zařizovací   předměty- trafo, rozvaděče NN, UPS, VZT jednotka. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dvoukřídlové  posuvné dveře.

B2.15.2 Konstrukční  a  materiálové  řešení

Podrobně  viz.  technická  zpráva  stavební  části  architektonického  a  stavebního  řešení – část  D1.1.

B2.15.3 Mechanická  odolnost  a  stabilita

Podrobně  viz   část  D 1.2 – statický  výpočet  a  technická  zpráva   stavebně  konstrukční  části  PD.

B2.16  Základní  charakteristika  technických   a  technologických  zařízení

B2.16.1 Technické  řešení

B2.16.2 Výčet  technických   a  technologických  zařízení

U stavebních úprav 1.NP pavilonu A2 se s žádnými technologiemi a zdravotnickými  přístroji neuvažuje.

B2.17	Požárně  bezpečnostní  řešení

B2.17.1	 Rozdělení  stavby a objektů  do  požárních  úseků

B2.17.2 	Výpočet  požárního  rizika  a  stanovení  stupně  požární  					bezpečnosti

B2.17.3	Zhodnocení navržených  stavebních konstrukcí a výrobků, včetně  			požadavků na  zvýšení požární  odolnosti  stavebních konstrukcí

B2.17.4	Zhodnocení  evakuace  osob, včetně  vyhodnocení  únikových  cest

B2.17.5	Zhodnocení  odstupových  vzdáleností a vymezení   požárně  				nebezpečného  prostoru

B2.17.6	Zajištění  potřebného  množství  požární  vody, případně  jiného  			hasiva, včetně   rozmístění  vnějších  a  vnitřních  odběrných  míst

B2.17.7	Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu- přístupové  			komunikace, zásahové  cesty

B2.17.8	Zhodnocení   technických  a  technologických  zařízení  stavby – 			rozvodná  potrubí, VZT  zařízení  a  pod.

B2.17.9	Posouzení  požadavků na zabezpečení  stavby  požárně  					bezpečnostními  zařízeními

B2.17.10	Rozsah  a  způsob  rozmístění  výstražných  a  bezpečnostních  				značek  a  tabulek

Podrobně   body  B2.17.1-B2.17.10  viz  část  D1.3  - Požárně  bezpečnostní  řešení

B2.18	Zásady  hospodaření  s energiemi

B2.18.1 Kritéria  tepelně  technického  hodnocení

Energetické  posouzení  ve  smyslu  zákona č.406/2000 Sb., respektive  318/2012 Sb. vyhl. 148/2007Sb. a vyhlášky 337/201 se  nemusí  posuzovat , neboť  se nezasahuje  do  obálky  budovy  ( neřeší  se  zateplení) a nemění  se  více  jak  25% plochy  půdorysů řešeného  objektu.

Investor  má  zpracovaný PENB na  stávající stav, který  se  stavebními  úpravami nemění.

B2.18.2 Energetická  náročnost  stavby

Objekt  je  zařazen do  třídy  energetické  náročnosti  C.

B2.19	Hygienické  požadavky  na   stavby, požadavky  na   pracovní  a  komunální  	prostředí

B2.19.1	Zásady řešení  parametrů  stavby – větrání, vytápění, osvětlení, 			zásobování vodou, odpady – podrobně  viz.  část   B9

B2.19.2	Zásady  řešení  vlivu  stavby  na  okolí - vibrace, hluk, prašnost..

Ochrana  proti hluku  a  vibracím

Stavební  úpravy   1.NP pavilonu  A2 po uvedení  do  provozu  nemají  vliv  na  ochranu  proti  hluku  a  vibracím.

Při výstavbě  objektu dojde k částečnému a dočasnému  zhoršení životního prostředí:

- hluk ze stavebních strojů

- prašnost

- znečištění okolí stavby, komunikací

- omezení  provozu  lůžkové  části

Minimalizaci těchto  negativních vlivů řeší  organizace  výstavby  v oddíle  B8.

Objekty   areálu  nemocnice po provedených  úpravách a uvedení do provozu nebudou novým  nadměrným  rušivým zdrojem hluku pro své okolí.

Stavba bude splňovat  požadavky   na výstavbu a provoz dle zákona o odpadech č. 185/2001Sb. a vyhlášky  381 -  383/2001 Sb.

B2.20	Ochrana  stavby před  negativními  účinky  vnějšího  prostředí

B2.20.1	Ochrana  před  pronikáním  radonu  z  podloží

Pro objekt  není  nutné posuzovat  vliv  pronikání  radonu  z podloží do řešeného 1.NP objektu, neboť objekt je  podsklepený  a 1.podzemní  podlaží  je   větrané. Nejedná  se  o  obytný   objekt a  pobyt   pacientů  není  na  pokojích  kardiochirurgického oddělení dlouhodobý.

B2.20.2	Ochrana  před  bludnými  proudy

S ohledem  na  skutečnost, že  se   v blízkosti  objektu nenachází   zdroj, kde  mohou  vznikat  bludné  proudy, nemusela  být  u  založení  staveb  a  inženýrských  objektů provedena  ochrana  proti  bludným  proudům. S aktivní a ani  s  pasivní ochranou  se  v této  fázi  PD  neuvažuje.

B2.20.3	Ochrana  před  technickou  seizmicitou

Stavba se  nenachází  v seizmicky  aktivní  oblasti. Technickou  seizmicitu může  způsobit   trvalé  nadměrné  dynamické   zatížení  či  pád  hmotného  tělesa. V našem  případě  se  neuvažuje  s rázy  a  dynamickým  namáháním.

Sesuvy  půdy  a  seismicita:

Stabilizovaný  svažitý terén a charakter  pozemků  v okolí objektu nezakládá příčiny k sesuvům půdy a není tedy pravděpodobné předpokládat sesuvy půdy v průběhu stavebních činností, ani po  dokončení  stavby.

Prostor v areálu  Masarykovy nemocnice nepatří do seismicky aktivní  oblasti. U  stavebních  konstrukcí  se  nevyžadují  úpravy zvyšující odolnost stavby proti  zemětřesení.

Ochrana  stavby  v poddolovaných  územích

Lokalita   areálu  Masarykovy nemocnice se  dle  geologických  map   nenachází  nad  poddolovaným  územím.

B2.20.4	Ochrana  před  hlukem

Stavební  úpravy   1.NP pavilonu A2 nemají  vliv  na  ochranu  proti  hluku  a  vibracím.

B2.20.5	Protipovodňová  opatření

Nejbližší  možnou  uvažovanou  vodotečí je Klíšský potok. Stávající  objekty leží  v dostatečné  vzdálenosti od  dané  vodní  plochy a převýšení od  hladiny  potoka zaručuje, že  nedojde  k ohrožení dané  lokality  při povodňových  stavech. Průtoky v Klíšském potoce neohrozí stávající  objekty  v areálu  nemocnice . Přízemí  řešených  objektů jsou v takové  úrovni, že  přívalové  ani  povodňové  stavy  objekty   neohrožují  a  ani  nezaplavují.

B3/	Připojení  na  technickou  infrastrukturu

B3.1  Napojovací místa  technické  infrastruktury

B3.2  Připojovací  rozměry, výkonové  kapacity a  délky přípojek

B3.1  Napojovací místa  technické  infrastruktury

Stavebními  úpravami 1.NP pavilonu A2 se  nemění  žádné územně  technické  podmínky  v dané  oblasti. Do  chodníků ani  do  komunikací  se  nezasahuje.

PŘÍPOJKY  K  OBJEKTŮM  A   NAPOJENÍ  NA  IS

Stávající  stav

Areál  nemocnice  je  napojen  stávajícími  přípojkami  na veškeré  inženýrská  sítě tak,  aby  mohl  bezproblémově  fungovat.

Nový  stav

Do  stávajících  rozvodů  IS  se nezasahuje. Trasy  i  dimenze   IS  se  nemění, nezasahuje  se ani  do  venkovních  tras přípojek a  jejich  dimenzí.

B4/ 	Dopravní řešení

B4.1  Popis dopravního  řešení

B4.2  Napojení  území   na  stávající  dopravní  infrastrukturu

B4.3  Doprava  v  klidu

B4.4  Pěší  a  cyklistické   stezky

B4.1  Popis dopravního  řešení

Stavebními  úpravami se  dopravní  situace  nemění, do  stávajících  komunikací a  chodníků  se  nezasahuje.

B4.2  Napojení  území   na  stávající  dopravní  infrastrukturu

Napojení na  stávající  dopravní infrastrukturu  se  nemění, zůstane  zachováno  původní  a  nemění  se  ani  rozhledové  poměry.

B4.3  Doprava  v  klidu

Stavební  úpravy   1.NP pavilonu A2  Masarykovy nemocnice si  nevyžádají   řešení  dopravy  v klidu. Původní  parkoviště  zůstanou  zachována.

B4.4  Pěší  a  cyklistické   stezky

V řešeném  území  se  neuvažuje s cyklostezkami.

B5/	Řešení  vegetace  a  souvisejících  terénních  úprav

B5.1 Terénní  úpravy

B5.2 Použité  vegetační  prvky

B5.3 Biotechnická  opatření

B5.1 Terénní  úpravy

Stavební  úpravy 1.NP pavilonu A2 Masarykovy nemocnice  si  nevyžádají  žádné  zemní  práce  ani  HTÚ.

B5.2 Použité  vegetační  prvky

Předložená PD nenavrhuje řešení sadovnických úprav – do  okolních  parcel a ani do  zeleně  se  nezasahuje.

B5.3 Biotechnická  opatření

Biotechnická  opatření  se nebudou   provádět.

B6/ Popis  vlivu  stavby  na  životní  prostředí  a jeho  ochrana

B6.1  Vliv  stavby  na  životní  prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a  půda

B6.2  Vliv  stavy  na  přírodu  a  krajinu- ochrana  dřevin, ochrana  památných  		stromů, ochrana  rostlin a  živočichů, zachování  ekologických funkcí  a 		vazeb v  krajině

B6.3  Vliv  stavby  na  soustavu  chráněných  území  Natura  2000

B6.4  Návrh zohlednění  podmínek za  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo  			stanoviska EIA

B6.5 Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma, rozsah  omezení  a  			podmínky  ochrany podle  jiných  právních  předpisů

B6.1  Vliv  stavby  na  životní  prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a  půda

Oddělení  kardiochirurgie v 1.NP  pavilonu  A2 Masarykovy nemocnice po svém  uvedení  do  provozu  nezatíží negativně  životní prostředí.

Ochrana  ovzduší

Zdroj  pro  vytápění  areálu  nemocnice  se  nemění.

Stavební úpravy  1.NP pavilonu  A2 Masarykovy nemocnice  není  nutné  posuzovat  a  hodnotit   dle  zákona  86/2002 Sb. a  od  1.1. 2013  dle novelizovaného zákona 86 /2002  a i  zákona  o  ochraně  ovzduší  č. 201/2012 Sb.  Rozptylová  studie  není  požadována.

Likvidace  odpadních  vod

Objekt  je   odkanalizován  rozvody  splaškové  kanalizace  a  je  napojen  na  městskou  kanalizační  síť. Splašky  jsou  likvidovány  na  městské  ČOV.

Dešťové  vody ze střech  jsou  a  budou  svedeny  do dešťové  kanalizace. Do  přípojek a  rozvodů  vnějších  kanalizací  se  nezasahuje.

B6.2  Vliv  stavby  na  přírodu  a  krajinu- ochrana  dřevin, ochrana  památných  	stromů, ochrana  rostlin a  živočichů, zachování  ekologických funkcí  a 		vazeb v  krajině

Podle údajů VÚV TGM Praha a MZdr. ČR, ČILZ Praha se nejedná o území v ochranném pásmu vodního zdroje nebo v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje, lokalita neleží v CHOPAV,  neleží v CHKO. Veškerá zařízení a technická infrastruktura je navržena a řešena tak, aby  nepoškozovala  přírodu.  Stavba   nenaruší  krajinný  ráz a nevybočuje  z  rámce hmotového  řešení  okolní  zástavby.

Vodním  zdrojem  pro objekty areálu Masarykovy nemocnice  je  veřejný  vodovod  spravovaný  firmou SčVK a.s. Stavba  si  nevyžádá  kácení stávající  vzrostlé  zeleně. Památné  stromy  se na  pozemcích   v okolí  nevyskytují.

Ostatní  vlivy  na  ŽP

S běžným  komunálním  odpadem se bude nakládat dle zákona o odpadech. Odpadkové  koše  jsou  umístěny v prostoru   areálu nemocnice. Odvoz  odpadků  se provádí pravidelně 1x týdně.

Při výstavbě dojde k částečnému a dočasnému  zhoršení životního prostředí:

- hluk ze stavebních strojů

- prašnost

- znečištění okolí stavby, komunikací

Minimalizaci těchto  negativních vlivů řeší  zařízení  staveniště  a  POV.

Stavba bude splňovat  požadavky na výstavbu a provoz dle zákona o odpadech č. 185/2001Sb. a vyhlášky  381 -  383/2001 Sb.

B6.3  Vliv  stavby  na  soustavu  chráněných  území  Natura  2000

NATURA 2000

Záměr je situován v intravilánu  města Ústí n. L., v  k.ú. Bukov č.k.775 096 a nezasahuje na území žádné evropsky významné lokality (EVL) ani ptačí oblasti.

Zvláště chráněná území

V prostoru navržené výstavby se nenachází zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Jiná chráněná území

Záměr se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), nenachází se  v pásmu hygienické ochrany zdrojů pitné vody. Záměr se nenachází ani v záplavovém území ve smyslu zákona o vodách.

Přírodní parky

Objekty areálu nemocnice se nenachází v prostoru přírodního parku.

Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky jsou zákonem č.114/1992 Sb. vymezeny jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Jedná se o lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

Výstavba  nezasahuje  do  žádného  významného  krajinného  prvku.

Stavební  úpravy  nemají  vliv  na  žádné  chráněné  území  ani  na  území  zařazené  do   lokalit  Natura  2000.

B6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo  stanoviska EIA

Dle  zákona  č. 38/2012, a i  dle    zákona č. 100/2001 Sb, o  posuzování   vlivu  na  životní  prostředí  není nutné  dle  přílohy  č. 1  revitalizaci  a výstavbu  kardiochirurgického  oddělení v  1.NP  pavilonu  A2  Masarykovy  nemocnice  v Ústí n.L. posuzovat  dle  tohoto  zákona.

B6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a  podmínky  ochrany podle  jiných  právních  předpisů

Stavební  úpravy  si  svým  charakterem  nevyžádají  zřízení  ochranného  či  bezpečnostního  pásma  v řešeném  území.

B7/ Ochrana  obyvatelstva

Požadavky  civilní  ochrany

Ze  strany  orgánů CO  a IZS  nebyly  vzneseny  žádné  požadavky.  V řešeném prostoru  1.NP pavilonu  A2  se neuvažuje se zřízením trvalého odolného úkrytu pro potřeby civilní  ochrany.

Zásady  prevence  závažných  havárií

Při živelných pohromách  a požáru přichází v úvahu evakuace  zaměstnanců  a pacientů nemocnice.

Zásady prevence:

-včasné  informování zaměstnanců a pacientů o případných  hrozbách, haváriích  a přírodních  katastrofách ( včasné  výstrahy  v rámci  integrovaného  záchranného   systému)

-dodržování   zásad  obezřetnosti při  pohybu v  objektu

-dodržovat provozní  řád, bezpečnostní  a  požární  směrnice

-v případě  nebezpečí  budou  pacienti  evakuováni  dle  evakuačního a  krizového  plánu celé  nemocnice

B8/ Zásady  organizace  výstavby

B8.1	Potřeby  a  spotřeby  rozhodujících  médií  a  hmot , jejich  zajištění

B8.2	Odvodnění  staveniště

B8.3	Napojení  staveniště na  stávající   dopravní  a  technickou  infrastrukturu

B8.4	Vliv  provádění  stavby  na  okolní pozemky a  stavby

B8.5	Ochrana  okolí  staveniště a  požadavky  na  související  asanace, 			demolice, kácení  dřevin

B8.6	Zábory  pro  staveniště- dočasné  či  trvalé

B8.7	Maximální produkovaná  množství  a druhy  odpadů a emisí  při  výstavbě

B8.8	Bilance  zemních  prací, požadavky  na  přísun   nebo  deponie  zeminy

B8.9	Ochrana  životního  prostředí při  výstavbě

B8.10	Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci na  staveništi, 			posouzení potřeby  koordinátora  bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci  		dle   jiných  právních  předpisů ( zákon č. 309/2006 Sb.)

B8.11	Úpravy  pro  bezbariérové užívání   výstavbou  dotčených  staveb

B8.12 Zásady  pro   dopravně  inženýrské  opatření

B8.13	Stanovení  speciálních  podmínek pro  provádění  stavby- provádění  			stavby  za  provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při  			výstavbě

B8.14	Postup  výstavby, rozhodující  dílčí  termíny

B8.1	Potřeby  a  spotřeby  rozhodujících  médií  a  hmot , jejich  zajištění

Zajištění přívodu energií:

Voda – využije  se  stávající rozvod  vodovodu  v objektu.

Kanalizace – splaškové vody ze sociálního zařízení  jsou svedeny do  kanalizace, pracovníci  stavební  firmy  mohou využívat  stávající sociální  zařízení.

Elektrická energie – staveništní rozvody  se napojí na stávající  vnitřní  rozvody  NN v objektu, předpokládaný příkon do 3 kW. Rozvodná soustava 3+PEN-50Hz 230/400V. Místo napojení a způsob měření bude dohodnut s ČEZ Distribucí a.s. s  dostatečným předstihem před zahájením budování objektů zařízení staveniště.

Telefonní síť – pro potřeby stavby bude užíváno mobilních  sítí.

Předpokládané množství pracovníků na stavbě :             do 15-20 osob

## Před nástupem pracovníků na staveniště vybaví zhotovitel všechny pracovníky vhodnými  pracovními pomůckami. Poskytnutí lékařského ošetření a péče bude zajištěno  v Masarykově nemocnici  o.z.

Omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby budou prováděny v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ a nařízením  vlády č. 362/2005, č. 591/2006 a č. 101/2005. Nejsou –li  specifikovány   přesně požadavky  na  prováděné  stavební  práce  ve  výše  uvedených  nařízeních lze  patřičným  způsobem   použít §§  z již  zrušených  vyhlášek  č. 48 /1982 Sb. č. 324 /1990 Sb.

Zhotovitel zveřejní na viditelných místech na staveništi informační tabule s telefonními čísly první pomoci, hasičského sboru a policie a výstražné tabule s označením zákazu vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby.

B8.2	Odvodnění  staveniště

Staveniště  nebude potřeba  odvodňovat.

B8.3	Napojení  staveniště  na  stávající   dopravní  a  technickou  infrastrukturu

Příjezd  k objektu  je  možný po  místních  komunikacích.

Dopravní trasy pro přesuny materiálu jsou určeny po ose:

-trasy  budou  určeny  po  vybrání  zhotovitele  stavby

-trasy  budou  odsouhlaseny  odborem  dopravy  příslušného  správního  orgánu

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu nákladních automobilů a stavebních strojů na oklepové ploše, kde provedou jejich mechanické očistění příp. očištění proudem vody. Zhotovitel bude udržovat čistotu při výjezdu ze staveniště na  místní komunikaci.

B8.4	Vliv  provádění  stavby  na  okolní  pozemky a  stavby

S ohledem na skutečnost, že veškeré stavební práce  budou  probíhal  na  pozemcích  investor, nebude  stavba  zasahovat  do  sousedních  pozemků a  parcel.

B8.5	Ochrana  okolí  staveniště a  požadavky  na  související  asanace, 			demolice, kácení  dřevin

Výstavba  si  nevyžádá  kácení  vzrostlé  zeleně a ani asanace  staveb.

B8.6	Zábory  pro  staveniště - dočasné  či  trvalé

Zařízení  staveniště  si  nevyžádá   žádné  zábory veřejných  prostranství, veškeré  stavební  práce  i  napojení  na  IS  se  realizuje  v hranicích  pozemků investora.

B8.7	Maximální produkovaná  množství  a druhy  odpadů a emisí  při  výstavbě

Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle Katalogu odpadů dle Vyhlášky 381/2001 Sb.

03 01 05	piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska, dýha			O

15 01 01	papírový a/nebo lepenkový obal			O

15 01 02	plastový obal			O

15 01 03	dřevěný obal			O

15 01 04	kovový obal			O

15 01 10       obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné

nebezpečnými látkami			N

15 02 02	sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina	N

17 01 01	beton			O

17 01 02	cihla			O

17 02 01	dřevo			O

17 02 03	plast			O

17 02 04       sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo

znečištěné nebezpečnými  látkami       			N

17 04 05	železo nebo ocel			O

17 04 07       směsné kovy			O

17 04 11	kabely			O

17 08 02	sádrová stavební hmota			O

20 03 01	směsný komunální odpad			O

Vlastní nakládání s odpady si zajistí dodavatel stavby. Dodavatel stavby jako původce odpadu povede evidenci vznikajících odpadů v souladu s ustanoveními § 16 odst.1g zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při kolaudaci stavby pak bude doložena evidence odpadů a vyhodnocení stavby z hlediska nakládání s odpady.

B8.8	Bilance  zemních  prací, požadavky  na  přísun   nebo  deponie  zeminy

Zemní  práce  nebudou  prováděny.

B8.9	Ochrana  životního  prostředí při  výstavbě

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které neovlivní prostředí v blízkém okolí. Hluk od dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.

Zelené či zpevněné plochy, dotčené prováděním stavebních prací, budou po skončení prací uvedeny do původního stavu příp. do stavu navrženého projektem.

Při  zemních  pracích  nebudou  dotčeny  sousední  pozemky ani  jiná  vegetace, neboť  se  žádné  zemní  práce  nemusí  provádět.

Při bouracích  pracích  bude  nutné  část oddělení  v 1.PP -1.NP  vystěhovat  z důvodu   nutnosti   podepření  stropních  konstrukcí a současně  při  řezání  betonové  stěny  budou  provedena  akustická  opatření!!!

Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci na  staveništi, 			posouzení potřeby  koordinátora  bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci  	dle   jiných  právních  předpisů ( zákon č. 309/2006 Sb.)

V následujících  odstavcích  jsou  uvedeny všeobecné  podmínky  pro  bezpečné  provádění  stavby  STAVEBNÍ  ÚPRAVY   A ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  KARDIOCHIRURGICKÉHO  ODDĚLENÍ, MASARYKOVA  NEMOCNICE  v ÚSTÍ n. L.  V souladu s § 15 odst. 2 Zákona č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, dodavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Plán BOZP bude průběžně dodavatelem stavby aktualizován tak, aby odpovídal skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Před zahájením prací na staveništi bude plán BOZP dopracován v souladu s právními předpisy v součinnosti stavebníka (zadavatele stavby), dodavatele stavby a případně koordinátora bezpečnosti  práce. Bude-li  na  stavbě  působit více  zhotovitelů stavebního  díla ( zhotovitelem  stavby je  dle  ŽZ  podnikatel, který  má  vázanou  živnost  na  zhotovování  stavby), bude  na  stavbě nutně  působit  koordinátor  bezpečnosti  práce. Nebude-li  tomu  tak, nemusí  být  ustanoven  koordinátor  bezpečnosti  práce. Dle  předpokladu  projektanta  může na  stavbě  působit  pouze  jeden  dodavatel. Z důvodů náročnosti  vybourání části  původní  nosné  stěny, osazení  nového  rámu  doporučuje  projektant, aby  na  stavbě  působil koordinátor  bezpečnosti  práce.

Podmínky pro rozhodující práce a činností z hlediska BOZP

V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a činnosti prováděné na stavbě:

- Montážní práce

- Manipulace s materiály

- Svářečské práce

- Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické

- Práce související se stavební činností

Montážní práce

V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovení technických norem.

Práce na střeše

Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni:

- proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích

- proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25˚

- proti propadnutí střešní konstrukcí.

Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologických a jiných otvorů, je splněno použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí je splněno použitím žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Při použití žebříků, jako zajištění proti sklouznutí, u střechy se sklonem nad 45˚ od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti propadnutí se musí provést na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením pracovníky, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo komunikační podlaha, pokrývačský žebřík apod.). Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10˚ musí být prováděna jen z pracovních podlah. Při opravách musí být použito pracovních podlah o nejmenší šířce 0,6 m.

Předání a převzetí konstrukcí

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu.

Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu s nevyžaduje u:

- normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 1,5 m

- jednomístných sedaček

- pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy.

Shazování předmětů a materiálů

Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že:

- místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo

- materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení.

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky, apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření.

Manipulace s materiály

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd.. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.

Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků:

- ostré hrany přepravovaného materiálu

- vyčnívající hřebíky

- pásky obalů

- drsný nebo nerovný povrch materiálu

- třísky

- pád břemen 	. chybnou manipulací

. velkou hmotností

. úchopovými možnostmi

. nedostatečným manipulačním prostorem.

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví.

Svářečské práce

Pracoviště pro svařování

Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k:

- požáru nebo výbuchu

- úrazu a to hlavně elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, pohybujícími se předměty a částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem

- poškození zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolů, záření a hluku.

Bezpečnostní opatření se volí podle povahy prací vykonávaných na pracoviště, kde se svařuje, a to s ohledem na časový rozsah prací, na stupeň automatizace svářecího procesu, na možnost zabezpečení nezávadných pracovních podmínek (např. hala, volné prostranství, v podmínkách se ZNP).

Při provádění svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje:

- před popálením se svářeč chrání příslušnými OOPP

- před rozstřikem jiker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím odstraňování z povrchu sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny stanovenými OOPP

- v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity

- před škodlivými účinky záření se pracovník chrání vhodnými OOPP, okolí pak zástěnami.

Společné zásady bezpečnosti (vyhláška MV č. 87/2000 Sb.)

Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde o práce, se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru. V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím požáru se může svařovat (řezat plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních opatření. Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku. Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce.

Svařování a řezání plamenem

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:

- láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup

- láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit

- budou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí nad 50˚ C se musí chladit

- láhve v pojízdných dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky větracích otvorů v horní části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve vozidle žádné další práce. Připevnění hadic musí být provedeno svorkami určenými k tomu účelu

- hadice musí být chráněny před mechanickým poškození a znečištěním mastnotami

- hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m

- hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry

- při provádění prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m, nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou

- při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí být lahvové ventily uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů

- po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.

Obloukové svařování kovů

Základní bezpečností požadavky a povinnosti:

- připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje

- svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou

- svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejblíže k místu svařování

- elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými)

- držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační stojan

- vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu

- poškozené svařovací vodiče nesmí být používány

- v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 osob, kdy druhá osoba zabezpečuje svářeče

- periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve lhůtách předepsaných výrobcem

Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické

Konstrukce bednění, odbedňování

Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického postupu. Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku. Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosazení požadované pevnosti betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí ukládat na určená místa.

Železářské práce

Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, stříhačky), u nichž musí být splněny základní požadavky. Je zakázáno přecházet po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku.

Betonářské a zednické práce

Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m. Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodrženy zásady pro ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k rozmísení betonové směsi, a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky. Doprava a ukládání směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. Při výrobě a zpracování malt nebo prací s vápnem musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o klasické omítání, je postačující ochranou zraku přilba s rozšířením nad čelem. U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně zraku brýle (štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno.

Práce související se stavební činností

Vstřelování

Při současné právní úpravě je při práci s expanzními přístroji pro vstřelování dodržovat všeobecné bezpečnostní požadavky a zásady pro práci s těmito přístroji vydané výrobcem.

Malířské a natěračské práce

Základní bezpečnostní požadavky pro práci při provádění malířských a natěračských prací jsou považovány zejména:

- jejich provádění ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo žebříků k tomu účelu upravených

- používání  ručního postřikovače jen s funkčním manometrem a pojistným ventilem, s nepoškozeným závitem pumpy nebo jiným poškozením postřikovače

- při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrovými systémy dodržovat stanovený technologický postup s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany zaměstnance před škodlivinami vznikajícími při dané práci.

Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami

Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména:

- před prací nebo manipulací s chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech chemické látky (např. z Bezpečnostního listu chemické látky) včetně ochranných opatřeních, způsobu zacházení a zásadách první pomoci

- používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti

- při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto látky obsahují, v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných osob, zajistit pracoviště výstražnými značkami. Při práci v uzavřených prostorách s výskytem plynů a par nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo ohrožený prostor. Nepřetržitě větrat.

- před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, prostředků první pomoci a OOPP

- před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalů. Nepřipustit přenášení nádob na zádech nebo v náručí, tažení nebo tlačení nádob po podlaze nebo skluzech.

- Chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a na místech k tomu určených v předepsaném množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením. Nepřipustit společné skladování látek, které spolu mohou nebezpečně reagovat.

- skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 m, při zajištění jejich stability

- skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnící (vyprazdňovaní) otvor je pokud možno nahoře. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti jejich rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být proloženy podklady popř. jsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu

- při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny

- dodržovat zákaz přechovávání nebezpečných chemických látek, zejména toxických a žíravých v obalech běžně používaných na poživatiny

- prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí

- likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek) musí být prováděna v souladu s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech).

Úpravy  pro  bezbariérové  užívání   výstavbou  dotčených  staveb

Stavebními  úpravami nebudou  dotčeny  sousední  objekty  ani  sousední pozemky tak, aby  bylo  nutné  upravovat  přístupy  a  vstupy  do  objektů  pro  imobilní  občany.

Vstupy do objektu  zůstanou  zachovány  bez  větších  změn  a  zásahů.

Zásady  pro   dopravně  inženýrské  opatření

Výstavba  a  provoz  v  průběhu  stavby  si  nevyžádá  žádné  dopravně  inženýrské  opatření.

Stanovení  speciálních  podmínek pro  provádění  stavby- provádění  	stavby  za  provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při  	výstavbě

### ÚDAJE  O  DODAVATELSKÉM  SYSTÉMU

Dodavatel  stavby  bude  vybrán na  základě  výběrového  řízení investorem stavby dle  zákona   137/2006 Sb.  a  novely  zákona   č. 134/2016 Sb.

Způsobem dílčích  výběrových  řízení bude  řešen  výběr  subdodavatelů  ze strany VDS, za  dohledu  zástupců investora  a  projektanta  stavby pro nejdůležitější  profese.

Nezbytné  zázemí  - skladové plochy,  zajištění  energií  bude provedeno  v prostorech 1.PP.  Potřebné prostory pro  zázemí  stavby - kancelář vedení stavby, šatny zaměstnanců, umývárna, sklady nářadí a kryté  skládky se umístí   na pozemcích v okolí  objektu.

Zajištění  energií:

el. energie –využije  se původní rozvod NN  v objektu

voda – využije se rozvod vody  v  objektu

Předpokládaný  odběr  elektrické  energie  Pi = max. 3kW

Množství  vody  1,0 l/s

Pro  dopravu materiálů se využije  stávající  silniční skelet.

Z důvodů zachování  provozu sousedních  oddělení v pavilonech  A1, A2 Masarykovy   nemocnice  v Ústí  n. L. budou  při  provádění  stavebních  prací  dodržována  následující  pravidla   a opatření:

a/ bude  zajištěn průjezd  chodbou  A2-179 a  vstupy  na  kardiochirurgické  oddělení –pavilon  A1

b/ bude  provedena oddělující  SDK  stěna   mezi  místnostmi   A2-21 a dilatační  stěnou,  A2-128 a  A2-122, uzavře  se  vstup do  pokoje   A2 134 / tím  se  oddělí  staveniště  od    čistých  provozů  sousedního  oddělení  gastroenterologie/

c/ SDK stěna  bude prachotěsně navázána  na  stěny  místností  A2-121,122,128 a dilatační  vstupní  stěnu  na  oddělení

d/ do  prostoru   místností    A2-121, 12 a 128 bude  zachován  vstup

e/ přístup  na   staveniště  do  místností  A2-123-126, A2-129-134  bude  umožněn  přes  balkonové  dveře  a venkovní ochoz  před  pokoji A2-126 až  A2-134

f/ u ochozu bude   zřízen  staveništní  výtah, který  poslouží  k transportu   pracovníků na  a  z pracoviště, transportu  materiálu  na  místo  stavby   a   odvoz   suti  po  bouracích  prací , včetně   segmentů  řezané  nosné  stěny, podpůrné  a  nosné  konstrukce / viz. statika/

g/ při  řezání   stěny  budou   provedena  akustická  opatření  pro  snížení  hladiny   hluku, v případě  chlazení  kotoučových  pil a  vrtáků  vodou,  opatření  proti  protečení  vody  do  1.PP

h/ provedou  se  při  bourání   protiprachová  opatření tak, aby  byl eliminován  dopad  na  sousední  oddělení  v pavilonu  A1, A2  v 1.NP.

Provozní zařízení staveniště:

Provizorní oplocení ( oddělující  stávající plochy od stavby) – do doby dokončení stavby bude provedeno jako provizorní oplocení staveniště z plotového pletiva výšky 2,0 m na ocelových sloupcích, opatřených v lomových místech nebo po vzdálenosti cca 25m vzpěrami. Na vjezdu a výjezdu bude v oplocení umístěna uzamykatelná dvoukřídlová brána.

Kancelář – bude umístěna v buňce na  pozemku  investora. Okna opatřena ocelovou mříží, dveře uzamykatelné. Vybavení nábytkem a zařízením dle potřeby uživatele.

Oklepová plocha – před výjezdem na veřejnou komunikaci bude zřízena oklepová plocha.

Na  oddělení  bude  provedeno  oddělení  části  kde  se  bude  provádět  stavební  činnost  od  ostatních  prostor.

Doprava  materiálů  bude  prováděna  pomocí  staveništního  výtahu, přes  dveře  do  pokojů  a  venkovní  ochoz  v 1.NP. Chodba A2-179  bude  omezena  jen  při  montáži  VZT  a  podhledů. Jinak  bude  průjezdná  pro  lůžka  na  sousední  oddělení.

Při bouracích  pracích  bude  nutné  část oddělení  v 1.PP -3.NP  vystěhovat  z důvodu   nutnosti   podepření  stropních  konstrukcí a současně  při  řezání  betonové  stěny  budou  provedena  akustická  opatření!!!

Sociální zařízení staveniště:

V rámci sociálního zařízení  staveniště bude  využito hygienické zařízení- umývárna  a  šatny  v buňkovišti  před  objektem.

ČLENĚNÍ  STAVBY   NA  PROVOZNÍ  SOUBORY  A   STAVEBNÍ  OBJEKTY

STAVBA  BUDE  MÍT  NÁSLEDUJÍCÍ  STAVEBNÍ  OBJEKTY

Stavební  objekty

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

###### VĚCNÉ  A ČASOVÉ  VAZBY

Stavební  úpravy  1.NP pavilonu  A2  v areálu  nemocnice  nevyžadují  žádné  související a  ani  podmiňující  investice.

V rámci přípravy území bude provedeno :

A/ vyvolané  investice

Stavební  úpravy  1.NP pavilonu  A2  v areálu  nemocnice  nevyžadují  žádné  vyvolané  investice.

B/  příprava  území

BUDOU  PROVEDENÝ  NÁSLEDUJÍCÍ  PRÁCE:

-zajištění fotodokumentace investorem- stávajícího stavu pozemku a budov  v prostorech areálu  Masarykovy nemocnice

-fotodokumentace  stěn  a  stropů   v ose   oslabené  stěny   v 1.PP- 4.NP

-vyklizení  pokojů v 1.PP-3.NP v pokojích  nad a  pod  osou bourané stěny  a to  na  obou  stranách  osy- tj. 4+4 pokoje

-podepření  stropů  dole  TZ  statiky

B8.14 Postup  výstavby, rozhodující  dílčí  termíny

Přehled  majitelů  a provozovatelů

Majitelem  areálu Masarykovy  nemocnice  je  Krajská  zdravotní  a.s. – viz. výpis z katastru  nemovitostí v dokladové  části. Provozovatelem  bude  Krajská  zdravotní  a.s.

Předpokládané  termíny  realizace díla:

A/Termíny  projektové dokumentace:

- zaměření stávajícího stavu			011 2018

- geologický  průzkum			nebyl  prováděn

- PD  pro  provádění   stavby 			11-12 2018

- žádost  o stavební povolení( ohlášení  stavby)		12 2018 - 04 2019

- výběr  dodavatele  stavby			04 2019

B/ Termíny  výstavby:

- zahájení stavby 			04 2019

- dokončení stavby			08 2019

Zkušební provoz:   						není požadován

ČLENĚNÍ  NA  ETAPY :

Stavba  nebude  členěna  na  etapy.

B9/  Zajištění  energií a napojení  na  IS

B9.A/  KANALIZACE

B9.B/  ZÁSOBOVÁNÍ  VODOU

B9.C/  TEPLO  A  PALIVA

B9.D/  ROZVODY  ELEKTRO

B9.E/  SLABOPROUD

B9.F/  VZDUCHOTECHNIKA

B9.G/  MEDICINÁLNÍ  PLYNY

B9.H/  ZPEVNĚNÉ  PLOCHY, SADOVÉ  ÚPRAVY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ČÁST

D1.2	STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ČÁST- STATIKA

D1.3	PBŘS

D1.4	ROZVODY ZTI, MEDICINÁLNÍ  PLYNY

D1.5	ROZVODY NN A  SLABOPROUDU

D1.6	ROZVODY  VZT

D1.7 	VYTÁPĚNÍ

D2 DOKUMENTACE   TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

( DO  VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH A  ROZVODŮ IS  SE  NEZASAHUJE).

B9.A/ KANALIZACE

VÝCHOZÍ  PODKLADY:

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro  provádění  stavby  byla  předaná  dokumentace   skutečného  provedení  stavby investorem  zhotoviteli  této  PD ŘEŠENÉHO  PROSTORU 1.NP  PAVILONU A2. Tato dokumentace (stavební část) byla  ověřena prohlídkou  místa   stavebních  úprav  a  dílčím  doměřením původního  stavu.  Dalším  podkladem  byl snímek  katastrální  mapy  v měřítku  1:1000. Investor  disponuje  geodetickým  zaměřením  řešené  lokality- byla poskytnuta  technická mapa  areálu  Masarykovy  nemocnice.

STÁVAJÍCÍ  STAV:

Areál  nemocnice a jednotlivé objekty jsou  napojeny  na  rozvody  kanalizace  a  vodovodu. Při  stavebních  úpravách  v  1.NP  pavilonu  A2 –kardiochirurgického  oddělení se  do  rozvodů  stávající venkovní kanalizace a přípojek nezasahuje. Úpravy jednotlivých rozvodů vnitřní kanalizace se budou týkat zařizovacích předmětů umístěných v 1.N.P. V rámci úprav dojde k úpravě připojovacích a odpadních potrubích ve 1.NP, případně na potrubí v 1.PP uvnitř objektu.

NÁVRH   ŘEŠENÍ   KANALIZACE

    - Kanalizace   splašková

Do  venkovních  rozvodů  kanalizace  se  nezasahuje.

Kanalizace  dešťová

Dešťové  svody  ze  střech  zůstanou zachovány, způsob  likvidace  dešťových  vod  ze  střech  objektů  se  nemění a  stavební  úpravy  na kardiochirurgickém  oddělení  v  1.NP pavilonu  A2  likvidaci dešťových  vod  neovlivní. Před  zahájením  prací  se  prověří, které  stoupačky jsou  pro  splaškovou  kanalizaci  a  které  pro  odvod  dešťových  vod ze  střechy  pavilonu  A2 a A1.  Současně  se  prověří  správnost  napojení odpadních  potrubí  od  zařizovacích  předmětů  tak, aby  nedošlo  k odvodu  splašků stoupačkami  dešťové kanalizace.

ODTOKOVÁ  MNOŽSTVÍ  A  PRŮTOKY

Spotřeba   vody  se  nemění, zůstává  zachován  počet  zaměstnanců a pacientů  i  délka  provozní  doby.

ODBORNÝ  ODHAD  MNOŽSTVÍ  SPLAŠKOVÝCH  A  DEŠŤOVÝCH  VOD

MNOŽSTVÍ  SPLAŠKOVÝCH  VOD

Toto množství se dle ČSN 756101 určí výpočtem potřeby vody, provedeným dle  platných směrnic. Množství splaškových  vod, které  odpovídá  množství  potřebné  vody,  se  nemění a  zůstane  zachován  původní  stav.

MNOŽSTVÍ  DEŠŤOVÝCH  VOD

Odtok dešťové vody ze  střech se  nemění , likvidace   vod  zůstává  zachována  původní-odvedení do kanalizace.

VNITŘNÍ  KANALIZACE

VÝCHOZÍ PODKLADY

Investor má k dispozici výkresy stávajícího stavu rozvodů ZTI, které poskytl zpracovatelům PD. V průběhu zpracování PD části ZTI nebyly prováděny sondy na odkrytí stávajících rozvodů vody a kanalizace. Stávající instalační šachty nejsou opatřeny revizními dvířky, která ale budou v budoucnu zřízena. V instalačních šachtách nebyla tedy zjištěna přesná poloha a dimenze kanalizačního potrubí. Není tak jasný rozvod odpadního a připojovacího potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům. Je proto nutné  při zahájení stavby a v průběhu prací po odkrytí stávajících rozvodů kanalizace upravit napojení nových rozvodů na stávající kanalizaci dle skutečně uloženého rozvodu kanalizace, dimenzí odpadního potrubí a materiálového řešení. Dle technické zprávy zdravotní techniky pro stavební povolení projekt předpokládá, že odpadní potrubí pro odvod splaškových vod je proveden z potrubí a tvarovek z PVC Omniplast.

Před zahájením prací se prověří, které odpadní potrubí (stoupačky) jsou pro splaškovou kanalizaci a které pro odvod dešťových vod ze střechy pavilonu A2. Současně se prověří správnost napojení odpadních potrubí od zařizovacích předmětů tak, aby nedošlo k odvodu splašků stoupačkami dešťové kanalizace.

POPIS ROZVODŮ

V místech bourání, likvidace či úprav hygienických zařízení se provede demontáž umyvadel, záchodových mís, sprchových gul, baterií, armatur a potrubí, které již nebude potřebné pro další provoz. Nevyužité trasy stávajících rozvodů se demontují, případně ve výjimečných případech se  zaslepí  pod  stropem 1.PP  či  v konstrukci stropů.

Z nových rozvodů budou odkanalizovány připojovacím potrubím dřezy sestav VV1,VV2,VV5 a VV6  v místnostech A2-130,A2-131,A2-126 a A2-125 a umyvadla v místnostechA2-125 a A2-126. Nově se připojí v koupelnách a na WC nová umyvadla, nové sprchové kouty a závěsné WC v místnostech A2 132,133;A2-129 a  A2-123,124.

V čajové  kuchyňce č.m. A2-130 bude odkanalizován připojovacím potrubím dřez kuchyňské sestavy a myčka na nádobí.

Na pokojích se upraví sprchový kout a WC, dojde k osazení a připojení nového závěsného WC + bidetka, umyvadla a podlahové guly ve sprše.

Po zrušení původních sprch, WC a umyvadel se původní připojovací potrubí ke stoupačkám zruší a u stoupaček se zaslepí, případně demontuje.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Splaškové vody od jednotlivých stávajících zařizovacích předmětů jsou svedeny kanalizačními stoupačkami do 1.PP a zde jsou napojeny na ležaté rozvody splaškové kanalizace. Rozvody původní kanalizace jsou z PVC trub či litinových hrdlových trub (nutno ověřit před zahájením prací sondami v instalačních jádrech).

U nových zařizovacích předmětů sestav v koupelnách a WC na pokojích pacientů (místnosti č.A2-134,A2 -125,126) a na WC u sesterny – (jedná se o nová umyvadla, závěsná WC, podlahové guly ve  sprše) je  připojovací odpadní potrubí z PVC (HT systém) vedeno v drážce ve zdivu, v podlaze či volně  v instalačním jádru do stávající instalační šachty, kde bude napojeno na stávající  rozvod kanalizace. (stoupačka – odpadní potrubí z 1.PP bude od úrovně podlahy 1.NP demontováno, bude vysazen potřebný počet odboček pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů a dále bude odpadní potrubí odvětráno přes 2. a 4.NP stávajícím  rozvodem nad střechu objektu a opatřeno novou větrací hlavicí).

Připojovací potrubí bude vždy vyměněno od stoupačky (včetně napojovací tvarovky odpadního potrubí) až k jednotlivým zařizovacím předmětům (připojovací potrubí), kde budou osazeny sifony či  zápachové  uzávěrky.

U nových  zařizovacích  předmětů sestav hygienických  zařízení  v místnostech  A2-132,133 a A2-123,124 je  připojovací  odpadní potrubí z PVC vedeno ve zdi či v podlaze do  stávající  instalační  šachty , kde  bude  napojeno  na  stávající  rozvod kanalizace (stoupačka – odpadní potrubí z  1.PP bude od úrovně podlahy 1.NP demontováno, bude vysazen potřebný počet odboček pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů a dále bude odpadní potrubí odvětráno přes 2. až 4.NP nad střechu objektu stávajícím potrubím a opatřeno novou větrací hlavicí.) Připojovací potrubí bude vždy vyměněno od stoupačky (včetně odbočky) až k jednotlivým zařizovacím předmětům, kde budou osazeny sifony či zápachové uzávěrky.

U nových zařizovacích předmětů sestav hygienických zařízení a dřezů či umyvadel v místnostech A2-125, A2-126, A2-129 a A2-130 je připojovací odpadní potrubí z PVC vedeno ve zdi, v předstěně či v podlaze do stávajících instalačních šachet, kde  bude  napojeno  na  stávající  rozvod kanalizace (stoupačka – odpadní potrubí z 1.PP bude  od úrovně podlahy 1.NP demontováno, bude vysazen potřebný počet odboček pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů a dále bude odpadní potrubí odvětráno přes další podlaží  až nad střechu objektu stávajícím potrubím  a opatřeno novou větrací hlavicí).  V místnosti A2-126, A2-131 a v místnosti A2-127 bude u dřezu (VZT jednotky) připojovací potrubí opatřeno přivzdušňovací hlavicí DN40. Tato hlavice bude osazena do T odbočky na potrubí mezi stěnu a zápachovou uzávěrkou.

Připojovací potrubí bude vždy vyměněno od stoupačky (včetně odbočky) až k jednotlivým zařizovacím předmětům, kde budou osazeny sifony či zápachové uzávěrky pro požadované zařizovací předměty dle půdorysu stavební části PD.

Odvodnění  VZT  jednotky a potrubí VZT bude provedeno pod stropem 1.NP, v rohu místnosti A2-127  klesne do  1.PP  a  zde  opět  pod  stropem (pod místností A2-125) povede  do  instalační  šachty, kde  se  napojí odbočkou na stávající stoupačku potrubí splaškové kanalizace K4.

(v případě vedení potrubí pod stropem v 1.NP a 1.PP bude potrubí z důvodu požární ochrany opatřeno ochrannou ocelovou chráničkou (trubka ocelová hladká bezešvá o průměru 70x3,2 mm).

Nové odpadní a připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude provedeno z potrubí PVC systému HT. Dimenze jednotlivých potrubí je patrné z výkresové části dokumentace.

Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku dispozičního řešení stavební části a investora, v závislosti na příslušných hygienických normách a předpisech. Jednotlivé typy budou určeny dle návrhu autorů a výběru investora. Nerezový dřez je součástí kuchyňské linky či sestav vnitřního vybavení. Původní sprchové kouty budou nejprve vybourány, následně se provede dispoziční vyzdění a úprava příček v místnostech č.m.A2-132,133 a A2-123,124, provede se nová skladba podlah včetně hydroizolací podlah a stěn, následně se  položí dlažba a provedou se obklady. Sprchové kouty budou vybaveny nástěnnou sprchovou pákovou baterii s volnou sprchou roztečí 150 mm, osazenou ve výši 900 mm nad podlahou, závěsem sprchy a mýdelníkem. Dále budou osazeny WC kombi pro invalidy, umyvadla, bezbariérový sprchový kout s podlahovou gulou, lanko pro závěsy u sprchových koutů a madla. U umyvadel budou osazeny stojánkové chromové baterie s dlouhým pákovým uzávěrem a ramínkem. Všechny zařizovací předměty budou splňovat podmínky vyhl. č. 398/2009Sb. U umyvadla bude baterie s dlouhým raménkem a pákovým ovládáním, naklopitelným zrcadlem, WC bude osazeno sklopným a pevným madlem, sprchový kout bude osazen nástěnnou chromovou baterií s dlouhým raménkem, pákovým ovládáním, volnou sprchou a sklopnou sedačkou a madly dle vyhl. č. 398/2009Sb.

Nerezové dřezy zabudované do nábytku budou opatřeny plastovými zápachovými uzávěry a osazeny pákovými dřezovými bateriemi. Sifon + dřezová baterie bude součástí dodávky ZTI. V místnosti A2-130 bude osazena myčka na nádobí. Pro připojení myčky bude použita podomítková zápachová uzávěrka s integrovaným přívodem vody např. HL 406.

Pro místnost A2-125 bude na stěně vedle umyvadla vyveden kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou (HL21) + nástěnná umyvadlová baterie na studenou vodu pro možnost napojení na vodovod + kanalizaci pro mobilní dialýzy.

UPOZORNĚNÍ !

Projekt  nepočítá  se  zemními  pracemi, ani s úpravou a změnou tras či dimenzí přípojek, přesto uvádíme následující upozornění, kdyby došlo v průběhu výstavby ke změně a bylo nutné upravit či opravit přípojky kanalizace a vodovodu.

- Před započetím výkopových prací musí investor požádat veškeré správce podzemního vedení o přesné vytýčení jejich zařízení. Dále si musí vyžádat dozor těchto správců při výkopových pracích.

- V projektové dokumentaci jsou orientačně zakresleny nám známé podzemní a nadzemní sítě a vedení.

- Při křížení nebo souběhu vodovodu či kanalizace s jiným podzemním vedením nutno dodržet normu ČSN 736005.

- Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.

- Při prostupu potrubí do instalační šachty budou na potrubí osazeny požární manžety a utěsněny prostupy dle požadavků PBŘS

- Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku dispozičního řešení stavební části a investora, v závislosti na příslušných hygienických normách a předpisech. Jednotlivé typy budou určeny dle návrhu autorů a výběru investora. Projektant navrhuje umyvadla se stojánkovou pákovou baterií a zavěšené záchodové mísy kombinované (WC + bidet).

B9.B/  ZÁSOBENÍ  VODOU

STÁVAJÍCÍ  STAV

V současné době je areál Masarykovy nemocnice  v Ústí  nad  Labem připojen na rozvod veřejného  vodovodu. Do  přípojky  se  novou  výstavbou  nezasahuje.

NÁVRH ŘEŠENÍ ROZVODU VODY:

- Rozvod vodovodu, napojení na stávající rozvod

VÝCHOZÍ PODKLADY

Investor má k dispozici výkresy stávajícího stavu rozvodů ZTI. V průběhu zpracování PD části ZTI nebyly prováděny sondy na odkrytí stávajících rozvodů vody a kanalizace. Stávající instalační šachty nejsou opatřeny revizními dvířky, která budou v budoucnu zřízena. V instalačních šachtách tudíž nemohla být zjištěna poloha rozvodů teplé, studené vody a cirkulace. Nejsou tedy známy přesné trasy připojovacích potrubí vody pro jednotlivé zařizovací předměty.

Dle technické zprávy zdravotní techniky pro stavební povolení projekt předpokládá, že potrubí pro rozvod pitné vody je proveden z plastových trubek RAU-VPE ze síťovaného polyethylenu, spojování potrubí by mělo být provedeno pomocí násuvných objímek a specielních fitinek z mosazi.

Je proto nutné při zahájení stavby a v průběhu prací po odkrytí stávajících rozvodů vody upravit napojení nových rozvodů na stávající vodovodní potrubí dle skutečně uloženého rozvodu, dimenzí stoupaček a materiálového řešení.

POPIS STAVBY

V současné době je vodovod a rozvod vody v objektech areálu nemocnice napojen stávající vodovodní přípojkou. Odběr vody je měřen osazenou vodoměrnou soupravou s fakturačním vodoměrem. V místech bourání a likvidace hygienických zařízení se provede demontáž baterií, armatur a připojovacího potrubí, které již nebude potřebné pro další provoz. Nevyužité trasy rozvodů se kompletně demontují, aby nedocházelo k hromadění vody ve slepých ramenech.

Rozvody teplé vody, cirkulace a studené vody se napojí  na  stoupačky  ve stávajících  instalačních  šachtách a následně povedou k místům spotřeby v 1.N.P. Z hlavního řádu v jednotlivých instalačních šachtách budou na potrubí vyvedeny nové odbočky, které budou osazeny uzavíracími armaturami, odbočky budou osazeny do takové výše, aby bylo možné revizními dvířky uzavřít jednotlivé armatury. V případě, že pro napojení jednotlivých zařizovacích předmětů budou použity stávající odbočky, dojde k výměně původních uzavíracích armatur za nové.

Z nových rozvodů bude připojeno:

- WC + bidetová sprška, umyvadlo a sprcha v místnostech A2-123, A2-124

- umyvadlo a příprava pro napojení rampy v místnosti A2-125

- dřez a umyvadlo v místnosti č. A2-126

- WC + bidetová sprška a umyvadlo v místnosti A2-129

- dřez a myčka v místnosti A2-130 a dřez v A2-131

- WC + bidetová sprška, umyvadlo a sprcha v místnosti A2-132, A2-133

Pro místnost A2-125 bude na stěně vedle umyvadla vyveden kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou (HL21) + nástěnná umyvadlová baterie na studenou vodu pro možnost napojení na vodovod + kanalizaci pro mobilní dialýzy.

MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY

Měření spotřeby vody zůstane zachováno původní.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Nové rozvody potrubí v rámci revitalizace budou provedeny z umělohmotných materiálů příslušné DN. Na rozvodné potrubí studené vody, TV a C lze použít plastových trub EKOPLASTIK (kopolymer propylenu PP – typ 3). Plastové potrubí bude tlakové řady PN 16 (SDR 7,4). Potrubní rozvody budou provedeny dle montážního předpisu výrobce. Potrubí bude s tvarovkami spojováno polyfúzním svařováním. Před montáží bude provedena kontrola materiálu, všechny prvky budou důkladně prohlédnuty. Minimální teplota okolního prostředí pro montáž plastových rozvodů s ohledem na svařování je +5 °C, pro ohýbání minimálně +15°C. Montáž smí provádět pouze pracovníci vlastnící svářečský průkaz Z-U7 nebo certifikát o zaškolení. Potrubní pro TV bude provedeno v systému z PP- typ 3 (PPR) tlakové řady PN 20, umožňuje tepelnou sterilizaci vody z důvodu likvidace patogenních mykobakterií a bakterií legionella, vyskytující se ve vodě 30°C – 50°C teplé. Tepelná sterilizace se provádí krátkodobým ohříváním na 70°C). Vodovodní potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu, volně na závěsech v instalační šachtě. Drážka pro vedení izolovaného potrubí musí být volná a musí umožňovat dilataci potrubí. Před zazděním je nutno potrubí důkladně ukotvit (zasádrováním, připevněním nástěnek vruty apod.). Na stoupacím potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění pevných bodů, kluzných uložení a vytvoření vhodného způsobu kompenzace, pokud není potrubí montováno tuhým způsobem. Na potrubních rozvodech budou použity kulové uzávěry GIACOMINI. Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku autorů projektu a investora, v závislosti na příslušné hygienické normy a předpisy.

Potrubní rozvody budou izolovány. Potrubí SV bude izolováno proti tepelným ziskům a orosování a potrubí TV a cirkulace proti tepelným ztrátám. Potrubní rozvody vedené ve zdivu či podlaze budou chráněny návlekovou izolací na bázi pěněného polyetylénu ARMSTRONG – TUBOLIT SR – Plus. Volně vedené potrubí bude chráněno návlekovou izolací MIRELON o tl. 15 mm. (Tato izolace bude použita v souladu s požadavky PBŘS).

Po zhotovení potrubního rozvodu bude provedeno odkalení, proplach, potrubí bude tlakově odzkoušeno a vydezinfikováno. Dále bude proveden základní rozbor pitné vody.

Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku autorů projektu a investora, v závislosti na příslušných hygienických normách a předpisech. Zařizovací předměty budou dle výběru investora. Sprchové kouty bude  řešen jako vyzdívané, odvodněné  pomocí  podlahových  vpustí osazených  do podlahy  tl. min. 100mm z nerezu.

Armatury u zařizovacích předmětů budou dle výběru objednavatele (např. řada ORAS, NOVASERVIS).

Ohřev TV bude zachován a nemění se.

TLAKOVÁ ZKOUŠKA

Po dokončení montáže trubního rozvodu bude provedena tlaková zkouška vodou dle ČSN 75 5911. Zkouška bude provedena 1,5 násobkem přetlaku, tj. zkušebním tlakem 1,5 MPa (15 bar). V průběhu zkoušky, po dobu 60 min., nesmí zkušební tlak poklesnout více než o 0,02 MPa (0,2 bar).  O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis.

Před tlakovou zkouškou musí být proveden proplach a odkalení. Potrubní rozvod se musí propláchnout nejméně 3x. Před posledním proplachem nutno vnitřní rozvod dezinfikovat roztokem (např. vodní roztok chlornanu sodného v koncentraci nejméně 0,5 mg/l, který musí působit nejméně 1 hod.).

Před uvedením potrubních rozvodů do provozu dodavatel doloží doklady o veškerých provedených těsnostních a tlakových zkouškách, včetně základního rozboru pitné vody.

ZEMNÍ PRÁCE

Při provádění úprav se nepočítá s realizací zemních prací.

INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ

Do venkovních IS a přípojek se nezasahuje.

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Práce musí být prováděny v souladu s ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411 a dalších souvisejících norem, vyhlášek a předpisů.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění montážních prací je nutné dodržovat ustanovení vyhlášky č. 324/90 Sb.

POTŘEBA VODY

Spotřeba vody se nemění, zůstává zachován počet zaměstnanců a pacientů i délka provozní doby.

UPOZORNĚNÍ!

Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.

Rozvodná potrubí pro rozvody vody bez ohledu na třídy reakce na oheň mohou prostupovat požárně dělicí konstrukcí (požární a obvodové stěny) do světlého průřezu 40 000 mm2 bez dalších opatření (bez uzavíracích armatur dle ČSN 73 0802), přičemž pro utěsnění prostupů platí ČSN 73 0810:2009; požární odolnost EI 15 až EI 45.

Potrubní rozvody z třídy reakce na oheň B-F – kanalizace s průřezovou plochou přes 8 000 mm2 a potrubí s trvalou náplní vody s průřezovou plochou přes 15 000 mm2 - musí být zabráněno šíření ohně hmotou a vnitřním prostorem potrubí – požadavek na instalaci požárních manžet. Prostupy do CHÚC nejsou a nebudou navrženy.

Potrubní rozvody dvou a více potrubí umístěných vedle sebe budou utěsněny bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu vždy, pokud mezi nimi bude menší vzdálenost než deset průměru většího potrubí, požární odolnost těsnění prostupu bude EI–UU nebo EI-CU 15 až EI 45.

Poznámka - prostupy požárně dělicí konstrukcí dvou a více potrubí umístěné vedle sebe, se utěsňují podle 7.5.8. ČSN EN 13501-2-2004 bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu, pokud mezi nimi je menší vzdálenost než 10 průměrů potrubí, (např. potrubí o průměrech 30 mm a 50 mm, které mají mezi sebou vzdálenost 0,40 m, musí být požárně těsněna v souladu s 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004).

Potrubní rozvody budou utěsněny požárně certifikovanými ucpávkami a současně chráněny protipožární manžetou např. systém PROMAT nebo HILTI.

Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu je v suterénu objektu, bude přístupný a jeho umístění musí být viditelně a trvanlivě označeno v souladu s požadavkem vyhl. 268/2009 Sb.

B9 .C/  TEPLO  A  PALIVA

- Účel a odůvodnění stavby

Dle objednávky investora byl vypracován prováděcí projekt, zpracovaný i pro stavební řízení, pro vytápění předmětných prostor dotčených zřízením intermediární péče na kardiochirurgickém oddělení objektu Krajské Zdravotní, a.s – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem.

Předmětné prostory objektu budou vytápěny stávající otopnou soustavou, doplněnou o přímotopné elektrické radiátory do prostor sociálních zařízení a nově podpořenou výkonem ohřívače vzduchu vzduchotechnického zařízení (VZT).

Podkladem pro řešení PD byla stavební dokumentace předmětných prostor předmětného objektu.

Požadavky na ostatní profese:

Stavební   	Vybudovat a dostavět předmětné prostory objektu dle stavební části projektové dokumentace.

Elektro 		Připojit a specifikovat ve výkazu výměr nově navržené koupelnové radiátory prostor sociálního zázemí.

Navrhnout, zapojit a zprovoznit termostatickou regulaci těchto radiátorů.

VZT 		Nutno navrhnout ohřev větracího vzduchu o výkonu pokrývajícím tepelné ztráty větráním a s výkonem doplňujícím nedostatečnost výkonu stávajících radiátorů.

Základní technické údaje.

Tepelné ztráty dle ČSN EN 12831		- dle přílohy technické zpráva – tepelný výkon

Vložená otopná plocha 			- dle přílohy technické zprávy – dimenzování těles

Potřeba tepla od VZT  		 	- QVZT =	součtem celkem min. 1016 W

Venkovní výpočtová teplota    :	         te = -15oC

Topné médium:	 - dle původní projektové dokumentace:

Sekundární pro vytápění - topná voda ekvitermně řízená o teplotách  	80/60°C

- Popis technického řešení

Zadáním řešení projektové dokumentace je zajištění výkonu zdrojů tepla pro nově upravované prostory na nové hodnoty požadovaných výpočtových teplot. Předmětné prostory jsou v současnosti vytápěny pouze teplovodní radiátorovou otopnou soustavou. Vzhledem ke způsobu zapojení stávající otopné soustavy nelze efektivně upravit množství a průtok topné vody a tím, spolu se zvětšením otopné plochy stávajících radiátorů navýšit její výkon. Proto stávající otopná soustava zůstane v původním provedení.

Chybějící výkon nutný k dosažení nově požadovaných výpočtových teplot předmětných prostor (24°C) bude řešen výkonem ohřívače vzduchu v zařízení VZT. Distribuce ohřátého vzduchu, jako i princip ohřevu je předmětem profese VZT.

Do prostor sociálních zázemí upravovaných prostor budou instalována přímotopná elektrická koupelnová tělesa KORALUX RONDO MAX-E ve velikostech a s výkony dle výkresové dokumentace. Tato otopná tělesa budou dodána s termoregulační regulací, tedy s elektrickým regulátorem teploty. Přesná výbava těchto otopných těles je předmětem výkazů výměr profese elektro.

Součtem tří způsobů provedení výše uvedených zdrojů tepla bude splněna podmínka pro dosažení celkového výkonu pro dosažení požadovaných teplot v nově upravovaných předmětných prostorách.

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí schválit projektant, jinak nelze zaručit kvalitní funkčnost systému.

B9.D/  ROZVODY  ELEKTRO

- ÚČEL PD A CHARAKTER STAVBY

PD je projektovou dokumentací pro provádění stavby na akci „Zřízení intermediární  péče na  kardiochirurgickém  oddělení ,  Krajská zdravotní a.s. – Masarykova  nemocnice Ústí n.L.“.

Předmětem této projektové dokumentace pro provádění stavby je : D.1.5 Elektroinstalace, slaboproud, výpočty  denního  a  umělého  osvětlení

- přehled výchozích podkladů

- prohlídka objektu,

- podklady od zpracovatelů stavební části,

- požárně bezpečnostní řešení,

- platné normy ČSN a EN, a to zejména:

ČSN 33 0120			Normalizovaná napětí IEC

ČSN 33 2130 ed. 3 		Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 60446 ed.2.		Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

ČSN 33 2000-1 ed.2.		El. instal. NN - Základní hlediska, charakteristiky, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2.		El. instal. NN - Ochr. opatření pro zajištění bezpečnosti

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2.		El. instal. - Ochr. před rušivým napětím a el.mag. rušením

Kapitola 443: Ochr. proti atmosfér. nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.2.		El. zař. - Část 4: Bezp. - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473		El.technické předpisy - El. zařízení. Část 4: Bezpečnost

Kapitola 47: Použití ochr. opatření pro zajištění bezp.

Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-482		Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle      vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se  zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51 ed.3.		El. instal. NN - Část 5-51: Výběr a stavba - Všeob. předpisy

ČSN 33 2000-5-52		El. zařízení - Výběr a stavba - Soustavy a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed.2.		El. instal. - Výběr a stavba - Dovolené proudy v el. rozvod.

ČSN 33 2000-5-534		El. instal. NN - Část 5-53: Výběr a stavba - Kapitola 53:

Odpojování, spínání, řízení - Oddíl 534: Přep. ochr. zař.

ČSN 33 2000-5-537		El. zařízení - Část 5: Výběr a stavba - Kapitola 53: Spín.

a řídící přístroje - Oddíl 537: Přístr. pro odpojov. a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.2.		El. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, ochr. pospojení

a s nimi související normy a předpisy.

ČSN 33 2000-7-710	 	Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

- Rozsah projektovaného zařízení

- Projekt řeší

- Úpravu stávajících světelných a zásuvkových rozvodů dotčených stavebními úpravami,

- Osazení nových svítidel a zásuvek do upravených místností, osvětlení  a  zásuvky  do   zdravotnických  ramp a stropních  stativů u  postelí  pacientů

- Připojení ventilátorů koupelen, VZT jednotky , klimatizace

- Demontáže stávajících elektrorozvodů, vypínačů a zásuvek dotčených stavebními úpravami,

- Napojení  na dieselagregát, osazení  trafa, baterie, UPS a nových  rozváděčů  do  místnosti  A2-127

- Kamerový  systém

- Dorozumívací  zařízení  sestra  pacient

- Slaboproudé  rozvody  TV, WiFi a  datové  rozvody, včetně  zásuvek

- Uzemnění elektrostaticky vodivých podlah P1

- Projekt neřeší

- Nové uzemnění objektu a nový bleskosvod objektu,

- Stavební elektroinstalaci objektu, která není dotčená stavebními úpravami

- ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napěťová soustava

1NPE~50Hz, 230V / TN-S 	Světelný rozvod

1NPE~50Hz, 230V / TN-S	Zásuvkový rozvod nový

- Určení vnějších vlivů a hodnocení prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

- Dle ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z1, tabulka NA.6 jsou prostory definovány jako – Prostory zvlášť  nebezpečné.

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem uvedená v ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

čl. 411 – Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

dle čl. 411.1 – základní ochrana základní izolací živých částí, kryty nebo přepážkami

– ochrana při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě    poruchy

čl. 411.2 – Požadavky na základní ochranu (před přímým dotykem živých částí)

čl. 411.3 – Požadavky na ochranu při poruše (před dotykem neživých částí)

dle čl. 411.3.1– ochranné uzemnění a ochranné pospojování

dle čl. 411.3.2– automatické odpojení v případě poruchy

dle čl. 411.3.3– doplňková ochrana proudovými chrániči

čl. 411.4 – Ochrana v sítích TN

čl. 412 – Požadavky na základní ochranu a ochranu při poruše

čl. 415 – Doplňková ochrana

dle čl. 415.2– doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

Určení zdravotnického prostoru dle ČSN 33 2000-7-710

Dle normy ČSN 33 2000-7-710 se místnost lůžkový pokoj zařazuje podle tab.B1: skupina 1

Dle normy ČSN 33 2000-7-710 se místnost jednotka intermediární péče zařazuje podle tab.B1: skupina 2

- Popis technického řešení

PRŮŘEZY VODIČŮ A KABELŮ

Navrženy dle ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523 ed.2. Veškeré rozvody budou provedeny pomocí kabelů a vodičů CXKH-R(V) B2ca, s1, d1, dle vyhl. 23/2008 Sb. a vyhl. 268/2011 Sb. s měděnými jádry příslušných průřezů a počtu žil. Rozvody budou vedeny podhledem a pod omítkou.

NOUZOVÁ SIGNALIZACE

Lůžkové pokoje se vybaví nouzovou signalizací dle vyhlášky č.398/2009sb..

BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ

Překlenutí přerušení napájení je svítidly zapojené přes UPS.

ZÁSUVKOVÉ VÝVODY

Rozmístění zásuvkových vývodů je navrženo dle požadavku uživatele. Zásuvky 230V běžné budou instalované do výše 30cm nad podlahou, ostatní 1,2m nad podlahou. Budou připojen zdrojový most.

Barevné značení zásuvek dle funkce použití:

a) barva bílá (běžné zásuvkové okruhy napojené z rozvodů MDO (síť)

b) barva žlutá (zásuvky napojené z DO-ZIS (soustava IT DaG TR))

c) barva oranžová (zásuvky napojené z VDO (UPS))

d) barva zelená (zásuvky napojené z DO (DaG))

- OSVĚTLENÍ

Rozmístění svítidel a typy svítidel - osvětlení bude navrženo s ohledem na interiér, kde rozmístění respektuje příslušné ČSN a hygienické normy. Osvětlení bude řešeno svítidly pro použití v daném prostředí. Ovládání osvětlení je přes spínače, které jsou umístěny u vstupů do místností. Spínače pro ovládání osvětlení se osadí ve výši 1,3m od podlahy. Osvětlení bude možné stmívat. Na pokoji se provede napojení zdrojového mostu, pevná fáze – noční a nepřímé spínané z mostu.

VZT

Jedná se o připojení  klimatizace  a  jednotky  VZT, případná  úprava  ovládání ventilátorů na  WC  pokojů.

POSPOJENÍ

Bude provedeno dle ČSN 33 2000-7-710. Pro pospojení mobilních přístrojů bude osazena dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů. Bude připojena elektrostaticky  vodivá  podlaha P1.

HLÍDÁNÍ IZOLAČNÍHO STAVU

Bude provedeno dle ČSN 33 2000-7-710. Signalizace stavu bude osazena ve velínu.

ROZVÁDĚČE

Ve vstupním vestibulu se nachází patrový rozváděč pro napojení obvodů MDO. Hlavní rozváděč JIP bude umístěn v místnosti A2-127 a bude připojen Cu kabelem z rozvodny NN z Dieselagregátu. Do obvodu bude zapojena online UPS pro velmi důležité obvody VDO.

- Požadavky na ostatní profese

- Stavební

- Průrazy ve zdivu,

- utěsnění kabelových prostupů.

- Požadavky na bezpečnost

Základním předpisem pro zajištění bezpečnosti práce je ČSN EN (34 3100) 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Při veškerých pracích na elektrických zařízeních je nutno dbát na požadovanou kvalifikaci pracovníků, řádné zajištění pracoviště, dozor při práci, ukončení a kontrolu provedené práce.

Obsluhující personál musí mít kvalifikaci předepsanou pro příslušná zařízení. Pokud jsou pro obsluhu předepsány ochranné pomůcky, musí být používány. Místní bezpečnostní a pracovní předpisy a pokyny musí být umístěny na vhodném místě, přístupny a pověření pracovníci s nimi musí být prokazatelně seznámeni.

VNĚJŠÍ  ROZVODY   NN

PŘIPOJENÍ  OBJEKTU  NA  ROZVODY  NN

Dosavadní elektrické zařízení

Objekt je připojen kabelovou smyčkou ze sítě ČEZu v přípojkové skříni na venkovní fasádě. Do  těchto  rozvodů  se  nezasahuje.

Zdroje elektrické energie

Zdrojem elektrické energie pro objekt je distribuční rozvodná síť NN v obci ukončená smyčkou v přípojkové skříni na fasádě objektu vedle hlavního vstupu. Pro  řešené  pokoje  a  velín( sesternu)  bude   nový  rozváděč  napojen   samostatným  kabelem na  dieselagregát.

B9/E  SLABOPROUDÉ  ROZVODY

Do  rozvodů  slaboproudu  se  zasahuje, předmětem této  PD  je :

A/ datové  zásuvky a  rozvody  v řešeném prostoru

B/ televizní  zásuvky  a  rozvody  v pokojích  pacientů

C/ WiFi pro  pokoje  pacientů

D/ kamerový  systém

E/ dorozumívací  systém sestra pacient

Podrobně  viz  technická  zpráva  část  elektro a  slaboproud  D1.5

B9/ F   VZDUCHOTECHNICKÁ   ZAŘÍZENÍ

Úvodem

Úkolem projektu bylo navrhnout vzduchotechnické zařízení na akci „Zřízení intermediární péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem“.

Při posuzování objektu a konečném návrhu rozsahu  vzduchotechnického zařízení byly respektovány příslušné normy a hygienické předpisy. Vzduchotechnické zařízení bylo navržené pro místnosti, jejichž charakter z hlediska provozu, event. dispozice v objektu vylučuje přirozené větrání, nebo kde je přirozené větrání nedostačující. Množství větracího vzduchu bylo stanovené s ohledem na přípustnou koncentraci škodlivin v ovzduší.

Obecné požadavky :

- čerstvý přiváděný vzduch bude filtrován a ohříván resp. přichlazován

- filtrace čerstvého vzduchu bude dvoustupňová

- větrací jednotka bude s potrubím propojena přes pružné vložky

- zařízení bude navržené tak, aby vnitřní i vnější hluk vyhovoval

hygienickým požadavkům

- znehodnocený vzduch bude odváděn mimo budovu

- Požadavky Nařízení komise EU č.1253/2014 (Ecodesign)

Použité podklady :

-  stavební výkresy v digitální podobě

-  vyhláška 499/2006Sb o dokumentaci staveb

-  nařízení vlády č.361/2007Sb. ze dne 12.12.2007, kterým se stanoví podmínky

ochrany  zdraví zaměstnanců při práci

-  nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne 24.8.2011 o ochraně zdraví před nepříznivými

účinky hluku a vibrací

-  zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

-  ČSN 73 0872

-  ČSN 73 0802

-  ČSN 73 0548

Základní údaje a parametry ovzduší

| Nadmořská výška | 218 m n. m. |
| --- | --- |
| Výpočtová teplota venkovní letní | +32OC |
| Výpočtová teplota zimní | -15OC |
| Entalpie vzduchu letní | 67kJ.kg-1 |
| Absolutní vlhkost vzduchu v létě | 13g.kg-1 |

Technické  řešení

Současný stav :

V budoucích prostorách intermediární péče není v současné době instalované žádné vzduchotechnické zařízení. Hygienická zařízení jsou vybavena nuceným větráním nástřešními větracími jednotkami.

Zařízení pracuje trvale : 24 hodin denně.

- Požadovaná teplota vzduchu v zimním období ti=.+240C, v letním období ti=+260C.

Návrh nového VZT. zařízení :

Vzduchotechnické zařízení je členěno na 4 provozní zařízení. Jedno provozní zařízení obsahuje kompletní zařízení pro přívod a odvod vzduchu, nebo pouze odvod vzduchu, nebo pro klimatizaci. V dalším textu je uveden seznam provozních zařízení s popisem hlavního charakteru provozu.

Zařízení 1 - prostory intermediární péče a sesternu - m.č.A2-125, A2-126, A2-131 a A2-134 : navrhuje se teplovzdušné větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu s rekuperací odváděného tepla a přichlazováním vzduchu v letním období. Zařízení je navržené jako mírně přetlakové a bude pracovat pouze s čerstvým vzduchem bez cirkulace. Při návrhu vzduchového výkonu vzduchotechnického zařízení bylo uvažováno s výměnou vzduchu : x=5xh-1 v místnostech pro ležící pacienty a x=8xh-1 v sesterně. Množství větracího vzduchu na osobu : qLP=qLO=min. 90m3h-1.

- Jako  hlavní prvek je navržena podstropní větrací jednotka Duplex-2500 Multi-Eco B s protiproudým rekuperačním výměníkem (účinnost rekuperace min.88%). Jednotka bude vybavena by-passem přiváděného vzduchu pro letní období,  vestavěným elektrickým ohřívačem vzduchu (Qt= 8kW) a přímým výparníkem (Qch= 8kW).

      - Přímý výparník jednotky bude propojen Cu potrubím chladiva s venkovní kondenzační jednotkou Hokkaido HCNU. Kondenzační jednotka/tepelné čerpadlo může být využívána i pro dohřev vzduchu. Kondenzační jednotka se osadí ve venkovním prostoru na ochoze.

      - Čerstvý přiváděný vzduch bude vybaven třístupňovou filtrací čerstvého vzduchu :

Prvý stupeň filtrace je součástí větrací jednotky (filtr G4), druhý stupeň filtrace je zařazen za větrací jednotku (filtr F7) a třetí stupeň filtrace je součástí přívodních anemostatů – čistých nástavců (HEPA)

- Větrací jednotka bude instalovaná pod stropem místnosti č.A2-127-UPC + TRAFO (váha jednotky 369kg). Sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu bude proveden přes protidešťové žaluzie v obvodové zdi objektu.

Popis větrací jednotky : Kompaktní větrací jednotka Duplex-2500 Multi-Eco-B obsahuje ve společné skříni dva nezávisle řízené EC ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vysoce účinný protiproudý rekuperační výměník tepla s velkou teplosměnnou plochou, výsuvné filtry přiváděného a odváděného vzduchu a odvodňovací nerezovou vanu. Čelní otevírací dveře zajišťují snadný přístup ke všem agregátům a filtrům. Jednotka bude doplněna potrubími pro svody kondenzátu 2xd32mm  přes sifon o min. výšce 150mm do kanalizace. Životnost motorů za běžných provozních podmínek dosahuje 35 až 45 tisíc hodin trvalého provozu bez údržby. Životnost vestavěných výměníků je prakticky neomezená, čištění kompaktních bloků se provádí vysunutím z vodících lišt a propláchnutím teplou vodou s detergentem teploty max.800C. Perioda doporučeného čištění výměníku s oboustranně předsazenými filtry je asi 30 až 50 tisíc provozních hodin. Skříň jednotky je sestavena z panelů z lakovaného plechu s 30mm PIR výplní s vynikajícím koeficientem tepelné vodivosti (0,024w/mK).

Větrací jednotka splňuje požadavky Evropských norem :

- charakteristiky pláště dle EN 1886

- EC motory dle ErP 2015 a ErP 2018

- Hygienické požadavky dle VDI 6022

- Požadavky Nařízení komise EU č.1253/2014 (Ecodesign)

Jednotka bude vybavena digitální regulací RD5, která zajistí ekonomický provoz vzduchotechnického zařízení. Všechny elektrické komponenty jsou vyvedeny na připojovací rozvodnici. Pro ovládání zařízení je navržen nástěnný digitální ovladač s displejem CP Touch. Umístění ovládacího panelu se předpokládá ve velínu a bude přizpůsobeno požadavkům investora.

Standardní funkce regulace RD5 :

- ovládání otáček EC ventilátorů (dle nastaveného režimu)

- automatické ovládání polohy klapky by-passu (rekuperace tepla a chladu)

- vyhodnocuje a zamezuje havarijním stavům dle měřených teplot

- nastavení týdenního programu větrání a nastavení teplot apod.

Provozní režimy :

- - v zimním období pracuje jednotka v rovnotlakém režimu s rekuperací, čímž účinně využívá odpadní teplo,

- - při letním provozu s by passem  se klapka by-passu jednotky přepne na režim bez rekuperace, tím se zamezí nežádoucímu předehřívání přiváděného vzduchu a je umožněno předchlazení budovy (nočním provozem),

- - při letním provozu s přichlazováním vzduchu bude uvedena do chodu kondenzační jednotka.

- Parametry větrací jednotky	  			parametry kondenzační jednotky

- QLP = 2160m3h-1, externí tlak 600Pa			Qch  = 8kW, Qt  = 8kW, P= 2,8/kW/400V

QLO = 1950m3h-1, externí tlak 200Pa

Qt     = 8kW (EO)  Qch     = 8kW

P= 1,08+0,47kW/400V

- Zařízení 2 – sesterna : pro úpravu vzduchu v sesterně se navrhuje klimatizační zařízení - split-systém s vnitřní klimatizační nástěnnou jednotkou. Venkovní kondenzační jednotka v zimním období bude pracovat jako tepelné čerpadlo a může být proto využívána i pro úpravu teploty vzduchu v sesterně. Venkovní kondenzační jednotka se osadí ve venkovním prostoru na ochozu.

- Parametry klimatizačního zařízení :

- - venkovní kondenzační jednotka : Qch=5,0W, Qt=5kW, P = 1,66kW/230V

- vnitřní klimatizační jednotka :  Qch = 5,0kW, Qt  = 5,0kW,  P = 40W/230V

- Zařízení 3 – prostor UPC :

- navrhuje se nucený odvod vzduchu s desetinásobnou výměnou vzduchu. Jako hlavní prvek se navrhuje potrubí ventilátor Mixvent TD800/200 s výfukem do prostoru ochozu, přívod vzduchu pod tlakem  zajistí mřížka INTUMEX nad podlahou,

- pro eliminaci tepelných zisků od technologie se navrhuje klimatizační zařízení - split-systém s vnitřní klimatizační nástěnnou jednotkou. Venkovní kondenzační jednotka se osadí ve venkovním prostoru na ochozu.

Zařízení 4 – hygienická zařízení : hygienická zařízení jsou dnes vybavena nuceným větráním pomocí nástřešních ventilátorů. Ve zděných svislých šachtách jsou vedena potrubí, na která jsou pomocí ohebných hadic připojené odvodní talířové ventily, osazené do podhledů.  Původní vzduchotechnické zařízení zachované.

V rámci zřízení oddělení intermediární péče dochází ke stavebním úpravám dvou WC a koupelen, v těchto místnostech budou osazeny nové talířové ventily s ohledem na nové umístění zařizovacích předmětů.

Akustická opatření

Do potrubí jsou navržené kulisové tlumiče hluku, potrubí bude k jednotce připojené pomocí tlumících vložek.

Ochrana stavby proti požáru

Při návrhu vzduchotechnického zařízení byla respektována ČSN 73 0872 a projekt PBŘ. Prostory UPC tvoří jeden požární úsek.

Všechna potrubí, vedená vstupní halou 1-178 budou opatřena požárně-tepelnou izolací, dále jsou navrženy požární klapky do potrubí, :

- do potrubí mezi m.č. A2-179 a A2-178 se navrhují požární klapky se signalizací polohy „zavřeno“,

- do potrubí nasávání a výfuku vzduchu směrem do ochozu se do obvodové zdi za protidešťové žaluzie navrhují požární klapky

- do potrubí nasávání čerstvého vzduchu se navrhuje čidlo kouře

Potrubí

Je navržené potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné dle ON 12 0405 a ohebné potrubí Sonodec. Potrubí  v místnosti A2-178 budou požárně  izolována v celé  délce, u  výdechu a  sání  VZT  jednotky  bude  potrubí  izolováno požárně i  tepelně.

Dispozice   potrubí je zřejmá z výkresové části dokumentace. Závěsy potrubí, jejich druh a rozmístění budou upřesněny montážní firmou a provedou se při montáži, stejně  jako  upevnění VZT jednotky. Kotvení  VZT jednotky  ke  stropu  a  nosné  stěně   bude  odsouhlaseno  se  statikem.

Do sání i výfuku do venkovního prostoru budou instalována čidla kouře, které vypnou při výskytu kouře v sacím nebo výfukovém potrubí VZT jednotku v místnosti UPS a trafa. Vzhledem k tomu, že výdech i sání je v požárním pásu mezi 1.NP a 2.NP, budou v sání i výfuku instalovány požární klapky s odolností EI45DP1.

Distribuční elementy

Pro přívod vzduchu jsou navrženy čisté nástavce TROX-TDF, pro odvod vzduchu jsou navržené difuzorové anemostaty TDV-Silent-Air (Trox) 600x600mm. Pro odvod vzduchu z hyg zařízení jsou navržené talířové ventily. Systém provětrávání prostoru je zřejmý z výkresové části dokumentace.

Rychlosti vzduchu v koncových elementech byly stanoveny s ohledem na dosah proudu vzduchu.

Požadavky na profese  :

Elektroinstalace  :              	     připojení VZT jednotky  a propojení s regulátorem dle schématu,

celková spotřeba el. energie : vzduchotechnika P= 10,0kW, chlazení 8,5kW

Celkový  příkon  do  20,0 kW

Zdravotní instalace  :                odvod kondenzátu od  větrací jednotky 3x32mm

do kanalizace

Stavební část :

- úprava všech otvorů pro montáž VZT potrubí a elementů a jejich úprava po montáži VZT.

- úprava nebo výměna kazetového podhledu v místnostech A2-178 a chodbě A2-179 a v koupelnách a na WC

Obsluha  a  údržba  zařízení

a) obsluha zařízení :  podmínkou dobré obsluhy je dokonalé seznámení obsluhy s funkcí vzduchotechnického a klimatizačního zařízení. Obsluha nebo zaškolení zaměstnanci zajišťuje spouštění a vypínání zařízení, funkci hlavních prvků řídí automatická regulace.

b) údržba zařízení : preventivní prohlídky se provádějí podle doporučení jednotlivých výrobců.

Hlavní úkony :

- Ventilátory                                          mazání, event. výměna ložisek

- Vzduchové filtry                                 čistění, resp. výměna filtračního materiálu

Výměníky                                           čistění lamel a komor, event. výměna

Klapky                                                kontrola hladkého chodu klapek, event. promazání

Závěr

Projekt VZT. byl vypracován s respektováním zákonů, vyhlášek a norem, platných v ČR, příp. EU ke dni 27.11.2018.

B9G/ MEDICINÁLNÍ  PLYNY

Podrobně  viz technická  zpráva - část  D1.4a.

B9 H/ ZPEVNĚNÉ  PLOCHY ,SADOVÉ  ÚPRAVY

Do  venkovních   zpevněných  ploch a veřejné  zeleně   se  nezasahuje.

ZÁVĚR

Stavební  úpravy  na  akci „Zřízení  intermediární  péče na  kardiochirurgickém  oddělení,  Krajská zdravotní a.s. – Masarykova  nemocnice Ústí n.L.“ odpovídají   požadavkům  uživatele a vlastníka nemovitosti. Veškerá zařízení jsou dimenzována a budou  prováděna  dle platných  právních, hygienických i požárních  předpisů, platných ČSN, technologických  předpisů  výrobců  a dodavatelů výrobků a  technologických  zařízení. Změny a případné  připomínky k PD  projednal projektant  se zřizovatelem a provozovatelem   kardiochirurgického  oddělení v pavilonu  A2, Masarykovy nemocnice  v Ústí n.L. v období  zpracování a projednání díla a závěry  zapracoval  do  čistopisu PD.

Případné připomínky a doplňky DOSS budou zapracovány  formou  dodatku  k technické zprávě  či  k výkresové  dokumentaci.

V Ústí n.L., PROSINEC 2018     	          		           ing. Kallmünzer  Jiří                                                                                                      					ing. arch. Kallmünzerová  Jana a kolektiv  zpracovatelů

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

VÝKRESOVÁ    ČÁST  D1.1.2

ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ  ČÁST

SO 01-03

V Ústí n.L. , PROSINEC  2018  	  Vypracoval: ing. Kallmünzer Jiří ,

ing.arch. Kallmünzerová

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ČÁST

D 1.1.2 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ   ŘEŠENÍ - VÝKRESOVÁ  ČÁST

STÁVAJÍCÍ   STAV

D1.1.2.01	Výřez  řešené části  půdorysu  1.NP, pavilon A2– stávající  stav		1:50

D1.1.2.02	Řez  A-A´ pavilonem A2, – stávající  stav					1:50

D1.1.2.03	Pohled  na  stěny  A  a  B řešené části půdorysu 1.NP, pavilonu A2-

stávající  stav									1:50

BOURACÍ  PRÁCE

D1.1.2.04	Výřez  řešené části  půdorysu  1.NP, pavilon A2– bourací  práce		1:50

D1.1.2.05	Řez  A-A´ pavilonem A2, – bourací  práce					1:50

D1.1.2.06	Pohled  na  stěny  A  a  B řešené části půdorysu 1.NP, pavilonu A2-

bourací  práce									1:50

NOVÝ  STAV

D1.1.2.07	Výřez  řešené části  půdorysu  1.NP, pavilon A2– nový  stav			1:50

D1.1.2.08	Řez  A-A´ pavilonem A2, – nový  stav						1:50

D1.1.2.09	Pohled  na  stěny  A  a  B řešené části půdorysu 1.NP, pavilonu A2-

nový  stav									1:50

D1.1.2.10	Půdorys  podhledů 1.NP, pavilon A2- řešená  část–nový  stav		1:50

D1.1.2.11	Tabulka  podlah

D1.1.2.12	Tabulka  výplní  otvorů

D1.1.2.13	Tabulka  zámečnických  výrobků

D1.1.2.14	Tabulka  interiéru  - vnitřní vybavení zabudované

D1.1.2.15	Detaily  hygienických  jader							1:25

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

CELKOVÉ  NÁKLADY  STAVBY

ROZPOČET

ČÁST  F

STAVBA  BUDE  MÍT NÁSLEDUJÍCÍ  PS  a SO

Stavební  objekty

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

UPOZORNĚNÍ: VÝKAZ  VÝMĚR A ROZPOČET   JE  ORIENTAČNÍ  S  POUŽITÍM  CENÍKOVÝCH   POLOŽEK.    VÝKAZU  VÝMĚR  JE  NADŘEZENA  TECHNICKÁ  ZPRÁVA   A  VÝKRESOVÁ  DOKUMENTACE.    PŘI  OCEŇOVÁNÍ   DÍLA  STAVEBNÍ  FIRMOU  JE  NADŘAZENA   VÝKRESOVÁ  ČÁST A  TZ  VÝKAZU  VÝMĚR A ROZPOČTU.  ZHOTOVITEL  DÍLA  ODPOVÍDÁ  ZA  TO, ŽE  PROVEDL  KONTROLU  KOMPLETNOSTI  VÝKAZU VÝMĚR A  DO  SVÉ  NABÍDKY   ZAHRNUL  VEŠKERÉ  POLOŽKY  A  PRÁCE  NUTNÉ  KE KOMPLETNÍMU  A  BEZVADNÉMU  PROVEDENÍ  DÍLA   A  KOLAUDACE.

PROSINEC     2018		                                 			VYPRACOVAL :										           M. Růžička  a kolektiv

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

Stavební  objekty

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

SOUPIS  PRACÍ -VÝKAZ  VÝMĚR

ČÁST  F

STAVBA  BUDE  MÍT NÁSLEDUJÍCÍ  PS  a SO

Stavební  objekty

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

UPOZORNĚNÍ: VÝKAZ  VÝMĚR  JE  ORIENTAČNÍ  S  POUŽITÍM  CENÍKOVÝCH  POLOŽEK.   VÝKAZU  VÝMĚR  JE  NADŘEZENA  TECHNICKÁ  ZPRÁVA   A  VÝKRESOVÁ  DOKUMENTACE.    PŘI  OCEŇOVÁNÍ   DÍLA  STAVEBNÍ  FIRMOU  JE  NADŘAZENA   VÝKRESOVÁ  ČÁST A  TZ  VÝKAZU  VÝMĚR.  ZHOTOVITEL  DÍLA  ODPOVÍDÁ  ZA  TO, ŽE  PROVEDL  KONTROLU  KOMPLETNOSTI  VÝKAZ VÝMĚR A  DO  SVÉ  NABÍDKY   ZAHRNUL  VEŠKERÉ  POLOŽKY   A  PRÁCE  NUTNÉ  K PROVEDENÍ  KOMPLETNÍHO  A  BEZVADNÉHO  DÍLA   A  KOLAUDACE

PROSINEC  2018		                                 			 VYPRACOVAL : 										        M. Růžička  a kolektiv

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

Stavební  objekty

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

VNITŘNÍ  VYBAVENÍ

REKAPITULACE

VV1						35.095,- Kč

VV2						69.970,- Kč

VV3						28.200,- Kč

VV4						  7.400,- Kč

VV5				 		21.100,- Kč

VV6						  4.370,- Kč

VV7						  3.400,- Kč

VV8						  2.500,- Kč

OSTATNÍ  VOLNÝ  INTERIÉR		32.550,-Kč

CELKEM  BEZ  DPH	  	          204.585,-Kč

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

VNITŘNÍ  VYBAVENÍ

REKAPITULACE

VV1							,- Kč

VV2							,- Kč

VV3							,- Kč

VV4						  	,- Kč

VV5				 			,- Kč

VV6							,- Kč

VV7						  	,- Kč

VV8						  	,- Kč

OSTATNÍ  VOLNÝ  INTERIÉR			,-Kč

CELKEM  BEZ  DPH	  	          		,-Kč

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

DOKLADY

ČÁST   E

PROSINEC   2018                                                VYPRACOVAL :

ing.arch. Kallmünzerová

ing. Kallmünzer Jiří

# SEZNAM  DOKLADŮ

#### E1/	Snímek  z katastrální mapy

E2/	Mapa širších vztahů

E3/	Výpis  z evidence  nemovitostí - prokázání  vlastnictví  k zastavovaným parcelám

E4/    	Informace  o  sousedech

E5/	Projednání  konceptu PD  s investorem

E6/	Vyjádření  o  existenci  sítí  - slaboproud – rozvody  CETIN  a.s.

E7/	Vyjádření  o  existenci  sítí - ČEZ  Distribuce

E8/	Vyjádření  o  existenci  sítí - ČEZ  Telco Pro Services, a.s.

E9/	Vyjádření  o  existenci  sítí - UPC ČR a.s, VODAFONE a.s.

E10/	Vyjádření  o  existenci  sítí – GridServices  sro

E11/	Vyjádření  o  existenci  sítí  - SčVK a.s

E12/	Autorizace  zpracovatelů PD

E13/	Živnostenský list projektanta – firmy  Archateliér  2000 a.s.

E14/	VOR  firmy  Archateliér 2000a.s.

E15/ 	Výřez   z hlavního  výkresu  ÚPSÚ  Ústí n.L.

E16/	Konzultace  na  KHS – pracoviště  Ústí  n.L.

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

PŘÍLOHY  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ČÁST   G

1/  FOTODOKUMENTACE

PROSINEC   2018		        		                   VYPRACOVAL :

ing. Jiří  Kallmünzer

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM

PŘÍLOHY  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ČÁST   G

2/  UMĚLÉ  A  DENNÍ  OSVĚTLENÍ

PROSINEC   2018		        		                   VYPRACOVAL :

F. Lerch

ing. Jiří  Kallmünzer

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

ARCHITEKTONICKO  -STAVEBNÍ  ČÁST

TECHNICKÁ    SPECIFIKACE

POUŽITÉ  MATERIÁLY  A  VÝROBKY

ČÁST  D1.1.3

JAKO  NÁVRH  PROJEKTANTA   MOHOU  SLOUŽIT  NAPŘÍKLAD  NÁSLEDUJÍCI  POUŽITÉ  MATERIÁLY  A  KONSTRUKČNÍ  PRVKY   UVEDENÉ  V PD  JAKO  STANDARD:

-YTONG – přesné příčkové  tvarovky

-SÁDRO- KARTONOVÉ  KONSTRUKCE- PŘÍČKY, CELISTVÉ  PODHLEDY DO VLHKA, AKUSTICKÉ PODHLEDY A KAZETOVÉ PODHLEDY

-PROTIKROČEJOVÁ IZOLACE  - ISOVER

-BAUMIT –BAUMACOL – ŘEŠENÍ  SPRCHOVÉHO KOUTU

-MADLA

-ZDROJOVÉ MOSTY  A  LŮŽKA

-OBKLADY  A  DLAŽBY

-STĚRKOVÉ  PODLAHY

-STAVEBNÍ  POUZDRA – MONTÁŽNÍ  NÁVOD

-POŽÁRNÍ VENTILAČNÍ  MŘÍŽKY

-INTIBAKTERIÁLNÍ  NÁTĚRY

-POŽÁRNÍ  OCHRANA  OCELOVÝCH  KONSTRUKCÍ, KARBONOVÝCH  PÁSKŮ

-HL- GULA

-VNITŘNÍ  VYBAVENÍ  - NÁBYTEK

V Ústí n.L.  PROSINEC  2018	     			 Vypracoval:

ing. Kallmünzer Jiří

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ČÁST

( DO  VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH A  ROZVODŮ IS  SE  NEZASAHUJE)

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

ARCHITEKTONICKO  - STAVEBNÍ  ČÁST

TECHNICKÁ    ZPRÁVA

ČÁST  D1.1.1

V Ústí n.L.  PROSINEC  2018			      	Vypracoval:

ing. Kallmünzer Jiří

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ČÁST

# 1/CELKOVÝ  POPIS  STAVBY  A  STAVEBNÍCH  ÚPRAV

A/  STÁVAJÍCÍ   STAV

## Objekt pavilonu  A2  v areálu Masarykovy nemocnice byl postaven v rámci občanské  vybavenosti městských  čtvrtí  Bukov  koncem devadesátých let minulého  století a kolaudován  v roce  2002.

## Areál  Masarykovy nemocnice se  nachází  v bytové zástavbě  rodinných a bytových  domů  v ulici Sociální  péče v městské  části Severní  Terasa. Objekty pavilonů A1,A2  jsou  napojeny  na   přípojky   inženýrských  sítí  a  dostupné  pomocí  sítě  místních  komunikací  a  chodníků. Uvažované  území a prostor   areálu nemocnice se  nachází  v intravilánu  města  Ústí  nad  Labem,  v katastrálním území  Bukov–číslo katastru 775 096.

Stavební  úpravy NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP , nacházející se na parcele  st.p.č. 1296/156, jsou  předmětem  této  projektové  dokumentace.

Investor  vlastní  stavební  pozemky v celém areálu nemocnice a také  st.p.č. 1296/156 a objekty pavilonů A1-A2, provozované  jako  zdravotní  zařízení pro  léčbu  pacientů Ústeckého  kraje. Revitalizace   řešených  prostor  proběhne  na kardiochirurgickém  oddělení  v 1.NP -pavilonu A2, kde  bude  upravena dispozice řešené  části.

Pozemek st.p.č. 1296/156 je  zasíťován, pavilony  A1-A2 jsou  napojeny  na  veškeré   IS nutné k provozu nemocnice. Do venkovních ploch a přípojek či inženýrských  sítí  se  projektovanými  stavebnímu  úpravami  nezasahuje.

Odstupové  vzdálenosti pro  budovy  a  stavby  dle  zákona  183/2006 Sb., následných  novel  a  platných  vyhlášek (č. 501/2006  Sb. ) není  nutné   stanovovat, neboť  se  jedná  o  historicky  dané  budovy  areálu  Masarykovy  nemocnice   v Ústí n.L.

Nejedná  se  o  umístění nových  staveb jako  takových  na  předmětnou parcelu st.p.č.1296/156, ale jedná  se  o  stavební  úpravy  v prostoru 1.NP pavilonu  A2.  Při  revitalizaci projektovaných  stavebních  úprav  se  neuvažuje  s přístavbou  či  nástavbou  stávajících  budov.

Požadavky  na  umístění  staveb   dle  vyhlášky  o obecných  požadavcích  na  využívání  území  č. 501/2006  Sb.  jsou splněny.

Doprava  v  klidu  pro  stávající  objekty a celý  areál je  již  vyřešena  a  není  předmětem  tohoto  projektu.

Pozemky a  parcely v okolní pavilonů A1-A2  můžeme v současnosti   hodnotit  jako  svažité ve  směru k jiho-západu, s převýšením   jednotlivých  vstupů o celé podlaží.

Terén v okolí  objektů je upraven lidskou činností a urbanizován, tato dokumentace  na tom  nic  nemění.

Parcela  st.p.č.  1296/156 je   bez BPEJ – zastavěná  plocha  a nádvoří - u  této  parcely  není  nutné  vynětí  ze  ZPF.

Na základě objednávky investora zpracoval projekční ateliér  tři varianty úprav kardiochirurgického  oddělení v části půdorysu 1.NP pavilonu A2, které byly následně projednány pracovníky  investičního odboru a pracovníky kardiochirurgického  oddělení.

Investor  a provozovatel vznesl k původním  návrhům řadu  připomínek, které byly  zapracovány  do  konečného  dispozičního  řešení, které je  předmětem  této  dokumentace   pro  provádění  stavby.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  v  1.NP pavilonu A2

-vyříznout  do  nosné  stěny  mezi  místnostmi A2-126 a  A2 -131 prostup pro  osazení  prosklené  stěny   a  dveří

-při vyříznutím musí  být  dle TZ statiky  podepřeny  stropy  v 1.PP – 1.NP v ose  kolem   upravované  nosné stěny ( viz  část  D1.2)

-osazení  ukotvení  a  protipožární  ochrana  bude  provedena dle TZ  statiky  a  rám  dle  výkresové  části D1.2

-vyříznutí  otvorů a  zajištění  dodatečného  vyztužení  prostupů VZT  nosnými  a betonovými stěnami, zesílení  stropů  v místech  kotvení  zdrojových  mostů v místnosti  A2-126

-demontáž zařizovacích  předmětů a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením  hygienických  zařízení

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru, demontáž  celých  skladeb podlah  ve  vybraných  místnostech  WC, koupelen  a  místech  podepření   stropů v 1.PP- 1.NP

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  1.NP a v 1.PP pro  instalaci  kanalizace  a  chrániček

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic

-osazení  překladů pro nové  otvory a montáž  kotevních  bodů  pro  stropní  zdravotnické  rampy

-montáž  nových  skladeb podlah

-montáž  nových  podlahových  krytin a obkladů

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu, případně  medicinálních  plynů

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů

- Objekty areálu  Masarykovy nemocnice   na  Bukově  jsou umístěny  v  městské zástavbě rodinných a  bytových  domů v k.ú. Bukov.

Areál nemocnice je dopravně napojen na místní síť komunikací. Před objekty nemocnice jsou  parkoviště  pro  osobní  automobily. Ke  vstupům  do  objektů  vedou  asfaltové  chodníky.

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE   REVITALIZACE KARDIOCHIRURGICKÉHO  ODDĚLENÍ v OBJEKTU PAVILONU A2 v  AREÁLU  NEMOCNICE  V ÚSTÍ  NAD  LABEM

ZASTAVĚNÉ  PLOCHY  ŘEŠENÉHO  PROSTORU v  M2

Podlaží		rekonstrukce			konstrukční  výšky

1.NP		247,0 m2			3,3 m

OBESTAVĚNÉ  PROSTORY  bez  založení  v M3

Podlaží			rekonstrukce

1.NP			815,0 m3

Celkový  obestavěný  prostor řešené části  815,0 m3

B/ NAVRŽENÉ  ÚPRAVY

## POPIS  NAVRHOVANÝCH  ÚPRAV  :

## Předmětem  této  dokumentace  je   realizovat  v 1.NP  objektu pavilonu A2 –kardiochirurgické  oddělení  nové  úpravy  a  prostory pro pacienty a zdravotnický personál.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  v   1.NP

-vyříznout  do  nosné  stěny  mezi  místnostmi A2-126 a  A2 -131 prostup pro  osazení  prosklené  stěny   a  dveří

-před vyříznutím musí  být  dle TZ statiky   podepřeny  stropy  v 1.PP – 1.NP v ose  kolem   upravované  nosné stěny ( viz  část  D1.2)

-osazení  ukotvení  a  protipožární  ochrana nového  ocelového  rámu bude  provedena dle TZ  statiky  a  rám  dle  výkresové  části

-vyříznutí  otvorů a  zajištění  dodatečného  vyztužení  prostupů VZT  nosnými  a betonovými stěnami pomocí  karbonových  pásků  , které  budou   chráněny  atestovaným  obkladem  na  odolnost RI 45 minut ( např. Ordexal Karbon Al – R45 minut)

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením, které bude  nově rušeno

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru, demontáž  celých  skladeb podlah  ve  vybraných  místnostech  WC, koupelen  a  místech  podepření   stropů v 1.PP- 1.NP

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  1.NP a v 1.PP pro  instalaci  kanalizace  a  chrániček

-demontáž  podlahových  krytin v řešené  části  1.NP

-zaslepení či demontáže připojovacích  potrubí  vodovodu, kanalizace a  VZT

-odpojení  světelných rozvodů NN, rozvody  pro  slaboproud a zásuvkové  okruhy  vedené  v elektro-  lištách zasekat  do  drážek  ve  zdivu a  omítnout

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic, osazení  stavebních  pouzder pro posuvné  dveře, namontovat SD  předstěny a příčky, plentování  rozvodů  ZTI, VZT a kanalizace, stavebních  pouzder

-montáž  skladeb nových  podlah v řešené  části  1.NP a v místech  podepření v 1.PP, 1.NP

-montáž  nových  podlahových  krytin, včetně  soklových  lišt a přechodových profilů

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  překladů nad  nové  čí  rozšiřované  otvory v příčkách

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder a jejich  opláštění, montáž  všech  truhlářských  a  zámečnických  výrobků

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů, maleb a  omyvatelných antibakteriálních nátěrů

-montáž  nových  podhledů , včetně osvětlení  a nouzových  světel

-demontáž hlásičů a komponentů EPS, uložení  do skladu  po  dobu  rekonstrukce a  opětovná  montáž rozvodů  a hlásičů požáru  EPS  v řešené části 1.NP

-rozvody a  zařízení  pro medicínské plyny, montáž ramp a zdrojových  mostů

-montáž  rozvodů a  jednotky VZT, klimatizace

-napojení  nových zařizovacích  předmětů  na  kanalizaci

-napojení  nových  zařizovacích  předmětů na  rozvody  vody  - S,TV,C

Projektant  vycházel   při  návrhu  z  předpokladu  a  nutnosti :

a/ nevybočit ze  současného  objemu  pavilonu A2 ( 1.NP), nezabírat či využívat  jiné  pozemky  než  parcelu již  zastavěnou a ve vlastnictví Krajské  zdravotní a.s. a  dispozičně  zajistit umístění  všech  požadovaných prostor  do   řešeného  prostoru  1.NP  pavilonu A2, bez  nástaveb  a  přístaveb

b/ vytvořit  jednoduchý  a přehledný  koncept dispozičního řešení

c/ optimalizovat náklady  na provoz

Stavba  se  nebude  dělit  na  etapy. Parcela  p.p.č. 1296/156 je  dostatečně  velká a pavilony  A1-A2 dostatečně  rozlehlé, čímž je  umožněno realizovat  komplexní záměr  investora  na revitalizaci 1.NP a  umístit  zde požadované  prostory  pro  kardiochirurgické  oddělení

Při  stavebních  úpravách  se  nepočítá  s přístavbou a ani  s nástavbou  stávajících  objektů. Nebude  se  zasahovat  do  venkovních   přípojek a  inženýrských  sítí.

Navržené  řešení splňuje  požadavky   investora   a  jsou  v něm  zahrnuty veškeré  připomínky  a  podněty, které   projektant  obdržel  v průběhu  zpracování  konceptu  PD.

Bezbariérové  užívání  stavby

Celý  areál  nemocnice  je  řešen  pro   provoz  umožňující pohyb pacientů vozíčkářů a  přesun  pacientů  na   lůžku. Zaměstnanci  nebudou  imobilní.

### ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ

Do  vnějšího  vzhledu, barevnosti  i  hmotové  kompozice  stávajících  objektů se  nezasahuje.

STAVEBNÍ  FYZIKA

-TEPELNĚ  TECHNICKÉ  POSOUZENÍ  SKLADEB  OBÁLKY  KONSTRUKCÍ  BUDOVY  - NENÍ  PŘEDMĚTEM  TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  , INVESTOR  JI  NEPOŽADUJE,  PŮVODNÍ  OBJEKTY  MAJÍ  ZPRACOVANÝ  PENB, PRO  STAVEBNÍ  ÚPRAVY  NENÍ  NUTNÉ PAVILON A2  DÁLE  POSUZOVAT  DLE  ZÁKONA  460/2000Sb.

-DENNÍ  OSVĚTLENÍ  VIZ  ČÁST  ELEKTRO

-AKUSTIKA – HLUKOVÁ  STUDIE  PRO  PROVOZ  OBJEKTŮ PAVILONŮ A1-A2 NENÍ  DLE  NÁZORU  PROJEKTANTA  NUTNÁ, NEBOŤ  SE   NOVÝMI  ÚPRAVAMI  VÝRAZNĚ  NEMĚNÍ.

### KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Budovy pavilónů A1-A2 na  st.p.č. 1296/156  mají  segmentový půdorys, které navazují  na  další  pavilony. Celá  budova je solitérní  srostlice  několika  objektů, částečně  podsklepených s nadzemní  částí  s různou  podlažností  od  4 do  6-ti  NP. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový  stěnový  systém.

Nosný  systém  pavilonu  A2 je  tvořen  příčným  stěnovým  systémem s nosnými  stěnami  tl. 200mm a  stropní  konstrukcí  ze  železobetonové  monolitické  desky  tl. 250mm. Modulové  osy  stěn v jednotlivých  rámech  jsou  ve  vzdálenosti 8m.

V jednotlivých  podlažích  tvoří  stropní  tabuli   železobetonové   desky  tl. 250mm. V místech prostupu  instalací ZTI, VZT a elektro stropní  tabulí jsou  prostupy stropními deskami v instalačních  šachtách  přebetonovány, případně  provrtány na požadovanou  dimenzi  potrubí, utěsněny a zabetonovány.

Prostorovou  tuhost stavby zajišťují stěny  obvodového pláště a schodiště, včetně  výtahových šachet.

Svislé  zdivo příček a stěn je  z pórobetonových tvárnic.

Obvodový plášť a  části železobetonového  rastru fasády  jsou zatepleny  100mm tepelné  izolace. Střechy  objektů  jsou zatepleny  pomocí  200mm EPS 100S.

Stav konstrukcí objektů  je následující  :

-nosný systém budovy - stěny, průvlaky a stropní desky jsou bez větších poškození, a zjevných  trhlin

-zděné  stěny a příčky bez větších deformací, místy vykazují trhliny vlivem průhybů stropů a neprovedení  pružného  uložení  vyzdívaných  příček a  stěn

-betonové  mazaniny v podlahách, nášlapné  vrstvy bez  větších   deformací  a  trhlin

-nosné štítové stěny a vyzdívky skeletu nevykazují  z exteriéru statické poruchy

-původní  hliníková  okna  jsou  bez  zjevných  defektů, okna  s izolačním  dvojsklem  splňují  akustické, tepelně  technické i provozní parametry kladené  na výplně  otvorů  ČSN 74 60 77

PLÁN  KONTROLY  SPOLEHLIVOSTI

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nové základové  konstrukce  se  nenavrhují a  do  stávajících  základů  se  nezasahuje.

MONOLITICKÉ A MONTOVANÉ  KONSTRUKCE

Nové monolitické  a montované železobetonové  konstrukce  se  nenavrhují, ve  stávajících  konstrukcích (nosných stěnách) bude zřízen jeden otvor o rozměru cca 6,80 x 2,55 m  a několik menších otvorů pro prostupy VZT

Kontrola montáže dodatečné výztuže z uhlíkových pásků (kontrola obroušení a vyrovnání podkladu, kontrola celistvosti nalepení pásků a kontrola celistvosti pásků) -  vizuálně - statik,   stavbyvedoucí , TDI

Kontrola provedení výřezů do železobetonových nosných stěn – (úprava rohů, vyrovnání dosedacích ploch, opatření proti místnímu přetížení konstrukce) -  vizuálně - statik,   stavbyvedoucí , TDI

OCELOVÉ   KONSTRUKCE

Kontrola  podepření  stropů v 1.PP – 1.NP– vizuálně - statik,   stavbyvedoucí , TDI

Kontrola tvarové  přesnosti  ocelového  rámu, provedení svarů a šroubových spojů, kontrola vyklínování a napojení na původní konstrukce – vizuálně- statik,   stavbyvedoucí , TDI

MONTÁŽ  STŘECH

Není  předmětem  řešení  této  PD

OSTATNÍ KONSTRUKCE

- Kontrola těsnosti  kanalizace – subdodavatel, stavbyvedoucí, TDI

- Tlaková  zkouška  vodovodu – subdodavatel, stavbyvedoucí, TDI

- Revize  rozvodů NN a  slaboproudu

- Revize  rozvodů  medicinálních  plynů

- Zaregulování a  vyzkoušení  zařízení  VZT

Předpisy a normy zohledněné při projektování a které bude  nutné  dodržet  při  realizaci  díla:

- ČSN P ENV 1991-1, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1: 					Zásady navrhování. (01/1996)

- ČSN P ENV 1991-2, ČSN 73 0035	Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení 			konstrukcí – Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení. (02/1997)

- ČSN P ENV 1991-3, ČSN 73 0035	 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Zatížení 					sněhem. (02/1997)

- ČSN P ENV 1991-2-5, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: 				Zatížení konstrukcí – Zatížení teplotou. (02/1999)

- ČSN P ENV 1991-2-4, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-4: 				Zatížení konstrukcí – Zatížení větrem. /08/1997)

- ČSN 73 0600	Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 					(04/1994)

- ČSN 73 0580	Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky (04/1986)

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (12/2000)

- ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (07/2000)

- ČSN 73 1201	Navrhování betonových konstrukcí. (08/1986), ZMĚNA 2 (10/1994)

- ČSN 73 1211	Navrhování betonových konstrukcí panelových budov. (02/1987)

- ČSN 73 1214 (ST SEV 2441-80) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 				ochrany proti korozi (02/1983)

- ČSN 73 0035 	Zatížení stavebních konstrukcí. (12/1986). Změna a-8/1991, ZMĚNA 2

- ČSN 73 2400	Provádění a kontrola betonových konstrukcí. (06/1986), Změna b-					10/1989, ZMĚNA 4

- ČSN P ENV 206, ČSN 73 2403 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. 				(10/1992)

- ČSN 34 1390	Předpisy pro ochranu před bleskem. (01/1969), ZMĚNA 4 (12/1996)

- ČSN 64 3510 ST SEV 5068-85 Plasty. Desky z pěnového polystyrénu. (10/1986), ZMĚNA 				1 (09/1995), ZMĚNA 2 (12/1996)

- ČSN 73 0038	Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách. 					(06/1986)

- ČSN 73 1101	Navrhování zděných konstrukcí. (09/1980), Změna a-9/1982

- ČSN 73 2310	Provádění zděných konstrukcí. (08/1987)

- ČSN 73 0080	Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi.

Názvosloví. (01/1988)

- ČSN 73 0081	Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia (01/1987)

- ČSN 73 3130	Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 					(9/1980)

## KONSTRUKCE  A  PRÁCE  HSV

1/ ZEMNÍ  PRÁCE

Pro  stavební  úpravy  1.NP pavilonu  A2 se  nepočítá  se  zemními  pracemi.

2/ ZÁKLADY

Pro  stavební  úpravy   1.NP pavilonu  A2 se  nepočítá  s novými  základovými  konstrukcemi  a  do  původních  základů  se  nezazsahuje.

3/ SVISLÉ KONSTRUKCE

Pro  stavební  úpravy 1.NP pavilonu A2 se počítá  se zásahem do nosné stěny mezi  místnostmi  A2- 131 a A2-126, kde  se  zřídí  průhled  a  průchod z velínu  do  pokoje  SEMI RES + IMP. Současně  budou  provedeny  prostupy   do  obvodového  pláště   pro  sání  a  výdechy  VZT.

Při  realizaci  otvoru v nosné  stěně mezi  místnostmi A2-131 a  A2-126 v 1.NP bude  postupováno následovně:

- Provede se demontáž části podhledů v 1 NP

- Provede se vybourání (demontáž) podlahové skladby v 1.PP v šíři 2,00 m od obou okrajů upravované nosné stěny (nášlapná vrstva, betonová mazanina a izolace až na hydroizolační vrstvu – pozor hydroizolace nesmí být poškozena) a vybourání (demontáž) podlahové skladby v 1.NP v šíři 1,20 m po  obou  stranách stěny s projektovaným výřezem až na nosnou stropní desku

- Provede se zbroušení povrchové vrstvy stěny (1,0 – 1,50 mm) v místech,  kde bude umístěna zesilující výztuž. Obroušený povrch musí být celistvý bez výstupků a poškození. Provede se nalepení zesilující výztuže z uhlíkových pásků (např. pásky Sika Carbodur S typ 512 nalepené lepidlem Sikadur 30 nebo Sikadur LP) dle technologických pravidel dodavatele pásků

- Provede se vyříznutí otvorů pod stropem příčné nosné stěny v 1 N.P., rozměr výřezů 250 x 250 mm - rohy otvorů (případně celý obvod) nutno předvrtat, aby nedošlo k přeříznutí do zachované konstrukce

- Bude zřízena opěrná konstrukce pro upravované nosné stěny. Na podkladní desce v 1.PP bude zřízen rošt tvořený dřevěnými hranoly 200/200 mm  délky 2,00 m umístěnými kolmo ke stěně s osovou roztečí 300 mm. Na hranoly budou umístěny příčné roznášecí nosníky z profilů HEB 140 délky 1,80 m. Na středy nosníků bude uložen podélný roznášecí nosník z profilu HEB 240 mm s osou ve vzdálenosti 1,00 - 1,10 m od příčné nosné stěny, který ponese rozpěrné sloupky provedené z trubek profilu 108/5 mm s přivařenými koncovými plechy 150/150/8 mm. Sloupky budou rozepřeny a vyklínovány do stropní desky nad 1.PP. V 1.NP budou vyříznutými otvory protaženy nosníky z profilů HEB 240, délky 2,80 m (osová vzdálenost nosníků 0,60 m). Nosníky budou na koncích podepřeny stojkami z trubek

profilu 108/5 mm s přivařenými koncovými plechy 150/150/8 mm opřenými o nosnou desku stropu nad 1.PP. Nosníky budou vyklínovány vůči betonové stěně, případně i vůči opěrným stojkám. Nad nosníky bude umístěn podélný dřevěný hranol o průřezu 100/100 mm, vyklínovaný vůči stropu nad 1.N.P. Stojky v 1.PP a v 1.NP budou umístěny osově nad sebou tak, aby přenos síly nevyvolával dodatečná namáhání ve stropní konstrukci. Spojení kovových části opěrné konstrukce – bodové svary, spojení kovových a dřevěných konstrukcí vruty profilu 5 – 6 mm, spojení sloupů s betonovým stropem – rozpěrné průvlekové kotvy profilu 6 mm. Před zahájením výřezů hlavního otvoru nutno provést kontrolu geometrie, pevnosti a stability opěrné konstrukce.

- Následně  se  na  stěnu  narýsuje  velikost  otvoru – šíře  6800mm a  výška  nosné konstrukce  rámu 2550 mm, do  obdélníku  se  nakreslí  osnova   se vzdálenostmi svislých  a  vodorovných  čar  max. 400mm, v místech začátku a  konce  řezů  se  vyvrtají  otvory DN 50mm, provede  se  postupné  rozřezání   stěny   uvnitř  vymezeného  tvoru  na  bloky  400/400/200mm (hmotnost bloku cca 80 kg – pozor na přetížení stropu, proto  doporučujeme  ihned  po vyříznutí  transportovat  betonový  kvádr  přes  balkonové  dveře na  ochoz  a  staveništním  výtahem  na  mezi-deponii), poslední  řez  musí  být   zároveň  s horní  hranou stropní  desky nad 1.PP

- Postup řezání  a  odstraňování  menších  bloků bude  prováděn od  levého  horního  rohu   k podlaze, po vybourání otvoru  pro  levou  třetinu  ránu  se  osadí dva sloupy (krajní a střední) a krajní průvlak, sešroubují se a uklínují vůči konstrukci stěny

- Následně  se  odřežou  a  odstraní   menší  bloky  pro  střední  část rámu a osadí se jeden střední sloup a střední průvlak. Prvky se spojí s levou  části  již  osazeného  rámu a uklínují  k původní  betonové  stěně

- poslední  třetina  se   vyřeže  až  k pravému  ostění  otvoru  v původní  stěně, osadí  se  poslední  třetina  rámu, přišroubuje se a přivaří  se  ke  střednímu  poli  horní  nosník a  uklínuje  se k původní betonové stěně. Spoje mezi jednotlivými prvky rámu – hrubé šrouby M 16, ocel 8.8, kotvení rámu do podlahy a nadpraží stěny – lepené kotvy M 16

- jednotlivé  vyřezané bloky 400/400/200 mm, které mají hmotnost cca 80 kg,  budou  transportovány  neprodleně mimo  objekt ( přes  balkonové  dveře, ochoz  a  staveništní  výtah),  nesmí  se  skladovat na  stropě   1.PP  více bloků u sebe

- po osazení rámu, řádném ukotvení a kontrole bude provedena demontáž pomocné opěrné konstrukce směrem shora dolů. Do montážních otvorů 250/250 mm budou osazeny vzpěry z profilů HEB 240 délky 160 mm, vyklínovány a zazděny ( např. tvárnicemi YTONG)

- V místě průchodu potrubí VZT nad rámem budou dva montážní otvory propojeny na otvor 650/250 mm, zesílený po obvodu dvěma rámečky z úhelníků 80/50/8 mm

- Pod fixní zasklení se vyzdí  sokl  z pórobetonových tvárnic – šířka 200 mm, výška 100 mm nad čistou podlahu tak, aby skryl patky  středních sloupů rámu

- Provede  se   příprava  kotevních  prvků ( přivařené   pásky  ve  tvaru L či  úhelníky – dle  požadavků  výrobce  výplní  otvorů a  výrobní  dokumentace) pro   skleněné  výplně  rámu a  dveří  - č. 7, 8, 9  - viz.  výplně  otvorů

- provede  se  opláštění  SDK  deskami  RIGIPS  tl. 15mm ve  3  vrstvách včetně  kotvení, lepení  a  tmelení  spár  desek, což  zajisti  požární  odolnost  90 minut.( viz příloha   TZ  stavební  části  D1.1). Betonové stěny s výztuží z lepených uhlíkových lamel budou překryty sádrokartonovými deskami RIGIPS tl. 15 mm v jedné vrstvě

- následně  se  osadí výplně  otvorů  7-9  dle  tabulky  ve  výkresové  části  D1.1

ÚPRAVA  SVISLÝCH    STĚN  A  PŘÍČEK

A/ PŮVODNÍ  ZDIVO

Před  a při bouracích  pracích  budou  prováděny  zazdívky ve  stávajících  stěnách z přesných tvarovek YTONG  P4-500  na lepidlo či na  tenkovrstvou zdící maltu YTONG.

V místě nových otvoru  ve stávajících  a nových příčkách, u koupelen a vstupů  do  místností se  provedou překlady z  ocelových  válcovaných nosníku I č. 100 a 120 mm.

- Nosníky překladů v příčkách a nenosných stěnách jsou  osazeny do kapes hloubky min. 150(200) MM.  Pod paty nosníku jsou provedeny roznášecí betonové podložky výšky min.50MM z betonu B20 (C20/25).

Zesílení se provede  i v průvlaku obvodového pláště do kterého budou vyřezány otvory 1100 x 250 mm (2 ks) a 250x 250 mm (1ks) pro potrubí VZT. Před vyřezáním otvorů bude průvlak výšky 400 mm opatřen doplňující výztuží z lepených uhlíkových pásků délky 5,60 m (např. pásky Sika Carbodur S typ 512 průřez 50/1,2 mm nalepené lepidlem Sikadur 30 nebo Sikadur LP) aplikovaných na sbroušený a pevný podklad dle technologických pravidel dodavatele pásků. Umístění pásků je zřejmé z detailu průvlaku. Proti účinkům požáru budou pásky chráněny atestovanými dvěma vrstvami sádrokartonových desek Rigips tl. 15 mm či Ordexal Karbon Al- R45minut.

Obdobným  způsobem  budou  zesíleny  stropy u  kotvení  závěsů  zdrojových  mostů  a  ochráněny  proti  požáru. Kotvení   zdrojových  mostů  se  provede   přes   mezikus v meziprostoru  podhledu, každý závěs  pomocí  čtyř lepených  kotev  DN 22mm.

B/  NOVÉ  SVISLÉ  STĚNY

Vnitřní nové vyzdívané příčky vyznačené v půdorysech budou vyzděny z  přesných tvárnic či příčkovek YTONG  P4-500 na  lepidlo či na  tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Zdění  bude  prováděno  dle  technologického předpisu  výrobce tvárnic, včetně  napojení na   stávající  zdivo  či  železobetonové konstrukce.

Překlady nad otvory ve  vyzdívaném   zdivu  jsou z ocelových  válcovaných  profilů. V místech   bourání  otvorů  do  stávajících  konstrukcí  budou   překlady  řešeny  pomocí  ocelových  válcovaných  I  profilů – viz.   půdorys  1.NP a  bourací  práce  stavební  části D1.1.

Při vyzdívání příček se provede jejich dilatační napojení ke stropním konstrukcím / min. 35mm se  vyplní  mezi poslední  řadou  tvarovek a  stropem Orsilem , kraje  se zatmelí TPT a  omítnou.

U  požárních  stěn  se  provede  protipožární  úprava, dále  napojení příček k žel. bet.  stěnám či původním  cihelným příčkám a stěnám se provede pomocí kotevních úhelníků upevněných hmoždinkami k nosné konstrukci a zazděných do ložné spáry příčky dle technologického   předpisu  výrobce ( každá  druhá  spára).

Některé příčky mohou  být v půdorysech  v  objektu ze sádro-kartonu KNAUF systému W111,

W112. Tyto příčky jsou dilatačně napojeny na strop a na sousední zděné nebo betonové konstrukce. Jedná  se  o  plentování   rozvodů  ZTI ,VZT, předstěny  u  místnosti A2-126  či stavebních  pouzder  u posuvných  dveří v hygienickém zázemí  pokojů pacientů či u vstupu do místnosti  A2-127. SDK  konstrukce do vlhkého prostředí  se  budou  montovat dle  technologického  předpisu  výrobce.

Ve zdivu,  bude-li  se   provádět  drážkování  dodatečně,  je  nutné   drážky  realizovat strojně  drážkovačkou tak, aby  nebyl  rozbit  korpus   příček ( zakázáno  je  sekání   ručně) pro vedení ZI, případně  elektro. Potrubí ZTI se zaizoluje plstěným pásem či  návlekovou  izolací dle  ČSN a  zaplentuje se tak, aby v drážce zůstalo volné a mohlo dilatovat. Tam  kde  bude  příčka  tenká (100mm) se  provede  předstěna  či  zaplentování  rozvodů  ZTI  SDK  konstrukcí. V případech  volného  vedení   instalací  přes   požárně  dělící  konstrukce  budou  provedeny   měkké  požární  ucpávky  s požadovanou požární  odolností  dle  zprávy  a PBŘS. U odpadů  vedených   do  instalačních  jader  se  na  potrubí  osadí  požární  manžety a  prostupy  se  utěsní  dle  požadavku  PBŘS.

ZDĚNÍ

Cihelné  zdivo ( z  tvarovek  YTONG) se  zdí  na  vazbu, celoplošně  se   vyplní až  do  krajů  ložné spáry pomocí zubaté lžíce. Zakládací (první)  vrstvu  nutno  zarovnat  do  nivelety.

VŠEOBECNÉ  POKYNY

Přesné  tvarovky  se  musí  chránit  před  převlhčením při  skladování  i  po  vyzdění. Po  vyzdění  se  musí   chránit  před  průnikem vody  do  cihel  a  tím  zabudovat  zbytečnou  vlhkost  do  konstrukcí  stěn.

Montáž  výrobků  výplní  otvorů  se provede  ve  vnitřních  stěnách následovně :

- osazování  dveří

A/  stěny  vnitřní

-zaměření  otvorů , úprava  ostění

-osazení  kotevních  prvků

-osazení  zárubní  do  montážní  pěny ( u  požárních  stěn  nutno   nahradit  pěnu   minerální  vlnou)

-začištění  špalet, nadpraží

-osazení  výplně  otvoru

-dotmelení  spár – silikon  či  akrylátové  tmely

B/ posuvné  dveře  do  stavebních  pouzder

-zaměření  otvorů , úprava  ostění

-předložení  k odsouhlasení  výrobní  dokumentaci stavebního pouzdra a posuvných  dveří

-osazení  kotevních  prvků

-montáž stavebního  pouzdra

-zaplentování pouzdra  SDK

-začištění  špalet, nadpraží

-osazení  posuvného  křídla

-dotmelení  spár – silikon  či  akrylátové  tmely

Napojení  stávajícího  zdiva  a nových výplňových zděných konstrukcí se provede pomocí  kapes vysekaných ve  stávajícím zdivu , případně  pomocí  kotev  zazděných  do  každé  2. ložné  spáry.

ZATEPLENÍ  FASÁDY

V tomto  projektu  se  nepočítá  se  zateplením  obálky  budovy.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Nařízení  vlády  č. 362/2005 a č. 591/2006

Vyhláška  268/2009 Sb., „O  technických  požadavcích  na  výstavbu“

ČSN 730031 Stavební  konstrukce  a  základy

ČSN 73 00 35 Zatížení  stavebních  konstrukcí

4/  VODOROVNÉ   KONSTRUKCE

STROPNÍ  KONSTRUKCE

Dle provedené  prohlídky objektu nejsou patrné  žádné poruchy na stropních  konstrukcích  tvořených  průvlaky  a  stropní železobetonovou  deskou  tl. 250mm.

S ohledem na velice úsporné vyztužení stropních desek bude nutno v místě umístění nových závěsných zařízení (zdrojových  mostů) provést zesílení výztuže na spodní straně stropní desky v 1.N.P. Zesílení je navrženo ve formě dvou lepených uhlíkových pásků délky 7,80 m (např. pásky Sika Carbodur S typ 512 průřez 50/1,2 mm nalepené lepidlem Sikadur 30 nebo Sikadur LP) aplikovaných na sbroušený a pevný podklad dle technologických pravidel dodavatele pásků. Pásky budou umístěny 300 mm od osy kotevních prvků závěsných zařízení (zdrojových mostů). Proti účinkům požáru budou chráněny dvěma atestovanými vrstvami sádrokartonových desek Rigips tl. 15 mm ( RI 45  minut), přilepenými a přikotvenými ke spodní straně stropní desky (šířka desek překrývajících obě lamely 1000 mm), případně   obkladem  Ordexal  Karbon Al- RI 45.

Na pokojích  a  chodbě A2-179 se  provede kazetový  strop  KZ1 a  KZ2. U  hygienických   zařízení v 1.NP ,1.PP a v hale  A2-178 se  provedou  celistvé podhledy  KNAUF   SDK1 a  SDK2.

SDK 1  je proveden jako celistvý sádrokartonový  podhled  do  vlhkého  prostředí.

SDK2  je celistvý  podhled bez  požární  odolnosti. Na  výkrese  podhledů  jsou  vyznačeny  druhy  podhledů, jejich  rastrování a výškové  osazení.

Dodavatel  podhledů  předloží  výrobní  dokumentaci   všech  podhledů  - rastrování  nosného  roštů, detaily  kotvení, propojení  podhled  stěna….

SCHODIŠŤOVÉ  KONSTRUKCE

Stávající  schodiště se nemusí  opravovat jsou  funkční a  tato  PD  do  konstrukcí a  dispozice  schodišť  nezasahuje.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Pro stavební úpravy   1.NP pavilonu  A2 se  nepočítá  s novými  střešními  konstrukcemi.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

ČSN 731201 Navrhování  betonových  konstrukcí

ČSN  EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P ENV 1992-1 Navrhování  betonových  konstrukcí – část 1:Obecná  pravidla pro  pozemní  stavby

5/ ÚPRAVY   POVRCHŮ

Vnitřní  povrchy - omítky v objektu pavilonu  A2- 1.NP na  vyzdívaných  příčkách jsou vápenné štukové. V místech  přechodů  různých podkladních materiálu /beton- cihla, pórobeton – cihla, železobeton- pórobeton....../ se   omítka vyztuží / pletivo, perlinka../

OMÍTKY  NA  NOVÉ ZDĚNÉ  KONSTRUKCE :

Na  vyschlé ( max. vlhkost  zdiva  3%), rovné  a  pevné  zdivo  se provede přechodový můstek. Následně  se  realizuje  vnitřní  omítka – jádro vyztužené  perlinkou a štuk. ( materiály  sádro-vápenné  či  vápenné štukové omítky  určené  výrobce  pro  omítání pórobetonu.)

U příček  instalačních  šachet  bude   příčka  omítnuta  jen  ze  strany  do  místnosti, uvnitř šachet  se  omítat  nebude.

Příprava  povrchu zděných  konstrukcí  pro  omítání:

- nechat  vyzrát  zdivo (min. 6  měsíců)

- změřit  vlhkost  zdiva  -  max. 3%

- povrch  vyspravit  - kaverny  a  odštíplé  části

- povrch  musí  být   rovný, suchý, bezprašný

V místech  keramických  obkladů   bude  provedeno  jádro vyztužené perlinkou  a   obklady  budou lepeny   do   flexibilního  tmelu. U SDK konstrukcí  bude   deska KNAUF  vystěrkována  a obklady  budou  lepeny  na  napenetrovaný  povrch,  lepidlem  pro  SDK  konstrukce.

Požadavky  na  podklad   před   omítáním:

-podklad  musí  být  suchý, max. vlhkost  3%

-musí  být   očištěný, bez   prachových  částic, výstupků  zdící  malty

-musí  být  rovný – +5mm na  lati  2000mm, s vyplněnými  případnými  kavernami  dozděnými  zdící  maltou  min. 6 dní  před   omítáním

-nesmí  se  drolit

-nesmí  být  zmrzlý  a  vodo-odpuzující

-musí  být  očištěn  od   výkvětů

-těsně  před   omítáním  se  povrch  zvlhčí, aby  vodu  z malt  neodsál  podklad  - pórobeton

Pro  technologické   postupy  nutno  dodržet  následující  termíny  prací  a  zrání  jednotlivých  vrstev:

Postřik -  zrání  a doba,  kdy je  možné  házet  jádro – 3dny

Zrání  jádra  -  min. jeden  den  na  jeden  mm  tloušťky   malty  u  jádra  10mm  nejméně  14  dní.

Malby  provádět  na  vyzrálý  povrch  štukové  vrstvy  min.  po  10  dnech  od   provedení   štuků.

OMÍTKY  NA  PŮVODNÍ  ZDĚNÉ  KONSTRUKCE

U  stávajících  stěn  se  oklepe pouze  nepřídržná  omítka, provede se postřik a jádro  na  zpevnění  zdiva . V místech   kde  budou tvárnice opadávat  či  lístkovat  se  jádro  vyztuží  pomocí   2x síťoviny (perlinky). Po  vyzrání  jádra  se  provede  vrchní štuková  omítka. Kde  bude   omítka  dostatečně   přídržná  se  provede  jen  sjednocovací  štuk.

ÚPRAVA  POVRCHŮ  SDK

-sádrokartonové  desky   se  ve spojích  zabandážují

-spoje  se  přetmelí

-po  zatvrdnutí  tmelu  se  spoje  a  desky  přebrousí

-provede  se  penetrace  a  malba

Vnější povrchy

Vnější  obvodový  plášť  není    předmětem  této  PD. Pouze  v místech  vyústění  potrubí  VZT  se  vyjmou  zasklení, vloží  se   plná  deska / Al+ MINERÁLNÍ  VLNA+AL/  a  do  ní  se  vyřízne potřebný  prostor  pro  VZT, potrubí  se  opatří  protiděšťovou  žaluzií a min. 3,5m  do  interiéru  se   opatří  tepelnou  izolací.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb

ČSN722201- Vápna. Všeobecná  ustanovení

ČSN  P ENV 459-1- Stavební  vápno

ČSN 722301- Sádrová  pojiva

ČSN EN 197-1,2 – Cement

ČSN 722430-1,2,3 Malty  pro  stavební  účely – část  1-3

6/  PODLAHY  A  MAZANINY

Provedou se po demontáži  příček, skladeb  podlah v hygienických  zařízeních   a nášlapných  vrstev  a dle  výkresu  bouracích  prací  v místech  podepření stropů  v 1.PP- 1.NP. V mokrých  provozech  se  vybourá  celá tloušťka  podlah  až  na  stropní  panel. Nově  se  provedou  nášlapné  vrstvy podle označení a popisu tabulek místností  půdorysu v 1.NP ve výkresové části projektu (v tabulce legendy  místností  jsou  označeny druhy podlah P1- P4) a  v mokrých  provozech  se  realizuje  celá  skladba  podlahy   P3. V tabulce  podlah jsou popsány  skladby jednotlivých  konstrukcí  P1-P4  a úpravy   po  vybourání  příček, nášlapných  vrstev  podlah  či  celých  skladeb  podlah.

Betonová  podkladní  mazanina u  všech podlah  mimo   míst  vybouraných  příček a podlah  v mokrých  provozech zůstane  zachována.  Ve  většině  případů se provede  na   betonovou mazaninu vyrovnávací  a  zesilující  stěrka. Po vyzrání  stěrky  se   provede  stěrková  podlaha či se položí  do  TPT  keramická  dlažba.

V místech  kde  bude  vybourána  celá  skladba  podlah  až  na  nosnou konstrukci  stropu a bude  se    instalovat  podlaha  P3, provede  se hydroizolace, potěr  do  úrovně  původních  stěrek , hydroizolační  stěrka  a  pokládka  protismykové  dlažby.

U  rušených  příček ( kde následně bude  skladba  P3) se původní skladba  podlahy  vybourá  až  na  nosný  panel. Provede  se   osazení  proti-kročejové  izolace a  separační  folie, na  kterou  se  vybetonuje    roznášecí  betonová  mazanina. Následně  se  realizuje  vyrovnávací  a  zesilující  stěrka. Po vyzrání  stěrky  se  provede  stěrková  podlaha či dlažba.

Ve  výkrese půdorysu  jsou  vyznačeny podlahy  a jejich  druhy P1-P4, v tabulkách podlah jsou popsány  skladby jednotlivých  podlah  P1-P4.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb.

KONSTRUKCE  A  PRÁCE   PSV

1/ IZOLACE  PROTI  VODĚ

SPODNÍ  STAVBA – do  stávající  spodní  stavby  a  hydroizolací  se  nezasahuje.

STŘECHA - do  stávající  střechy a  hydroizolací  se  nezasahuje

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb.

ČSN P 730600 Hydroizolace  staveb. Základní  ustanovení

ČSN P 730606 Hydroizolace  staveb. Povlakové hydroizolace

ČSN 732578  Zkouška  vodotěsnosti povrchové  úpravy  stavebních  konstrukcí

ČSN 731901  Navrhování  střech

ČSN 73 06 01 Ochrana  staveb  proti  radonu  z  podloží

2/ IZOLACE  TEPELNÉ

Tepelné izolace se  při výstavbě  neuplatní. Pouze   u podlah  bude  použita  protikročejová  izolace.

3/  KRYTINA

Do  stávající  střechy a  hydroizolací  se  nezasahuje, tato PD  neřeší  problematiku  krytiny.

3A/ KLEMPÍŘSKÉ  KONSTRUKCE

Klempířské  konstrukce se  při stavbě  neuplatní.

4/ KONSTRUKCE  VÝPLNÍ  OTVORŮ

V průběhu výstavby se nové konstrukce  výplní  otvorů   uplatní jen  v  interiéru, v exteriéru  se  provede  úprava  pro  vyústky  VZT.   V místech  vyústění  potrubí  VZT  se  vyjmou  zasklení před  betonovým  průvlakem, provedou  se  prostupy dle  statiky, vloží  se   plná  deska / Al+ MINERÁLNÍ  VLNA +Al/ do rastru LOP a  do  ní  se  vyřízne potřebný  prostor  pro  VZT, potrubí  se  opatří požárními klapkami, protiděšťovou  žaluzií a min. 3,5m se potrubí VZT v  interiéru  opatří  tepelnou  izolací a požární  izolací  - viz  část  VZT.

5/ KONSTRUKCE  ZÁMEČNICKÉ

Dodají a osadí se výrobky podle výkresů půdorysů a  tabulek zámečnických  výrobků.

Vnitřní zámečnické výrobky se  uvažují v rozsahu  tabulek – patří  sem  revizní  dvířka , instalační  stěny , madla, rastry  podhledů, překlady, ocelový  rám, kryty  rohů  stěn….

##### U atypických výrobků je před zahájením výroby nutné ověřit jejich rozměry podle skutečnosti na stavbě (zejména  nosný  ocelový  rám), vypracovat  výrobní  dokumentaci  dle zjištěných rozměrů  a odsouhlasit  ji s autory  projektu.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb

6/ KONSTRUKCE   TESAŘSKÉ

V průběhu výstavby se  tesařské konstrukce neuplatní.

7/ PODHLEDY

Na pokojích  a  chodbě A2-179 se  provede kazetový  strop  KZ1 a  KZ2. U  hygienických   zařízení , místnosti A2-178 se  provedou  celistvé podhledy  KNAUF   SDK1 a  SDK2.

SDK 1  je proveden jako celistvý sádrokartonový  podhled  do  vlhkého  prostředí.

SDK2  je celistvý  podhled bez  požární  odolnosti. Na  výkrese  podhledů  jsou  vyznačeny  druhy  podhledů, jejich  rastrování a výškové  osazení.

V místnosti   A2-178  se  demontují  SDK desky, případně  se   upraví  rošt  z CD  profilů  tak, aby  bylo  možné  namontovat  nové  VZT  potrubí a přemístit  stávající  rozvody  VZT  a  umístění  světel. Po  montáži  VZT a  světel  se  namontují  nové  SDK  desky, zatmelí  se  bandáže, přebrousí  a  opět   vymalují. Obdobně  se  bude  postupovat  v 1.PP, kde  bude  nutné  osadit  chráničku  a  přípojku  kanalizace ( odvod  kondenzátu  z VZT jednotky).

U  chodby  A2 -179  se  demontují  kazety  podhledu, uloží  se  do  skladu  aby  se  nepoškodily. Upraví se  rošt  z T  profilů  tak, aby  bylo  možné  namontovat  nové  rozvody  VZT. Nebude-li  to  možné, provede  se  demontáž části  roštu a  po  montáži nové  VZT a  osazení  původních  světel  se opět  namontuje   kazetový  strop. Poškozené   kazety  se  vymění  za  nové.

Dodavatel  podhledů  předloží  výrobní  dokumentaci   všech  podhledů  - rastrování  nosného  roštů, detaily  kotvení, propojení  podhled  stěna….

Vyhláška 268/2009Sb.

ČSN 730540-2 Tepelná  ochrana  budov – Část  2: Požadavky

ČSN 730532 Akustika –Ochrana proti  hluku v budovách  a  souvisící akustické  vlastnosti stavebních  výrobků – Požadavky

ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení  zvukové  izolace  stavebních  konstrukcí  v budovách – Část 1:Vzduchová  neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2 Akustika – Hodnocení  zvukové  izolace  stavebních  konstrukcí  v budovách – Část 2: Kročejová   neprůzvučnost

8/ PODLAHY   A    DLAŽBY

Druh jednotlivých podlah je vyznačen v tabulce legend místností ve 1.NP s označením povrchu. Skladby  podlah jsou  podrobně řešeny v tabulce podlah . U  keramických   dlažeb  se  kladou  dlaždice  do  vodovzdorného  tmelu / v mokrých  provozech/ a dilatují  se ve čtvercích  cca 3 x 3 m. Dilatace  se  provedou z profilů  SCHLÜTER - DILEX a zasilikonují  se v odstínu  dlažeb. Při  změně  nášlapné  vrstvy  se   pod  křídlo  dveří  osadí  přechodový profil. Provedou se v barevných  kombinací a  materiálu dle  přílohy  této  TZ a výkresové  části  D1.1.215  Dlažby  budou  v provedení mat, protismykový  povrch do mokrých provozů – min. R12. Navrhované  dlažby  viz  příloha   TZ  - D1.1.3 – použité  materiály.

9/ OBKLADY

Keramické obklady jsou v koupelnách, WC, kolem zařizovacích předmětů zdravotní techniky, kuchyňských linek  atd.

Jejich umístění a výšky jsou uvedeny v legendách  úprav povrchů  1.NP. V hygienických  místnostech  bude  obklad  až  k podhledu. Budou realizovány jako hutné, v provedení, dle obkladů a spárořezu  na  výkrese  D1.1.2.15– kombinace  barev  pastelové- viz  příloha  TZ – D1.1.3 - použité  materiály. Spárovací hmota v odstínu obkladaček. Ukončovací lišty, rohů, soklů, koutů, ukončení obkladů v odstínu dlažby v profilech Schlüter  či  plastové v odstínu  obkladů.

Výška obkladů  je navržena do výšky   podhledů. U dlažeb, kde není obklad se provede soklík v.80- 100 MM. U kuchyňské  linky  se provede  obklad   dle   rozměrů a  odstínů  obkladů vybraných  v rámci  AD  od podlahy  až do  výše horní  hrany  horních  skříněk. U  volných  zařizovacích  předmětů ( umyvadla, dřezy..)  bude  obklad  výšky  min. 2,1 m  a  na  každou  stranu  od  ZP  min. 1,0 m.

U obkladů  a   dlažeb  provede  dodavatel  tzv. vzorkování  - předloží  k výběru   vzorky a  odstíny  dlažeb, obkladů, spárovacích  hmot a  lišt. V rámci  autorského  dozoru  budou  následně  finální  výrobky  vybrány  za   souhlasu  investora  a  projektanta.

10/ NÁTĚRY

Zámečnické  výrobky budou  povrchově  upraveny  dle   tabulky  zámečnických  výrobků. Ve  všech  řešených  prostorech (mimo  koupelen a míst  obložených  keramickým  obkladem ) budou  provedeny  omyvatelné antibakteriální  matové   nátěry  do  výše  min. 2,1m případně  až  k  podhledům.  Všechny nátěry  budou  s antibakteriální  úpravou ( přísady   Ag)- viz. příloha  TZ – D1.1.3 – použité  materiály.

11/ MALBY

Malby  se  provedou  na  nových  příčkách   a  vyzdívkách, současně i  u  stávajících  stěn.

Malby jsou klihové či míchané kaolínové. Odstíny a tónování se provede v rámci interiéru a AD.

Provede se přebroušení štuků, základní a uzavírací nátěr /malířský  základ/ a následné dva až tři nátěry dle nasákavosti podkladu. Konečná  malba  musí  být  hladká , jednolitá  a  kvalitně  kryjící bez  šmouh a  kocourů  na  stěnách  a  stropech.

12/ ZASKLENÍ

Se  zasklením   se uvažuje  u  dveří a zástěn  dle  tabulky  výplní  otvorů.

13/ DILATACE

S objektovými dilatacemi  se  neuvažuje

14/ VÝTAHY

S výtahem  se neuvažuje - v řešeném  prostoru  1.NP  se  nevyskytuje.

15/ OSTATNÍ  KONSTRUKCE  A  PRÁCE

Pro  stavební  a  montážní  práce se  provede kozové lešení.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

16/ BOURACÍ  PRÁCE

Provedou  se  demontáž  a bourací  práce   dle  výkresu bouracích  prací  D1.1.2 04-06 stavební  části  D1.1.

Postup  pro  provádění  bouracích  prací:

A/ PŘEKLADY

- provede se podepření stropních  konstrukcí  po obou  stranách  zdi, do které  se   provádí  otvor

- provedou  se  podezdívky  nutné pro  uložení  překladů

- v místech překladu se vyseká drážka pro jeden profil, ten se osadí na betonový roznášecí podkladek a uklínuje se k hornímu zdivu ocelovými klíny

- vybourá  se  otvor  pod překladem, začistí  se špalety

B/ OTVOR  PRO OSAZENÍ  RÁMU  MEZI  MÍSTNOSTMI  A2-126  a A2 -131

Při  realizaci  otvoru  v nosné  stěně mezi  místnostmi A2-131 a  A2-126 bude  postupováno dle popisu v předchozích odstavcích (viz část -  SVISLÉ KONSTRUKCE  - realizace  otvoru v nosné  stěně mezi  místnostmi A2-131 a  A2-126 v 1.NP).

C/ OTVORY  PRO  PRŮCHOD  VEDENÍ VZT  V  PRŮVLAKU  OBVODOVÉ  STĚNY

Do průvlaku v obvodové stěně u místnosti A2 – 178 navrhuje projekt provést tři otvory pro průchod přisávacích a výdechových potrubí vzduchotechniky. Průvlak je umístěn pod stropem 1.NP tloušťky 250 mm a má příčný průřez 150 x 400 mm.

Do průvlaku budou vyřezány otvory 1100 x 250 mm (2 ks) a 250x 250 mm (1ks) pro potrubí VZT. Pro zpřístupnění průvlaku bude provedena dílčí demontáž podhledu v interiéru místnosti a demontáž výplní lehké obvodové stěny v úrovni průvlaku. Před vyřezáním otvorů bude průvlak opatřen doplňující výztuží z lepených uhlíkových pásků délky 5,60 m (např. pásky Sika Carbodur S typ 512 průřez 50/1,2 mm nalepené lepidlem Sikadur 30 nebo Sikadur LP) aplikovaných na sbroušený a pevný podklad dle technologických pravidel dodavatele pásků. Umístění pásků je zřejmé z detailu průvlaku. Po zesílení průvlaku bude provedeno podepření průvlaku ve třetinách rozpětí (dvě inventární stojky s únosností min. 10kN).   Následně se  na  stěnu  narýsuje  velikost  jednotlivých otvorů, v místech začátku a  konce  řezů  se  vyvrtají  otvory DN 50 mm, provede  se  postupné  proříznutí otvorů tak, aby nedošlo k přetažení řezu mimo prostor otvorů.

Po začištění prostupů se provede opláštění průvlaku vždy a jenom dvěma atestovanými vrstvami sádrokartonových desek Rigips tl. 1,50 mm tak, aby byla výztuž z uhlíkových pásků chráněna proti účinkům požáru po dobu  min. 45  minut ( alternativně  lze  použít ochranu Ordexal Karbon Al – R45 minut). Provede se montáž vzduchotechnických zařízení a doplní se podhled v místnosti a nové výplně v obvodovém plášti.

Dojde-li při bourání k narušení okolních nosných konstrukcí, projeví-li se trhliny a podobně - musí se ihned přerušit práce, zajistit danou konstrukci a přizvat  statika  k posouzení defektu. Ten určí další postup prací. Pro jednotlivé bourací práce zpracuje  stavební  firma  technologický postup, který odsouhlasí projektant a statik. Při provádění  stavby  musí  být  dodrženy  veškeré bezpečnostní předpisy,  zvláště vyhlášky a nařízení vlády. Všichni pracovníci provádějící tyto práce musí být řádně a prokazatelně proškoleni, seznámeni s technologickým postupem jednotlivých bouracích  prací  a  odborně  vedeni.

17/ UPOZORNĚNÍ

1/Veškeré změny konstrukcí, technologií a materiálů, barevnosti atd. se musí projednat s projektantem ing. Kallmünzerem, ing. arch. Kallmünzerovou. Současně  se musí  odsouhlasit  s  investorem a  dozorem investora a po odsouhlasení všech dotčených  stran ( investor, TDI, projektant)  teprve realizovat na  stavbě.

2/Při použití  nových či zahraničních materiálů  nutno zajistit atesty a dodržet ČSN, technologický postup předepsaný výrobcem, věnovat zvýšenou pozornost detailu, práce provádět pečlivě. Při  výstavbě  se  bude  postupovat  dle   platné  legislativy, platných  i doporučených ČSN, EN  a  ON.

3/Prováděcí  firma  předloží   předepsanou  výrobní  dokumentaci k odsouhlasení  TDI  a  AD.

-výrobní  dokumentaci  ocelového  rámu

-výrobní dokumentaci  atypických  výplní  otvorů

-výrobní  dokumentaci  atypických  zámečnických  výrobků

-výrobní  dokumentaci   kotvení  a  rastrování  podhledů

-výrobní  dokumentaci  rastru   uzemnění  podlah

4/Při práci, provádění stavby  a budoucím provozu  musí být dodrženy platné i doporučené ČSN, hyg. předpisy a nařízení BOZ , Nařízení  vlády  č. 362/2005 a č. 591/2006

5/V případě  změny  konstrukcí, materiálů či jiných  řešení,  odlišných  od   projektové  dokumentace, kterou neodsouhlasí  zpracovatelé projektu, neposkytují autoři PD  záruky  garantované  smlouvou a odpovědnost  za  vady  přechází  na  zhotovitele  stavby  či  osobu, která  změnu  povolila  či umožnila. Pro  kvalitní  provedení  stavby  je  potřeba  zajistit pravidelný   autorský  dozor a  TDI. Nebude-li realizován  pravidelný AD ,  projektant  nepřebírá  záruky  za  kvalitu provedeného  díla a odpovědnost  za  vady   přechází  na investora  či  dodavatele  stavby  a technický  dozor  investora.

V Ústí nad Labem

ing. Kallmünzer  Jiří

PROSINEC   2018

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

ČÁST  D1.2. SO 03

SESTAVENÍ  DOKUMENTACE

D1.2.1 TECHNICKÁ  ZPRÁVA

D1.2.2 STATICKÝ  VÝPOČET

D1.2.3 VÝKRESOVÁ  ČÁST

V Ústí n.L. ,PROSINEC 2018				       Vypracoval:

ing. Ivan. Kallmünzer CSc

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.2	STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ČÁST -STATIKA

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ČÁST  D1.2.1.

SO 03

V Ústí n.L. , PROSINEC  2018     			      Vypracoval:

ing. Ivan. Kallmünzer CSc

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ČÁST

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n. L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:     MASARYKOVA  NEMOCNICE, KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:     PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ - PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ČÁST  D1.2.1.

SO 03

V Ústí n. L., PROSINEC  2018     			      Vypracoval:

ing. Ivan. Kallmünzer CSc.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

- AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

- V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

- A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

- ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

- B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

- C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ČÁST

- D1.2.1.1  CELKOVÝ  POPIS  STAVBY  A  STAVEBNÍCH  ÚPRAV

- CELKOVÝ  POPIS  STAVBY  A  STAVEBNÍCH  ÚPRAV

A/  STÁVAJÍCÍ   STAV

- Objekt pavilonu  A2  v areálu Masarykovy nemocnice byl postaven v rámci občanské  vybavenosti městských  čtvrtí  Bukov  koncem devadesátých let minulého  století a kolaudován  v roce  2002.

- Areál  Masarykovy nemocnice se  nachází  v bytové zástavbě  rodinných a bytových  domů  v ulici Sociální  péče v městské  části Severní  Terasa. Objekty pavilonů A1,A2  jsou  napojeny  na   přípojky   inženýrských  sítí  a  dostupné  pomocí  sítě  místních  komunikací  a  chodníků. Uvažované  území a prostor   areálu nemocnice se  nachází  v intravilánu  města  Ústí  nad  Labem,  v katastrálním území  Bukov–číslo katastru 775 096.

Stavební  úpravy NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP , nacházející se na parcele  st.p.č. 1296/156, jsou  předmětem  této  projektové  dokumentace.

Investor  vlastní  stavební  pozemky v celém areálu nemocnice a také  st.p.č. 1296/156 a objekty pavilonů A1-A2, provozované  jako  zdravotní  zařízení pro  léčbu  pacientů Ústeckého  kraje. Revitalizace   řešených  prostor  proběhne  na kardiochirurgickém  oddělení  v 1.NP -pavilonu A2, kde  bude  upravena dispozice řešené  části.

Pozemek st.p.č. 1296/156 je  zasíťován, pavilony  A1-A2 jsou  napojeny  na  veškeré   IS nutné k provozu nemocnice. Do venkovních ploch a přípojek či inženýrských  sítí  se  projektovanými  stavebnímu  úpravami  nezasahuje.

Odstupové  vzdálenosti pro  budovy  a  stavby  dle  zákona  183/2006 Sb., následných  novel  a  platných  vyhlášek (č. 501/2006  Sb. ) není  nutné   stanovovat, neboť  se  jedná  o  historicky  dané  budovy  areálu  Masarykovy  nemocnice   v Ústí n.L.

Nejedná  se  o  umístění nových  staveb jako  takových  na  předmětnou parcelu st.p.č.1296/156, ale jedná  se  o  stavební  úpravy  v prostoru 1.NP pavilonu  A2.  Při  revitalizaci projektovaných  stavebních  úprav  se  neuvažuje  s přístavbou  či  nástavbou  stávajících  budov.

Požadavky  na  umístění  staveb   dle  vyhlášky  o obecných  požadavcích  na  využívání  území  č. 501/2006  Sb.  jsou splněny.

Doprava  v  klidu  pro  stávající  objekty a celý  areál je  již  vyřešena  a  není  předmětem  tohoto  projektu.

Pozemky a  parcely v okolní pavilonů A1-A2  můžeme v současnosti   hodnotit  jako  svažité ve  směru k jiho-západu, s převýšením   jednotlivých  vstupů o celé podlaží.

Terén v okolí  objektů je upraven lidskou činností a urbanizován, tato dokumentace  na tom  nic  nemění.

Parcela  st.p.č.  1296/156 je   bez BPEJ – zastavěná  plocha  a nádvoří - u  této  parcely  není  nutné  vynětí  ze  ZPF.

Na základě objednávky investora zpracoval projekční ateliér  tři varianty úprav kardiochirurgického  oddělení v části půdorysu 1.NP pavilonu A2, které byly následně projednány pracovníky  investičního odboru a pracovníky kardiochirurgického  oddělení.

Investor  a provozovatel vznesl k původním  návrhům řadu  připomínek, které byly  zapracovány  do  konečného  dispozičního  řešení, které je  předmětem  této  dokumentace   pro  provádění  stavby.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  v  1.NP pavilonu A2

-vyříznout  do  nosné  stěny  mezi  místnostmi A2-126 a  A2 -131 prostup pro  osazení  prosklené  stěny   a  dveří

-před vyříznutím hlavního otvoru v příčné nosné stěně musí  být  dle statického výpočtu stojkami  podepřeny  stropy  nad 1.PP a 1.NP a stěna dále zajištěna příčnými nosníky, které budou procházet  montážními otvory nad hlavním výřezem a budou se opírat o dvě řady sloupků umístěných po obou stranách upravované  nosné stěny, dále bude na stěnu nalepena dodatečná výztuž z uhlíkových pásů která bude spolupůsobit s nosným rámem umístěným do výřezu

-osazení  ukotvení  a  protipožární  ochrana nosného rámu, který bude  proveden dle popisu v této zprávě navazujících výkresů

-vyříznutí  otvorů a  zajištění  dodatečného  vyztužení  prostupů VZT  nosnými  a betonovými stěnami

-demontáž zařizovacích  předmětů a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením  hygienických  zařízení

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru, demontáž  celých  skladeb podlah  ve  vybraných  místnostech  WC, koupelen  a  místech  podepření   stropů v 1.PP a 1.NP

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  1.NP a v místech rozepření konstrukcí při výřezu otvoru v 1.NP , v 1.PP  v místech  montáže  nové  kanalizace

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic

-osazení  překladů pro nové  otvory a montáž  kotevních  bodů  pro  stropní  zdravotnické  rampy (včetně zesílení stropů v místě zavěšení ramp pomocí dodatečně lepené výztuže z uhlíkových pásků)

-montáž  nových  skladeb podlah v 1.NP a v 1.PP

-montáž  nových  podlahových  krytin a obkladů

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu, medicinálních  plynů

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů v 1.NP a  1.PP

- Objekty areálu  Masarykovy nemocnice   na  Bukově  jsou umístěny  v  městské zástavbě rodinných a  bytových  domů v k.ú. Bukov.

Areál nemocnice je dopravně napojen na místní síť komunikací. Před objekty nemocnice jsou  parkoviště  pro  osobní  automobily. Ke  vstupům  do  objektů  vedou  asfaltové  chodníky.

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE   REVITALIZACE KARDIOCHIRURGICKÉHO  ODDĚLENÍ v OBJEKTU PAVILONU A2 v  AREÁLU  NEMOCNICE  V ÚSTÍ  NAD  LABEM

ZASTAVĚNÉ  PLOCHY  ŘEŠENÉHO  PROSTORU v  M2

Podlaží		rekonstrukce			konstrukční  výšky

1.NP		247,0 m2			3,3 m

OBESTAVĚNÉ  PROSTORY  bez  založení  v M3

Podlaží			rekonstrukce

1.NP				815,0 m3

Celkový  obestavěný  prostor řešené části  815,0 m3

B/ NAVRŽENÉ  ÚPRAVY – NOVÝ  STAV

- POPIS  NAVRHOVANÝCH  ÚPRAV  :

- Předmětem  této  dokumentace  je   realizovat  v 1.NP  objektu pavilonu A2 –kardiochirurgické  oddělení  nové  úpravy  a  prostory pro pacienty a zdravotnický personál.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   pro  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  v  1.NP

-vyříznutí otvoru do  nosné  stěny  mezi  místnostmi A2-126 a  A2-131 a jeho vyztužení ocelovým rámem pro  osazení  prosklené  stěny   a  dveří (včetně zabezpečení a podepření konstrukcí po dobu montáže rámu)

-vyříznutí  otvorů a  zajištění  dodatečného  vyztužení  prostupů VZT  nosnými a betonovými stěnami

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením, které bude  nově rušeno

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru, demontáž  celých  skladeb podlah  ve  vybraných  místnostech  WC, koupelen  a  demontáž části podlah v místech  podepření   stropů v 1.PP a  1.NP

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  1.NP, demontáž části podhledů v 1.PP  pro  napojení  kanalizace a  pro umístění dočasného podepření nosné konstrukce

-demontáž  podlahových  krytin v řešené  části  1.NP a v části 1.PP v místech podepření nosných konstrukcí

-zaslepení či demontáže připojovacích  potrubí  vodovodu, kanalizace a  VZT

-odpojení  světelných rozvodů NN, rozvody  pro  slaboproud a zásuvkové  okruhy  vedené  v elektro-  lištách zasekat  do  drážek  ve  zdivu a  omítnout

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic, osazení  stavebních  pouzder pro posuvné  dveře, montáž SD  předstěn a příček, plentování  rozvodů  ZTI, VZT a kanalizace, stavebních  pouzder

-montáž  skladeb nových  podlah v řešené  části  1.NP a v místech  podepření v 1.PP - 4.NP

-montáž  nových  podlahových  krytin, včetně  soklových  lišt a přechodových profilů v 1.N.P. a oprava podlah v 1.PP

-provedení drobných  dispozičních  úprav, s tím  spojených stavebních činností, zajištění  připravenosti pro  montáž  rozvodů ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  překladů nad  nové  či  rozšiřované  otvory v příčkách

-osazení nových dveří, opláštění stavebních pouzder, montáž všech truhlářských a zámečnických  výrobků

-provedení nových  povrchových  úprav, včetně  obkladů, maleb a  omyvatelných  nátěrů v 1.NP

-montáž  nových  podhledů, včetně osvětlení  a nouzových  světel, oprava podhledů v 1.PP

-demontáž hlásičů a komponentů EPS, uložení  do skladu  po  dobu  rekonstrukce a  opětovná  montáž rozvodů  a hlásičů požáru  EPS  v  1.NP

-rozvody a  zařízení  pro medicínské plyny

-montáž  rozvodů a  jednotky VZT, klimatizace

-napojení  nových zařizovacích  předmětů  na  kanalizaci

-napojení  nových  zařizovacích  předmětů na  rozvody  vody  - S,TV,C

Projektant  vycházel   při  návrhu  z  předpokladu  a  nutnosti :

a/ nevybočit ze  současného  objemu  pavilonu A2 ( 1.NP), nezabírat či využívat  jiné  pozemky  než  parcelu již  zastavěnou a ve vlastnictví Krajské  zdravotní a.s. a  dispozičně  zajistit umístění  všech  požadovaných prostor  do   řešeného  prostoru  1.NP  pavilonu A2, bez  nástaveb  a  přístaveb

b/ vytvořit  jednoduchý  a přehledný  koncept dispozičního řešení

c/ optimalizovat náklady  na provoz

Stavba  se  nebude  dělit  na  etapy. Parcela  p.p.č. 1296/156 je  dostatečně  velká a pavilony  A1-A2 dostatečně  rozlehlé, čímž je  umožněno realizovat  komplexní záměr  investora  na revitalizaci 1.NP a  umístit  zde požadované  prostory  pro  kardiochirurgické  oddělení

Při  stavebních  úpravách  se  nepočítá  s přístavbou a ani  s nástavbou  stávajících  objektů. Nebude  se  zasahovat  do  venkovních   přípojek a  inženýrských  sítí.

Navržené  řešení splňuje  požadavky   investora   a  jsou  v něm  zahrnuty veškeré  připomínky  a  podněty, které   projektant  obdržel  v průběhu  zpracování  konceptu  PD.

Bezbariérové  užívání  stavby

Celý  areál  nemocnice  je  řešen  pro   provoz  umožňující pohyb pacientů vozíčkářů a  přesun  pacientů  na   lůžku. Zaměstnanci  nebudou  imobilní.

- ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ

Do  vnějšího  vzhledu, barevnosti  i  hmotové  kompozice  stávajících  objektů se  nezasahuje.

STAVEBNÍ  FYZIKA

-TEPELNĚ  TECHNICKÉ  POSOUZENÍ  SKLADEB  OBÁLKY  KONSTRUKCÍ  BUDOVY  - NENÍ  PŘEDMĚTEM  TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, INVESTOR  JI  NEPOŽADUJE,  PŮVODNÍ  OBJEKTY  MAJÍ  ZPRACOVANÝ  PENB, PRO  STAVEBNÍ  ÚPRAVY  NENÍ  NUTNÉ PAVILON A2  DÁLE  POSUZOVAT  DLE  ZÁKONA  460/2000Sb.

-DENNÍ  OSVĚTLENÍ  VIZ  ČÁST  ELEKTRO

-AKUSTIKA – HLUKOVÁ  STUDIE  PRO  PROVOZ  OBJEKTŮ PAVILONŮ A1-A2 NENÍ  DLE  NÁZORU  PROJEKTANTA  NUTNÁ, NEBOŤ  SE   NOVÝMI  ÚPRAVAMI  VÝRAZNĚ  NEMĚNÍ.

- KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Budovy pavilónů A1-A2 na  st.p.č. 1296/156  mají  segmentový půdorys, které navazují  na  další  pavilony. Celá  budova je solitérní  srostlice  několika  objektů, částečně  podsklepených s nadzemní  částí  s různou  podlažností  od  4 do  6-ti  NP. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový  stěnový  systém.

Nosný  systém  pavilonu  A2 je  tvořen  příčným  stěnovým  systémem s nosnými  stěnami  tl. 200 mm a  stropní  konstrukcí  ze  železobetonové  monolitické  desky  tl. 250 mm. Modulové  osy  stěn v jednotlivých  rámech  jsou  ve  vzdálenosti 8,00 m.

V jednotlivých  podlažích  tvoří  stropní  tabuli   železobetonové   desky  tl. 250 mm. V místech prostupu  instalací ZTI, VZT a elektro stropní  tabulí jsou  prostupy stropními deskami v instalačních  šachtách  přebetonovány, případně  provrtány na požadovanou  dimenzi  potrubí, utěsněny a zabetonovány.

Prostorovou  tuhost stavby zajišťují stěny  obvodového pláště a schodiště, včetně  výtahových šachet.

Svislé  zdivo příček a stěn je  z pórobetonových tvárnic.

Obvodový plášť a  části železobetonového  rastru fasády  jsou zatepleny  100 mm tepelné  izolace. Střechy  objektů  jsou zatepleny  pomocí  200 mm EPS 100S.

Stav konstrukcí objektů  je následující  :

-nosný systém budovy  - stěny, průvlaky  a  stropní desky jsou bez větších poškození, a zjevných  trhlin

-zděné  stěny a příčky bez větších deformací, místy  vykazují trhliny  vlivem  průhybů stropů a neprovedení  pružného  uložení  vyzdívaných  příček a  stěn

-betonové  mazaniny v podlahách, nášlapné  vrstvy bez  větších   deformací  a  trhlin

-nosné štítové stěny a vyzdívky skeletu nevykazují  z exteriéru statické poruchy

-původní  hliníková  okna  jsou  bez  zjevných  defektů, okna  s izolačním  dvojsklem  splňují  akustické, tepelně  technické i provozní parametry kladené  na výplně  otvorů  ČSN 74 60 77

PLÁN  KONTROLY  SPOLEHLIVOSTI

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nové základové  konstrukce  se  nenavrhují a  do  stávajících  základů  se  nezasahuje.

MONOLITICKÉ A MONTOVANÉ  KONSTRUKCE

Nové monolitické  a montované železobetonové  konstrukce  se  nenavrhují, ve  stávajících  konstrukcích (nosných stěnách) bude zřízen jeden otvor o rozměru 6,80 x 2,55 m  a několik menších otvorů pro prostupy VZT

Kontrola montáže dodatečné výztuže z uhlíkových pásků (kontrola obroušení a vyrovnání podkladu, kontrola celistvosti nalepení pásků a kontrola celistvosti pásků) -  vizuálně - statik,   stavbyvedoucí , TDI

Kontrola provedení výřezů do železobetonových nosných stěn – (úprava rohů, vyrovnání dosedacích ploch, opatření proti místnímu přetížení konstrukce) -  vizuálně - statik,   stavbyvedoucí , TDI

OCELOVÉ   KONSTRUKCE

Kontrola  podepření  stropů v 1.PP – 1.NP– vizuálně - statik,   stavbyvedoucí , TDI

Kontrola tvarové  přesnosti  ocelového  rámu, provedení svarů a šroubových spojů, kontrola vyklínování a napojení na původní konstrukce – vizuálně- statik,   stavbyvedoucí , TDI

MONTÁŽ  STŘECH

Není  předmětem  řešení  této  PD

OSTATNÍ KONSTRUKCE

- Kontrola těsnosti  kanalizace – subdodavatel, stavbyvedoucí, TDI

- Tlaková  zkouška  vodovodu – subdodavatel, stavbyvedoucí, TDI

- Revize  rozvodů NN a  slaboproudu

- Revize  rozvodů  medicinálních  plynů

- Zaregulování a  vyzkoušení  zařízení  VZT

Předpisy a normy zohledněné při projektování, které bude nutné  dodržet  i při  realizaci  díla:

- ČSN P ENV 1991-1, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1: 					Zásady navrhování. (01/1996)

- ČSN P ENV 1991-2, ČSN 73 0035	Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení 			konstrukcí – Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení. (02/1997)

- ČSN P ENV 1991-3, ČSN 73 0035	 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Zatížení 					sněhem. (02/1997)

- ČSN P ENV 1991-2-5, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: 				Zatížení konstrukcí – Zatížení teplotou. (02/1999)

- ČSN P ENV 1991-2-4, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-4: 				Zatížení konstrukcí – Zatížení větrem. /08/1997)

- ČSN 73 0600	Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 					(04/1994)

- ČSN 73 0580	Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky (04/1986)

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (12/2000)

- ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (07/2000)

- ČSN 73 1201	Navrhování betonových konstrukcí. (08/1986), ZMĚNA 2 (10/1994)

- ČSN 73 1211	Navrhování betonových konstrukcí panelových budov. (02/1987)

- ČSN 73 1214 (ST SEV 2441-80) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 				ochrany proti korozi (02/1983)

- ČSN 73 0035 	Zatížení stavebních konstrukcí. (12/1986). Změna a-8/1991, ZMĚNA 2

- ČSN 73 2400	Provádění a kontrola betonových konstrukcí. (06/1986), Změna b-					10/1989, ZMĚNA 4

- ČSN P ENV 206, ČSN 73 2403 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. 				(10/1992)

- ČSN 34 1390	Předpisy pro ochranu před bleskem. (01/1969), ZMĚNA 4 (12/1996)

- ČSN 64 3510 ST SEV 5068-85 Plasty. Desky z pěnového polystyrénu. (10/1986), ZMĚNA 				1 (09/1995), ZMĚNA 2 (12/1996)

- ČSN 73 0038	Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách. 					(06/1986)

- ČSN 73 1101	Navrhování zděných konstrukcí. (09/1980), Změna a-9/1982

- ČSN 73 2310	Provádění zděných konstrukcí. (08/1987)

- ČSN 73 0080	Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi.

Názvosloví. (01/1988)

- ČSN 73 0081	Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia (01/1987)

- ČSN 73 3130	Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 					(9/1980)

- KONSTRUKCE  A  PRÁCE  HSV

ZEMNÍ  PRÁCE

Pro  stavební  úpravy  1.NP pavilonu  A2 se  nepočítá  se  zemními  pracemi.

ZÁKLADY

Pro  stavební  úpravy   1.NP pavilonu  A2 se  nepočítá  s novými  základovými  konstrukcemi  a  do  původních  základů  se  nezazsahuje.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Pro  stavební  úpravy 1.NP pavilonu A2 se počítá  se zásahem do nosné stěny mezi  místnostmi  A2- 131 a A2-126, kde  se  zřídí  průhled  a  průchod z velínu  do  pokoje  SEMI RES + IMP. Současně  budou  provedeny  prostupy   do  obvodového  pláště   pro  sání  a  výdechy  VZT.

Při  realizaci  otvoru v nosné  stěně mezi  místnostmi A2-131 a  A2-126 v 1.NP bude  postupováno následovně:

- Provede se demontáž části podhledů v 1.NP

- Provede se vybourání (demontáž) podlahové skladby v 1.PP v šíři 2,00 m od obou okrajů upravované nosné stěny (nášlapná vrstva, betonová mazanina a izolace až na hydroizolační vrstvu – pozor hydroizolace nesmí být poškozena) a vybourání (demontáž) podlahové skladby v 1.NP v šíři 1,20 m po  obou  stranách stěny s projektovaným výřezem až na nosnou stropní desku

- Provede se zbroušení povrchové vrstvy stěny (1,0 – 1,50 mm) v místech,  kde bude umístěna zesilující výztuž. Obroušený povrch musí být celistvý bez výstupků a poškození. Provede se nalepení zesilující výztuže z uhlíkových pásků (např. pásky Sika Carbodur S typ 512 nalepené lepidlem Sikadur 30 nebo Sikadur LP) dle technologických pravidel dodavatele pásků

- Provede se vyříznutí otvorů pod stropem příčné nosné stěny v 1 N.P., rozměr výřezů 250 x 250 mm - rohy otvorů (případně celý obvod) nutno předvrtat, aby nedošlo k přeříznutí do zachované konstrukce

- Bude zřízena opěrná konstrukce pro upravované nosné stěny. Na podkladní desce v 1.PP bude zřízen rošt tvořený dřevěnými hranoly 200/200 mm  délky 2,00 m umístěnými kolmo ke stěně s osovou roztečí 300 mm. Na hranoly budou umístěny příčné roznášecí nosníky z profilů HEB 140 délky 1,80 m. Na středy nosníků bude uložen podélný roznášecí nosník z profilu HEB 240 mm s osou ve vzdálenosti 1,00 - 1,10 m od příčné nosné stěny, který ponese rozpěrné sloupky provedené z trubek profilu 108/5 mm s přivařenými koncovými plechy 150/150/8 mm. Sloupky budou rozepřeny a vyklínovány do stropní desky nad 1.PP. V 1.NP budou vyříznutými otvory protaženy nosníky z profilů HEB 240, délky 2,80 m (osová vzdálenost nosníků 0,60 m). Nosníky budou na koncích podepřeny stojkami z trubek

profilu 108/5 mm s přivařenými koncovými plechy 150/150/8 mm opřenými o nosnou desku stropu nad 1.PP. Nosníky budou vyklínovány vůči betonové stěně, případně i vůči opěrným stojkám. Nad nosníky bude umístěn podélný dřevěný hranol o průřezu 100/100 mm, vyklínovaný vůči stropu nad 1.N.P. Stojky v 1.PP a v 1.NP budou umístěny osově nad sebou tak, aby přenos síly nevyvolával dodatečná namáhání ve stropní konstrukci. Spojení kovových části opěrné konstrukce – bodové svary, spojení kovových a dřevěných konstrukcí vruty profilu 5 – 6 mm, spojení sloupů s betonovým stropem – rozpěrné průvlekové kotvy profilu 6 mm. Před zahájením výřezů hlavního otvoru nutno provést kontrolu geometrie, pevnosti a stability opěrné konstrukce.

- Následně  se  na  stěnu  narýsuje  velikost  otvoru – šíře  6800mm a  výška  nosné konstrukce  rámu 2550 mm, do  obdélníku  se  nakreslí  osnova   se vzdálenostmi svislých  a  vodorovných  čar  max. 400mm, v místech začátku a  konce  řezů  se  vyvrtají  otvory DN 50mm, provede  se  postupné  rozřezání   stěny   uvnitř  vymezeného  tvoru  na  bloky  400/400/200mm (hmotnost bloku cca 80 kg – pozor na přetížení stropu), poslední  řez  musí  být   zároveň  s horní  hranou stropní  desky nad 1.PP

- Postup řezání  a  odstraňování  menších  bloků bude  prováděn od  levého  horního  rohu   k podlaze, po vybourání otvoru  pro  levou  třetinu  ránu  se  osadí dva sloupy (krajní a střední) a krajní průvlak, sešroubují se a uklínují vůči konstrukci stěny

- Následně  se  odřežou  a  odstraní   menší  bloky  pro  střední  část rámu a osadí se jeden střední sloup a střední průvlak. Prvky se spojí s levou  části  již  osazeného  rámu a uklínují  k původní  betonové  stěně

- poslední  třetina  se   vyřeže  až  k pravému  ostění  otvoru  v původní  stěně, osadí  se  poslední  třetina  rámu, přišroubuje se a přivaří  se  ke  střednímu  poli  horní  nosník a  uklínuje  se k původní betonové stěně. Spoje mezi jednotlivými prvky rámu – hrubé šrouby M 16, ocel 8.8, kotvení rámu do podlahy a nadpraží stěny – lepené kotvy M 16

- jednotlivé  vyřezané bloky 400/400/200 mm, které mají hmotnost cca 80 kg,  budou  transportovány  neprodleně mimo  objekt ( přes  balkonové  dveře, ochoz  a  staveništní  výtah),  nesmí  se  skladovat na  stropě   1.PP  více bloků u sebe

- po osazení rámu, řádném ukotvení a kontrole bude provedena demontáž pomocné opěrné konstrukce směrem shora dolů. Do montážních otvorů 250/250 mm budou osazeny vzpěry z profilů HEB 240 délky 160 mm, vyklínovány a zazděny ( např. tvárnicemi YTONG)

- V místě průchodu potrubí VZT nad rámem budou dva montážní otvory propojeny na otvor 850/250 mm, zesílený po obvodu dvěma rámečky z úhelníků 80/50/8 mm

- Pod fixní zasklení se vyzdí  sokl  z pórobetonových tvárnic – šířka 200 mm, výška 100 mm nad čistou podlahu tak, aby skryl patky  středních sloupů rámu

- Provede  se   příprava  kotevních  prvků ( přivařené   pásky  ve  tvaru L či  úhelníky – dle  požadavků  výrobce  výplní  otvorů) pro   skleněné  výplně  rámu a  dveří  - č. 7, 8, 9  - viz.  výplně  otvorů

- provede  se  opláštění  SDK  deskami  RIGIPS  tl. 15mm ve  3  vrstvách včetně  kotvení, lepení  a  tmelení  spár  desek, což  zajisti  požární  odolnost  90 minut.( viz příloha   TZ  stavební  části  D1.1). Betonové stěny s výztuží z lepených uhlíkových lamel budou překryty sádrokartonovými deskami RIGIPS tl. 15 mm v jedné vrstvě

- následně  se  osadí výplně  otvorů  7-9  dle  tabulky  ve  výkresové  části  D1.1

ÚPRAVA  SVISLÝCH    STĚN  A  PŘÍČEK

A/ PŮVODNÍ  ZDIVO

Před  a při bouracích  pracích  budou  prováděny  zazdívky ve  stávajících  stěnách z přesných tvarovek YTONG  P4-500  na lepidlo či na  tenkovrstvou zdící maltu YTONG.

V místě nových otvoru  ve stávajících  a nových příčkách, u koupelen a vstupů  do  místností se  provedou překlady z  ocelových  válcovaných nosníku I č. 100 a 120

- Nosníky překladů v příčkách a nenosných stěnách jsou  osazeny do kapes hloubky min. 150(200) MM.  Pod paty nosníku jsou provedeny roznášecí betonové podložky výšky min.50MM z betonu B20 (C20/25).

Zesílení se provede  i v průvlaku obvodového pláště do kterého budou vyřezány otvory 1100 x 250 mm (2 ks) a 250x 250 mm (1ks) pro potrubí VZT. Před vyřezáním otvorů bude průvlak výšky 400 mm opatřen doplňující výztuží z lepených uhlíkových pásků délky 5,60 m (např. pásky Sika Carbodur S typ 512 průřez 50/1,2 mm nalepené lepidlem Sikadur 30 nebo Sikadur LP) aplikovaných na sbroušený a pevný podklad dle technologických pravidel dodavatele pásků. Umístění pásků je zřejmé z detailu průvlaku. Proti účinkům požáru budou pásky chráněny atestovanými dvěma vrstvami sádrokartonových desek Rigips tl. 15 mm či Ordexal Karbon Al- R45minut.

Obdobným  způsobem  budou  zesíleny  stropy u  kotvení  závěsů  zdrojových  mostů  a  ochráněny  proti  požáru. Kotvení   zdrojových  mostů  se  provede   přes   mezikus v meziprostoru  podhledu, každý závěs  pomocí  čtyř lepených  kotev  DN 22mm.

B/  NOVÉ  SVISLÉ  STĚNY

Vnitřní nové vyzdívané příčky vyznačené v půdorysech budou vyzděny z  přesných tvárnic či příčkovek YTONG  P4-500 na  lepidlo či na  tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Zdění  bude  prováděno  dle  technologického předpisu  výrobce tvárnic, včetně  napojení na   stávající  zdivo  či  železobetonové konstrukce.

Překlady nad otvory ve  vyzdívaném   zdivu  jsou z ocelových  válcovaných  profilů. V místech   bourání  otvorů  do  stávajících  konstrukcí  budou   překlady  řešeny  pomocí  ocelových  válcovaných  I  profilů – viz.   půdorys  1.NP a  bourací  práce  stavební  části D1.1.

Při vyzdívání příček se provede jejich dilatační napojení ke stropním konstrukcím / min. 35mm se  vyplní  mezi poslední  řadou  tvarovek a  stropem Orsilem , kraje  se zatmelí TPT a  omítnou.

U  požárních  stěn  se  provede  protipožární  úprava, dále  napojení příček k žel. bet.  stěnám či původním  cihelným příčkám a stěnám se provede pomocí kotevních úhelníků upevněných hmoždinkami k nosné konstrukci a zazděných do ložné spáry příčky dle technologického   předpisu  výrobce ( každá  druhá  spára).

Některé příčky mohou  být v půdorysech  v  objektu ze sádro-kartonu KNAUF systému W111,

W112. Tyto příčky jsou dilatačně napojeny na strop a na sousední zděné nebo betonové konstrukce. Jedná  se  o  plentování   rozvodů  ZTI ,VZT, předstěny  u  místnosti A2-126  či stavebních  pouzder  u posuvných  dveří v hygienickém zázemí  pokojů pacientů či u vstupu do místnosti  A2-127. SDK  konstrukce do vlhkého prostředí  se  budou  montovat dle  technologického  předpisu  výrobce.

Ve zdivu,  bude-li  se   provádět  drážkování  dodatečně,  je  nutné   drážky  realizovat strojně  drážkovačkou tak, aby  nebyl  rozbit  korpus   příček ( zakázáno  je  sekání   ručně) pro vedení ZI, případně  elektro. Potrubí ZTI se zaizoluje plstěným pásem či  návlekovou  izolací dle  ČSN a  zaplentuje se tak, aby v drážce zůstalo volné a mohlo dilatovat. Tam  kde  bude  příčka  tenká (100mm) se  provede  předstěna  či  zaplentování  rozvodů  ZTI  SDK  konstrukcí. V případech  volného  vedení   instalací  přes   požárně  dělící  konstrukce  budou  provedeny   měkké  požární  ucpávky  s požadovanou požární  odolností  dle  zprávy  a PBŘS. U odpadů  vedených   do  instalačních  jader  se  na  potrubí  osadí  požární  manžety a  prostupy  se  utěsní  dle  požadavku  PBŘS.

ZDĚNÍ

Cihelné  zdivo (z  tvarovek  YTONG) se  zdí  na  vazbu, celoplošně  se   vyplní až  do  krajů  ložné spáry pomocí zubaté lžíce. Zakládací (první)  vrstvu  nutno  zarovnat  do  nivelety.

VŠEOBECNÉ  POKYNY

Přesné  tvarovky  se  musí  chránit  před  převlhčením při  skladování  i  po  vyzdění. Po  vyzdění  se  musí   chránit  před  průnikem vody  do  cihel  a  tím  zabudovat  zbytečnou  vlhkost  do  konstrukcí  stěn.

Montáž  výrobků  výplní  otvorů  se provede  ve  vnitřních  stěnách následovně :

- osazování  dveří

A/  stěny  vnitřní

-zaměření  otvorů , úprava  ostění

-osazení  kotevních  prvků

-osazení  zárubní  do  montážní  pěny ( u  požárních  stěn  nutno   nahradit  pěnu   minerální  vlnou)

-začištění  špalet, nadpraží

-osazení  výplně  otvoru

-dotmelení  spár – silikon  či  akrylátové  tmely

B/ posuvné  dveře  do  stavebních  pouzder

-zaměření  otvorů , úprava  ostění

-předložení  k odsouhlasení  výrobní  dokumentaci stavebního pouzdra a posuvných  dveří

-osazení  kotevních  prvků

-montáž stavebního  pouzdra

-zaplentování pouzdra  SDK

-začištění  špalet, nadpraží

-osazení  posuvného  křídla

-dotmelení  spár – silikon  či  akrylátové  tmely

Napojení  stávajícího  zdiva  a nových výplňových zděných konstrukcí se provede pomocí  kapes vysekaných ve  stávajícím zdivu , případně  pomocí  kotev  zazděných  do  každé  2. ložné  spáry.

ZATEPLENÍ  FASÁDY

V tomto  projektu  se  nepočítá  se  zateplením  obálky  budovy.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Nařízení  vlády  č. 362/2005 a č. 591/2006

Vyhláška  268/2009 Sb., „O  technických  požadavcích  na  výstavbu“

- ČSN 730031 Stavební  konstrukce  a  základy

ČSN 73 00 35 Zatížení  stavebních  konstrukcí

VODOROVNÉ   KONSTRUKCE

STROPNÍ  KONSTRUKCE

Dle provedené  prohlídky objektu nejsou patrné  žádné poruchy na stropních  konstrukcích  tvořených  průvlaky  a  stropní železobetonovou  deskou  tl. 250mm.

S ohledem na velice úsporné vyztužení stropních desek bude nutno v místě umístění nových závěsných zařízení (zdrojových  mostů) provést zesílení výztuže na spodní straně stropní desky v 1.N.P. Zesílení je navrženo ve formě dvou lepených uhlíkových pásků délky 7,80 m (např. pásky Sika Carbodur S typ 512 průřez 50/1,2 mm nalepené lepidlem Sikadur 30 nebo Sikadur LP) aplikovaných na sbroušený a pevný podklad dle technologických pravidel dodavatele pásků. Pásky budou umístěny 300 mm od osy kotevních prvků závěsných zařízení (zdrojových mostů). Proti účinkům požáru budou chráněny dvěma atestovanými vrstvami sádrokartonových desek Rigips tl. 15 mm ( RI 45  minut), přilepenými a přikotvenými ke spodní straně stropní desky (šířka desek překrývajících obě lamely 1000 mm), případně   obkladem  Ordexal  Karbon Al- RI 45.

Na pokojích  a  chodbě A2-179 se  provede kazetový  strop  KZ1 a  KZ2. U  hygienických   zařízení v 1.NP  a v hale  A2-178 se  provedou  celistvé podhledy  KNAUF   SDK1 a  SDK2.

SDK 1  je proveden jako celistvý sádrokartonový  podhled  do  vlhkého  prostředí.

SDK2  je celistvý  podhled bez  požární  odolnosti. Na  výkrese  podhledů  jsou  vyznačeny  druhy  podhledů, jejich  rastrování a výškové  osazení.

Dodavatel  podhledů  předloží  výrobní  dokumentaci   všech  podhledů  - rastrování  nosného  roštů, detaily  kotvení, propojení  podhled  stěna….

SCHODIŠŤOVÉ  KONSTRUKCE

Stávající  schodiště se nemusí  opravovat jsou  funkční a  tato  PD  do  konstrukcí a  dispozice  schodišť  nezasahuje.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Pro stavební úpravy   1.NP pavilonu  A2 se  nepočítá  s novými  střešními  konstrukcemi.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

ČSN 731201 Navrhování  betonových  konstrukcí

ČSN  EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P ENV 1992-1 Navrhování  betonových  konstrukcí – část 1:Obecná  pravidla pro  pozemní  stavby

ÚPRAVY   POVRCHŮ

Vnitřní  povrchy - omítky v objektu pavilonu  A2- 1.NP na  vyzdívaných  příčkách jsou vápenné štukové. V místech  přechodů  různých podkladních materiálu /beton- cihla, pórobeton – cihla, železobeton- pórobeton....../ se   omítka vyztuží / pletivo, perlinka../

OMÍTKY  NA  NOVÉ ZDĚNÉ  KONSTRUKCE :

Na  vyschlé ( max. vlhkost  zdiva  3%), rovné  a  pevné  zdivo  se provede přechodový můstek. Následně  se  realizuje  vnitřní  omítka – jádro vyztužené  perlinkou a štuk. ( materiály  sádro-vápenné  či  vápenné štukové omítky  určené  výrobce  pro  omítání pórobetonu.)

U příček  instalačních  šachet  bude   příčka  omítnuta  jen  ze  strany  do  místnosti, uvnitř šachet  se  omítat  nebude.

Příprava  povrchu zděných  konstrukcí  pro  omítání:

- nechat  vyzrát  zdivo (min. 6  měsíců)

- změřit  vlhkost  zdiva  -  max. 3%

- povrch  vyspravit  - kaverny  a  odštíplé  části

- povrch  musí  být   rovný, suchý, bezprašný

V místech  keramických  obkladů   bude  provedeno  jádro vyztužené perlinkou  a   obklady  budou lepeny   do   flexibilního  tmelu. U SDK konstrukcí  bude   deska KNAUF  vystěrkována  a obklady  budou  lepeny  na  napenetrovaný  povrch,  lepidlem  pro  SDK  konstrukce.

Požadavky  na  podklad   před   omítáním:

-podklad  musí  být  suchý, max. vlhkost  3%

-musí  být   očištěný, bez   prachových  částic, výstupků  zdící  malty

-musí  být  rovný – +5mm na  lati  2000mm, s vyplněnými  případnými  kavernami  dozděnými  zdící  maltou  min. 6 dní  před   omítáním

-nesmí  se  drolit

-nesmí  být  zmrzlý  a  vodo-odpuzující

-musí  být  očištěn  od   výkvětů

-těsně  před   omítáním  se  povrch  zvlhčí, aby  vodu  z malt  neodsál  podklad  - pórobeton

Pro  technologické   postupy  nutno  dodržet  následující  termíny  prací  a  zrání  jednotlivých  vrstev:

Postřik -  zrání  a doba,  kdy je  možné  házet  jádro – 3dny

Zrání  jádra  -  min. jeden  den  na  jeden  mm  tloušťky   malty  u  jádra  10mm  nejméně  14  dní.

Malby  provádět  na  vyzrálý  povrch  štukové  vrstvy  min.  po  10  dnech  od   provedení   štuků.

OMÍTKY  NA  PŮVODNÍ  ZDĚNÉ  KONSTRUKCE

U  stávajících  stěn  se  oklepe nepřídržná  omítka, provede se postřik a jádro  na  zpevnění  zdiva . V místech   kde  budou tvárnice opadávat  či  lístkovat  se  jádro  vyztuží  pomocí   2x síťoviny (perlinky). Po  vyzrání  jádra  se  provede  vrchní štuková  omítka. Kde  bude   omítka  dostatečně   přídržná  se  provede  jen  sjednocovací  štuk.

ÚPRAVA  POVRCHŮ  SDK

-sádrokartonové  desky   se  ve spojích  zabandážují

-spoje  se  přetmelí

-po  zatvrdnutí  tmelu  se  spoje  a  desky  přebrousí

-provede  se  penetrace  a  malba

Vnější povrchy

Vnější  obvodový  plášť  není    předmětem  této  PD. Pouze  v místech  vyústění  potrubí  VZT  se  vyjmou  zasklení, vloží  se   plná  deska / Al+ minerální  vata+AL/  a  do  ní  se  vyřízne potřebný  prostor  pro  VZT, potrubí  se  opatří  protiděšťovou  žaluzií a min. 3,5m  do  interiéru  se   opatří  tepelnou  izolací.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb

ČSN722201- Vápna. Všeobecná  ustanovení

ČSN  P ENV 459-1- Stavební  vápno

ČSN 722301- Sádrová  pojiva

ČSN EN 197-1,2 – Cement

ČSN 722430-1,2,3 Malty  pro  stavební  účely – část  1-3

PODLAHY  A  MAZANINY

Provedou se po demontáži  příček, skladeb  podlah v hygienických  zařízeních   a nášlapných  vrstev  a dle  výkresu  bouracích  prací  v místech  podepření stropů  v 1.PP a 1.NP. V mokrých  provozech  se  vybourá  celá tloušťka  podlah  až  na  stropní  panel. Nově  se  provedou  nášlapné  vrstvy podle označení a popisu tabulek místností  půdorysu v 1.NP ve výkresové části projektu (v tabulce legendy  místností  jsou  označeny druhy podlah P1- P4) a  v mokrých  provozech  se  realizuje  celá  skladba  podlahy   P3. V tabulce  podlah jsou popsány  skladby jednotlivých  konstrukcí  P1-P4  a úpravy   po  vybourání  příček, nášlapných  vrstev  podlah  či  celých  skladeb  podlah.

Betonová  podkladní  mazanina u  všech podlah  mimo   míst  vybouraných  příček, podepření  stropů a podlah  v mokrých  provozech zůstane  zachována.  Ve  většině  případů se provede  jen na   betonovou mazaninu vyrovnávací  a  zesilující  stěrka. Po vyzrání  stěrky  se   provede  stěrková  podlaha či se položí  do  TPT  keramická  dlažba.

V místech  kde  bude  vybourána  celá  skladba  podlah  až  na  nosnou konstrukci  stropu a bude  se    instalovat  podlaha  P3 či P1, provede  se hydroizolace či protikročejová  izolace, potěr  do  úrovně  původních  stěrek , hydroizolační  stěrka  a  pokládka  protismykové  dlažby či položení  nášlapné  vrstvy  dle  druhu podlahy v daném  místě.

U  rušených  příček (kde následně bude  skladba  P1 či P3) se původní skladba  podlahy  vybourá  až  na  nosný  panel. Provede  se   osazení  proti-kročejové  izolace a  separační  folie, na  kterou  se  vybetonuje    roznášecí  betonová  mazanina. Následně  se  realizuje  vyrovnávací  a  zesilující  stěrka. Po vyzrání  stěrky  se  provede  stěrková  podlaha či dlažba.

Ve  výkrese půdorysu  jsou  vyznačeny podlahy  a jejich  druhy P1-P4, v tabulkách podlah jsou popsány  skladby jednotlivých  podlah  P1-P4.

BOURACÍ  PRÁCE

Provedou  se  demontáž  a bourací  práce   dle  výkresu bouracích  prací  D1.1.2 04-06 stavební  části  D1.1.

Postup  pro  provádění  bouracích  prací:

A/ PŘEKLADY

- provede se podepření stropních  konstrukcí  po obou  stranách  zdi, do které  se   provádí  otvor

- provedou  se  podezdívky  nutné pro  uložení  překladů

- v místech překladu se vyseká drážka pro jeden profil, ten se osadí na betonový roznášecí podkladek a uklínuje se k hornímu zdivu ocelovými klíny

- vybourá  se  otvor  pod překladem, začistí  se špalety

B/ OTVOR  PRO OSAZENÍ  RÁMU  MEZI  MÍSTNOSTMI  A2-126  a A2 -131

Při  realizaci  otvoru  v nosné  stěně mezi  místnostmi A2-131 a  A2-126 bude  postupováno dle popisu v předchozích odstavcích (viz část -  SVISLÉ KONSTRUKCE  - realizace  otvoru v nosné  stěně mezi  místnostmi A2-131 a  A2-126 v 1.NP)

C/ OTVORY  PRO  PRŮCHOD  VEDENÍ VZT  V  PRŮVLAKU  OBVODOVÉ  STĚNY

Do průvlaku v obvodové stěně u místnosti A2 – 178 navrhuje projekt provést tři otvory pro průchod přisávacích a výdechových potrubí vzduchotechniky. Průvlak je umístěn pod stropem 1.NP tloušťky 250 mm a má příčný průřez 150 x 400 mm.

Do průvlaku budou vyřezány otvory 1100 x 250 mm (2 ks) a 250x 250 mm (1ks) pro potrubí VZT. Pro zpřístupnění průvlaku bude provedena dílčí demontáž podhledu v interiéru místnosti a demontáž výplní lehké obvodové stěny v úrovni průvlaku. Před vyřezáním otvorů bude průvlak opatřen doplňující výztuží z lepených uhlíkových pásků délky 5,60 m (např. pásky Sika Carbodur S typ 512 průřez 50/1,2 mm nalepené lepidlem Sikadur 30 nebo Sikadur LP) aplikovaných na sbroušený a pevný podklad dle technologických pravidel dodavatele pásků. Umístění pásků je zřejmé z detailu průvlaku. Po zesílení průvlaku bude provedeno podepření průvlaku ve třetinách rozpětí (dvě inventární stojky s únosností min. 10kN).   Následně se  na  stěnu  narýsuje  velikost  jednotlivých otvorů, v místech začátku a  konce  řezů  se  vyvrtají  otvory DN 50 mm, provede  se  postupné  proříznutí otvorů tak, aby nedošlo k přetažení řezu mimo prostor otvorů.

Po začištění prostupů se provede opláštění průvlaku vždy a jenom dvěma atestovanými vrstvami sádrokartonových desek Rigips tl. 1,50 mm tak, aby byla výztuž z uhlíkových pásků chráněna proti účinkům požáru po dobu  min. 45  minut ( alternativně  lze  použít ochranu Ordexal Karbon Al – R45 minut). Provede se montáž vzduchotechnických zařízení a doplní se podhled v místnosti a nové výplně v obvodovém plášti.

Dojde-li při bourání k narušení okolních nosných konstrukcí, projeví-li se trhliny a podobně - musí se ihned přerušit práce, zajistit danou konstrukci a přizvat  statika  k posouzení defektu. Ten určí další postup prací. Pro jednotlivé bourací práce zpracuje  stavební  firma  technologický postup, který odsouhlasí projektant a statik. Při provádění  stavby  musí  být  dodrženy  veškeré bezpečnostní předpisy,  zvláště vyhlášky a nařízení vlády. Všichni pracovníci provádějící tyto práce musí být řádně a prokazatelně proškoleni, seznámeni s technologickým postupem jednotlivých bouracích  prací  a  odborně  vedeni.

UPOZORNĚNÍ

1/Veškeré změny konstrukcí, technologií a materiálů, barevnosti atd. se musí projednat s projektantem ing. Kallmünzerem, ing. arch. Kallmünzerovou. Současně  se musí  odsouhlasit  s  investorem a  dozorem investora a po odsouhlasení všech dotčených  stran (investor, TDI, projektant)  teprve realizovat na  stavbě.

2/Při použití  nových či zahraničních materiálů  nutno zajistit atesty a dodržet ČSN, technologický postup předepsaný výrobcem, věnovat zvýšenou pozornost detailu, práce provádět pečlivě. Při  výstavbě  se  bude  postupovat  dle   platné  legislativy, platných  i doporučených ČSN, EN  a  ON.

3/Prováděcí  firma  předloží   předepsanou  výrobní  dokumentaci k odsouhlasení  TDI  a  AD.

4/Při práci, provádění stavby  a budoucím provozu  musí být dodrženy platné i doporučené ČSN, hyg. předpisy a nařízení BOZ , Nařízení  vlády  č. 362/2005 a č. 591/2006

5/V případě  změny  konstrukcí, materiálů či jiných  řešení,  odlišných  od   projektové  dokumentace, kterou neodsouhlasí  zpracovatelé projektu, neposkytují autoři PD  záruky  garantované  smlouvou a odpovědnost  za  vady  přechází  na  zhotovitele  stavby  či  osobu, která  změnu  povolila  či umožnila. Pro  kvalitní  provedení  stavby  je  potřeba  zajistit pravidelný   autorský  dozor a  TDI. Nebude-li realizován  pravidelný AD ,  projektant  nepřebírá  záruky  za  kvalitu provedeného  díla a odpovědnost  za  vady   přechází  na investora  či  dodavatele  stavby  a technický  dozor  investora.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb.

V Liberci

PROSINEC   2018

ing. Ivan Kallmünzer  CSc

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

STATICKÝ  VÝPOČET

ČÁST  D1.2.2

SO 03

V Ústí n.L. , PRPSINEC  2018  			      Vypracoval:

ing. Ivan. Kallmünzer CSc

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE  NA KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

PLÁN  ORGANIZACE  VÝSTAVBY

V Ústí n.L. , PROSINEC   2018         		Vypracoval: ing. Kallmünzer Jiří ,						     		    ing. arch. Kallmünzerová Jana

Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci na  staveništi, 			posouzení potřeby  koordinátora  bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci  	dle   jiných  právních  předpisů ( zákon č. 309/2006 Sb.)

V následujících  odstavcích  jsou  uvedeny všeobecné  podmínky  pro  bezpečné  provádění  stavby  STAVEBNÍ  ÚPRAVY   A ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  KARDIOCHIRURGICKÉHO  ODDĚLENÍ, MASARYKOVA  NEMOCNICE  v ÚSTÍ n. L.  V souladu s § 15 odst. 2 Zákona č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, dodavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Plán BOZP bude průběžně dodavatelem stavby aktualizován tak, aby odpovídal skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Před zahájením prací na staveništi bude plán BOZP dopracován v souladu s právními předpisy v součinnosti stavebníka (zadavatele stavby), dodavatele stavby a případně koordinátora bezpečnosti  práce. Bude-li  na  stavbě  působit více  zhotovitelů stavebního  díla ( zhotovitelem  stavby je  dle  ŽZ  podnikatel, který  má  vázanou  živnost  na  zhotovování  stavby), bude  na  stavbě nutně  působit  koordinátor  bezpečnosti  práce. Nebude-li  tomu  tak, nemusí  být  ustanoven  koordinátor  bezpečnosti  práce. Dle  předpokladu  projektanta  může na  stavbě  působit  pouze  jeden  dodavatel. Z důvodů náročnosti  vybourání části  původní  nosné  stěny, osazení  nového  rámu  doporučuje  projektant, aby  na  stavbě  působil koordinátor  bezpečnosti  práce.

Podmínky pro rozhodující práce a činností z hlediska BOZP

V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a činnosti prováděné na stavbě:

- Montážní práce

- Manipulace s materiály

- Svářečské práce

- Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické

- Práce související se stavební činností

Montážní práce

V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovení technických norem.

Práce na střeše

Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni:

- proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích

- proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25˚

- proti propadnutí střešní konstrukcí.

Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologických a jiných otvorů, je splněno použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí je splněno použitím žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Při použití žebříků, jako zajištění proti sklouznutí, u střechy se sklonem nad 45˚ od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti propadnutí se musí provést na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením pracovníky, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo komunikační podlaha, pokrývačský žebřík apod.). Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10˚ musí být prováděna jen z pracovních podlah. Při opravách musí být použito pracovních podlah o nejmenší šířce 0,6 m.

Předání a převzetí konstrukcí

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu.

Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu s nevyžaduje u:

- normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 1,5 m

- jednomístných sedaček

- pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy.

Shazování předmětů a materiálů

Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že:

- místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo

- materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení.

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky, apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření.

Manipulace s materiály

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd.. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.

Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků:

- ostré hrany přepravovaného materiálu

- vyčnívající hřebíky

- pásky obalů

- drsný nebo nerovný povrch materiálu

- třísky

- pád břemen 	. chybnou manipulací

. velkou hmotností

. úchopovými možnostmi

. nedostatečným manipulačním prostorem.

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví.

Svářečské práce

Pracoviště pro svařování

Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k:

- požáru nebo výbuchu

- úrazu a to hlavně elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, pohybujícími se předměty a částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem

- poškození zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolů, záření a hluku.

Bezpečnostní opatření se volí podle povahy prací vykonávaných na pracoviště, kde se svařuje, a to s ohledem na časový rozsah prací, na stupeň automatizace svářecího procesu, na možnost zabezpečení nezávadných pracovních podmínek (např. hala, volné prostranství, v podmínkách se ZNP).

Při provádění svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje:

- před popálením se svářeč chrání příslušnými OOPP

- před rozstřikem jiker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím odstraňování z povrchu sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny stanovenými OOPP

- v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity

- před škodlivými účinky záření se pracovník chrání vhodnými OOPP, okolí pak zástěnami.

Společné zásady bezpečnosti (vyhláška MV č. 87/2000 Sb.)

Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde o práce, se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru. V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím požáru se může svařovat (řezat plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních opatření. Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku. Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce.

Svařování a řezání plamenem

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:

- láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup

- láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit

- budou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí nad 50˚ C se musí chladit

- láhve v pojízdných dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky větracích otvorů v horní části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve vozidle žádné další práce. Připevnění hadic musí být provedeno svorkami určenými k tomu účelu

- hadice musí být chráněny před mechanickým poškození a znečištěním mastnotami

- hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m

- hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry

- při provádění prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m, nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou

- při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí být lahvové ventily uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů

- po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.

Obloukové svařování kovů

Základní bezpečností požadavky a povinnosti:

- připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje

- svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou

- svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejblíže k místu svařování

- elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými)

- držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační stojan

- vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu

- poškozené svařovací vodiče nesmí být používány

- v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 osob, kdy druhá osoba zabezpečuje svářeče

- periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve lhůtách předepsaných výrobcem

Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické

Konstrukce bednění, odbedňování

Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického postupu. Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku. Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosazení požadované pevnosti betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí ukládat na určená místa.

Železářské práce

Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, stříhačky), u nichž musí být splněny základní požadavky. Je zakázáno přecházet po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku.

Betonářské a zednické práce

Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m. Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodrženy zásady pro ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k rozmísení betonové směsi, a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky. Doprava a ukládání směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. Při výrobě a zpracování malt nebo prací s vápnem musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o klasické omítání, je postačující ochranou zraku přilba s rozšířením nad čelem. U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně zraku brýle (štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno.

Práce související se stavební činností

Vstřelování

Při současné právní úpravě je při práci s expanzními přístroji pro vstřelování dodržovat všeobecné bezpečnostní požadavky a zásady pro práci s těmito přístroji vydané výrobcem.

Malířské a natěračské práce

Základní bezpečnostní požadavky pro práci při provádění malířských a natěračských prací jsou považovány zejména:

- jejich provádění ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo žebříků k tomu účelu upravených

- používání  ručního postřikovače jen s funkčním manometrem a pojistným ventilem, s nepoškozeným závitem pumpy nebo jiným poškozením postřikovače

- při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrovými systémy dodržovat stanovený technologický postup s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany zaměstnance před škodlivinami vznikajícími při dané práci.

Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami

Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména:

- před prací nebo manipulací s chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech chemické látky (např. z Bezpečnostního listu chemické látky) včetně ochranných opatřeních, způsobu zacházení a zásadách první pomoci

- používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti

- při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto látky obsahují, v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných osob, zajistit pracoviště výstražnými značkami. Při práci v uzavřených prostorách s výskytem plynů a par nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo ohrožený prostor. Nepřetržitě větrat.

- před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, prostředků první pomoci a OOPP

- před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalů. Nepřipustit přenášení nádob na zádech nebo v náručí, tažení nebo tlačení nádob po podlaze nebo skluzech.

- Chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a na místech k tomu určených v předepsaném množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením. Nepřipustit společné skladování látek, které spolu mohou nebezpečně reagovat.

- skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 m, při zajištění jejich stability

- skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnící (vyprazdňovaní) otvor je pokud možno nahoře. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti jejich rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být proloženy podklady popř. jsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu

- při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny

- dodržovat zákaz přechovávání nebezpečných chemických látek, zejména toxických a žíravých v obalech běžně používaných na poživatiny

- prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí

- likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek) musí být prováděna v souladu s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech).

Úpravy  pro  bezbariérové  užívání   výstavbou  dotčených  staveb

Stavebními  úpravami nebudou  dotčeny  sousední  objekty  ani  sousední pozemky tak, aby  bylo  nutné  upravovat  přístupy  a  vstupy  do  objektů  pro  imobilní  občany.

Vstupy do objektu  zůstanou  zachovány  bez  větších  změn  a  zásahů.

Zásady  pro   dopravně  inženýrské  opatření

Výstavba  a  provoz  v  průběhu  stavby  si  nevyžádá  žádné  dopravně  inženýrské  opatření.

Stanovení  speciálních  podmínek pro  provádění  stavby- provádění  	stavby  za  provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při  	výstavbě

### ÚDAJE  O  DODAVATELSKÉM  SYSTÉMU

Dodavatel  stavby  bude  vybrán na  základě  výběrového  řízení investorem stavby dle  zákona   137/2006 Sb.  a  novely  zákona   č. 134/2016 Sb.

Způsobem dílčích  výběrových  řízení bude  řešen  výběr  subdodavatelů  ze strany VDS, za  dohledu  zástupců investora  a  projektanta  stavby pro nejdůležitější  profese.

Nezbytné  zázemí  - skladové plochy,  zajištění  energií  bude provedeno  v prostorech 1.PP.  Potřebné prostory pro  zázemí  stavby - kancelář vedení stavby, šatny zaměstnanců, umývárna, sklady nářadí a kryté  skládky se umístí   na pozemcích v okolí  objektu.

Zajištění  energií:

el. energie –využije  se původní rozvod NN  v objektu

voda – využije se rozvod vody  v  objektu

Předpokládaný  odběr  elektrické  energie  Pi = max. 3kW

Množství  vody  1,0 l/s

Pro  dopravu materiálů se využije  stávající  silniční skelet.

Z důvodů zachování  provozu sousedních  oddělení v pavilonech  A1, A2 Masarykovy   nemocnice  v Ústí  n. L. budou  při  provádění  stavebních  prací  dodržována  následující  pravidla   a opatření:

a/ bude  zajištěn průjezd  chodbou  A2-179 a  vstupy  na  kardiochirurgické  oddělení –pavilon  A1

b/ bude  provedena oddělující  SDK  stěna   mezi  místnostmi   A2-21 a dilatační  stěnou,  A2-128 a  A2-122, uzavře  se  vstup do  pokoje   A2 134 / tím  se  oddělí  staveniště  od    čistých  provozů  sousedního  oddělení  gastroenterologie/

c/ SDK stěna  bude prachotěsně navázána  na  stěny  místností  A2-121,122,128 a dilatační  vstupní  stěnu  na  oddělení

d/ do  prostoru   místností    A2-121, 12 a 128 bude  zachován  vstup

e/ přístup  na   staveniště  do  místností  A2-123-126, A2-129-134  bude  umožněn  přes  balkonové  dveře  a venkovní ochoz  před  pokoji A2-126 až  A2-134

f/ u ochozu bude   zřízen  staveništní  výtah, který  poslouží  k transportu   pracovníků na  a  z pracoviště, transportu  materiálu  na  místo  stavby   a   odvoz   suti  po  bouracích  prací , včetně   segmentů  řezané  nosné  stěny, podpůrné  a  nosné  konstrukce / viz. statika/

g/ při  řezání   stěny  budou   provedena  akustická  opatření  pro  snížení  hladiny   hluku, v případě  chlazení  kotoučových  pil a  vrtáků  vodou,  opatření  proti  protečení  vody  do  1.PP

h/ provedou  se  při  bourání   protiprachová  opatření tak, aby  byl eliminován  dopad  na  sousední  oddělení  v pavilonu  A1, A2  v 1.NP.

Provozní zařízení staveniště:

Provizorní oplocení ( oddělující  stávající plochy od stavby) – do doby dokončení stavby bude provedeno jako provizorní oplocení staveniště z plotového pletiva výšky 2,0 m na ocelových sloupcích, opatřených v lomových místech nebo po vzdálenosti cca 25m vzpěrami. Na vjezdu a výjezdu bude v oplocení umístěna uzamykatelná dvoukřídlová brána.

Kancelář – bude umístěna v buňce na  pozemku  investora. Okna opatřena ocelovou mříží, dveře uzamykatelné. Vybavení nábytkem a zařízením dle potřeby uživatele.

Oklepová plocha – před výjezdem na veřejnou komunikaci bude zřízena oklepová plocha.

Na  oddělení  bude  provedeno  oddělení  části  kde  se  bude  provádět  stavební  činnost  od  ostatních  prostor.

Doprava  materiálů  bude  prováděna  pomocí  staveništního  výtahu, přes  dveře  do  pokojů  a  venkovní  ochoz  v 1.NP. Chodba A2-179  bude  omezena  jen  při  montáži  VZT  a  podhledů. Jinak  bude  průjezdná  pro  lůžka  na  sousední  oddělení.

Při bouracích  pracích  bude  nutné  část oddělení  v 1.PP -3.NP  vystěhovat  z důvodu   nutnosti   podepření  stropních  konstrukcí a současně  při  řezání  betonové  stěny  budou  provedena  akustická  opatření!!!

Sociální zařízení staveniště:

V rámci sociálního zařízení  staveniště bude  využito hygienické zařízení- umývárna  a  šatny  v buňkovišti  před  objektem.

ČLENĚNÍ  STAVBY   NA  PROVOZNÍ  SOUBORY  A   STAVEBNÍ  OBJEKTY

STAVBA  BUDE  MÍT  NÁSLEDUJÍCÍ  STAVEBNÍ  OBJEKTY

Stavební  objekty

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

ARCHATELIÉR 2000  a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

OBJEDNATEL:

Krajská  zdravotní a.s.  Sociální  péče 3316/12A

401 13 ÚSTÍ n.L.

Ing. T. Hála

V Ústí  n.L.  18.12.2018

PŘEDÁVACÍ – ZJIŠŤOVACÍ  PROTOKOL -2018/12-18

VĚC: Projektová  dokumentace pro provádění stavby na  akci  „ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

Na  základě   smlouvy  o  dílo Vám  předáváme  v  šesti  tištěných  vyhotoveních  projektovou  dokumentaci   pro  provádění  stavby zpracovanou  dle  vyhlášky 499/2006Sb. ,ve  znění  vyhlášky  62/2013Sb. dle   přílohy č. 13, 6x digitálně  na  CD a 3 x  na  CD výkaz  výměr s rozpočtem dle vyhl. č. 169/2016 Sb.  na  akci „ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

FÁZE  1

Doměření  a  aktualizace   podkladů  ve  formátu  dwg , předané  investorem (půdorys – ŘEŠENÉHO PODLAŽÍ, řez podlažím). – tato část  je  integrálně  včleněna  do   stavební  části  -D1.1 – viz  výkresy  stávajícího  stavu  D1.1.2.01 – D1.1.2.03 a technická  zpráva  D.1.1 a D1.2.

Provedení orientační  technické prohlídky ( určení  nosných  a nenosných  konstrukcí, polohy   IS, stoupaček  kanalizace, bodů  možného  napojení  na  kanalizaci, vodovod a VZT, včetně   možných  úprav   rozvodů NN). Bylo  provedeno  jednotlivými  specialisty  na  místě   stavby, výsledky  byly  zapracovány  do  stavební  části (  stávajícího  stavu  a bouracích  prací) a jednotliví  specialisté  zahrnuli výsledky prohlídky  do  oddílů  D1.2 – D1.7 – viz. DPS

FÁZE  2 / Projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby a daná  fáze   obsahují:

A/  Průvodní  zprávu

B/  Souhrnná  zprávu

C/  Situaci stavby

D/ DOKUMENTACI   STAVEB

D 1.1  STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

- D1.1.1- Technická  zpráva

- D1.1.2- Výkresová  část

- D1.1.3- Technická  specifikace

D 1.2 STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ČÁST  -STATIKU

- D 1.2.1- Technická  zpráva

- D 1.2.2- Statický  výpočet

- D1.2.3.- Výkresová  část

D1.3  POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ  STAVBY –PBŘS

- D 1.3.1- Technická  zpráva a výkresy

D 1.4 VNITŘNÍ  ÚPRAVA  ROZVODŮ ZTI

- D 1.4.1- Technická  zpráva

- D 1.4.2- Výkresová  část

- D 1.4.3- Technická  specifikace

D 1.4a VNITŘNÍ  ÚPRAVA  ROZVODŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

- D 1.4.1- Technická  zpráva

- D 1.4.2- Výkresová  část

- D 1.4.3- Technická  specifikace

D 1.5 VNITŘNÍ  ÚPRAVU  ROZVODŮ NN, SLABOPROUD

- D 1.5.1- Technická  zpráva

- D 1.5.2- Výkresová  část

- D 1.5.3- Technická  specifikace

D 1.6 ROZVODY  VZT

- D 1.6.1- Technická  zpráva

- D 1.6.2- Výkresová  část

- D 1.6.3-Technická  specifikace

D 1.7 ROZVODY ÚT

- D 1.7.1- Technická  zpráva

- D 1.7.2- Výkresová  část

- D1.7.3- Technická  specifikace

E/  Dokladovou  část

F/  Výkaz  výměr  a  rozpočet

G/  Přílohy  PD –fotodokumentace, osvětlení

Pro  fázi  3 – inženýrskou  činnost  si  zapůjčíme  peré  2-6, paré  č. 1  Vám  ponecháváme, včetně  digitálního záznamu PD, rozpočtu a  VV. Po zajištění stavebního  povolení  Vám  zbylé  dokumentace  předáme  společně  s pravomocným  stavebním  povolením.

Tímto  je   FÁZE   1 a 2  z naší   strany  splněna. Fáze 3 –inženýrská činnost bude  zahájena  bezprostředně po  odevzdání  PD.

Objednatel  byl  seznámen s  předávanou  projektovou dokumentací FÁZE 1-2 , souhlasí  s jejím  obsahem  a  technickým  řešením  a  dokumentaci  převzal.

Na  základě  tohoto  předávacího  protokolu  Vám  bude  fakturována  dohodnutá  částka za projektovou  dokumentaci FÁZE  1-2. Současně  byly  vráceny  zapůjčené  projektové  podklady  dle   původního  protokolu  z 18.10. 2018.

Případné  připomínky  k dokumentaci :………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Za  Archatelier 2000a.s.

ing. J.Kallmünzer

Převzal: .............................................................

Dne:....................................................................

Přílohy  :  6x  PD   pro  provádění stavby v tištěné podobě , 6xPD digitálně  v  *pdf a *dwg, rozpočet  3 x na CD ve formátu  *xls a soupis  prací  -výkaz  výměr 3x na CD x  ve formátu  *xls,

faktura I /2018-10