### T E C H N I C K Á     Z P R Á V A

# Příloha  D1.6.1

- Úvodem

Úkolem projektu bylo navrhnout vzduchotechnické zařízení na akci „Zřízení intermediární péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem“.

Při posuzování objektu a konečném návrhu rozsahu  vzduchotechnického zařízení byly respektovány příslušné normy a hygienické předpisy. Vzduchotechnické zařízení bylo navržené pro místnosti, jejichž charakter z hlediska provozu, event. dispozice v objektu vylučuje přirozené větrání, nebo kde je přirozené větrání nedostačující. Množství větracího vzduchu bylo stanovené s ohledem na přípustnou koncentraci škodlivin v ovzduší.

Obecné požadavky :

- čerstvý přiváděný vzduch bude filtrován a ohříván resp. přichlazován

- filtrace čerstvého vzduchu bude třístupňová

- větrací jednotka bude s potrubím propojena přes pružné vložky

- zařízení bude navržené tak, aby vnitřní i vnější hluk vyhovoval

hygienickým požadavkům

- znehodnocený vzduch bude odváděn mimo budovu

- Požadavky Nařízení komise EU č.1253/2014 (Ecodesign)

Použité podklady :

-  stavební výkresy v digitální podobě

-  vyhláška 499/2006Sb o dokumentaci staveb

-  nařízení vlády č.361/2007Sb. ze dne 12.12.2007, kterým se stanoví podmínky

ochrany  zdraví zaměstnanců při práci

-  nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne 24.8.2011 o ochraně zdraví před nepříznivými

účinky hluku a vibrací

-  zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

-  vyhláška MZ ČR č.6/2003 Sb kterou se stanoví hyg. limity chemických, fyzikálních a

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

-  ČSN 73 0872

-  ČSN 73 0802

-  ČSN 73 0548

2. Základní údaje a parametry ovzduší

| Nadmořská výška | 218 m n. m. |
| --- | --- |
| Výpočtová teplota venkovní letní | +32OC |
| Výpočtová teplota zimní | -15OC |
| Entalpie vzduchu letní | 67kJ.kg-1 |
| Absolutní vlhkost vzduchu v létě | 13g.kg-1 |

3. Technické  řešení

Současný stav :

V budoucích prostorách intermediární péče není v současné době instalované žádné vzduchotechnické zařízení. Hygienická zařízení jsou vybavena nuceným větráním nástřešními větracími jednotkami.

Zařízení pracuje trvale : 24 hodin denně.

#### Požadovaná teplota vzduchu v zimním období ti=.+240C, v letním období ti=+260C.

Návrh nového VZT. zařízení :

Vzduchotechnické zařízení je členěno na 4 provozní zařízení. Jedno provozní zařízení obsahuje kompletní zařízení pro přívod a odvod vzduchu, nebo pouze odvod vzduchu, nebo pro klimatizaci. Zařízení 5 obsahuje montážní materiál, izolace a ostatní. V dalším textu je uveden seznam provozních zařízení s popisem hlavního charakteru provozu.

Zařízení 1 - prostory intermediární péče a sesternu - m.č.A2-125, A2-126, A2-131 a A2-134 : navrhuje se teplovzdušné větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu se zpětným získáváním tepla nebo chladu a přichlazováním vzduchu v letním období. Prostory budou vytápěny radiátory ÚT a na potřebnou teplotu (ti=.+240C) budou dotápěny vzduchotechnickým zařízením. Zařízení je navržené jako mírně přetlakové a bude pracovat pouze s čerstvým vzduchem bez cirkulace. Při návrhu vzduchového výkonu vzduchotechnického zařízení bylo uvažováno s výměnou vzduchu : x=5xh-1 v místnostech pro ležící pacienty a x=8xh-1 ve velíně-sesterně. Množství větracího vzduchu na osobu : qLP=qLO=min. 90m3h-1.

#### Jako  hlavní prvek je navržena podstropní větrací jednotka Duplex-3500 Multi-Eco B s protiproudým rekuperačním výměníkem (účinnost rekuperace min.89%). Jednotka bude vybavena by-passem přiváděného vzduchu pro letní období,  vestavěným elektrickým ohřívačem vzduchu (Qt= 8kW) a přímým výparníkem (Qch= 10kW).

#### Přímý výparník jednotky bude propojen Cu potrubím chladiva s venkovní kondenzační jednotkou Hokkaido HCNU 1054 XRV-1plus. Kondenzační jednotka/tepelné čerpadlo může být využívána i pro dohřev vzduchu. Kondenzační jednotka se osadí ve venkovním prostoru na ochoze.

#### Čerstvý přiváděný vzduch bude vybaven třístupňovou filtrací čerstvého vzduchu :

Prvý stupeň filtrace je součástí větrací jednotky (filtr G4), druhý stupeň filtrace je zařazen za větrací jednotku (filtr F9) a třetí stupeň filtrace je součástí přívodních anemostatů – čistých nástavců (filtr HEPA).

#### Větrací jednotka bude instalovaná pod stropem místnosti č.A2-127-UPC + TRAFO (váha jednotky 424kg). Sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu bude proveden přes protidešťové žaluzie v obvodové zdi objektu.

Popis větrací jednotky : Kompaktní větrací jednotka Duplex-3500 Multi-Eco-B obsahuje ve společné skříni dva nezávisle řízené EC ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vysoce účinný protiproudý rekuperační výměník tepla s velkou teplosměnnou plochou, výsuvné filtry přiváděného a odváděného vzduchu a odvodňovací nerezovou vanu. Čelní otevírací dveře zajišťují snadný přístup ke všem agregátům a filtrům. Jednotka bude doplněna potrubími pro svody kondenzátu 2xd32mm  přes sifon o min. výšce 150mm do kanalizace. Životnost motorů za běžných provozních podmínek dosahuje 35 až 45 tisíc hodin trvalého provozu bez údržby. Životnost vestavěných výměníků je prakticky neomezená, čištění kompaktních bloků se provádí vysunutím z vodících lišt a propláchnutím teplou vodou s detergentem teploty max.800C. Perioda doporučeného čištění výměníku s oboustranně předsazenými filtry je asi 30 až 50 tisíc provozních hodin. Skříň jednotky je sestavena z panelů z lakovaného plechu s 30mm PIR výplní s vynikajícím koeficientem tepelné vodivosti (0,024w/mK).

Větrací jednotka splňuje požadavky Evropských norem :

- charakteristiky pláště dle EN 1886

- EC motory dle ErP 2015 a ErP 2018

- Hygienické požadavky dle VDI 6022

- Požadavky Nařízení komise EU č.1253/2014 (Ecodesign)

Jednotka bude vybavena digitální regulací RD5, která zajistí ekonomický provoz vzduchotechnického zařízení. Všechny elektrické komponenty jsou vyvedeny na připojovací rozvodnici. Pro ovládání zařízení je navržen nástěnný digitální ovladač s displejem CP Touch. Umístění ovládacího panelu se předpokládá ve velínu a bude přizpůsobeno požadavkům investora.

Standardní funkce regulace RD5 :

- ovládání otáček EC ventilátorů (dle nastaveného režimu)

- automatické ovládání polohy klapky by-passu (rekuperace tepla a chladu)

- vyhodnocuje a zamezuje havarijním stavům dle měřených teplot

- nastavení týdenního programu větrání a nastavení teplot apod.

Provozní režimy :

#### - v zimním období pracuje jednotka v rovnotlakém režimu s rekuperací, čímž účinně využívá odpadní teplo,

#### - při letním provozu s by passem  se klapka by-passu jednotky přepne na režim bez rekuperace, tím se zamezí nežádoucímu předehřívání přiváděného vzduchu a je umožněno předchlazení budovy (nočním provozem),

#### - při letním provozu s přichlazováním vzduchu bude uvedena do chodu kondenzační jednotka.

#### Parametry větrací jednotky	  			parametry kondenzační jednotky

#### QLP = 2160m3h-1, externí tlak 1200Pa			Qch  = 10kW, Qt  = 8kW, P= 3,5/kW/400V

QLO = 1950m3h-1, externí tlak 220Pa

Qt     = 8kW (EO)  Qch     = 10kW

P= 1,78+0,34kW/400V

#### Zařízení 2 – velín-sesterna : pro úpravu vzduchu ve velínu-sesterně se navrhuje klimatizační zařízení - split-systém Hokkaido s vnitřní klimatizační nástěnnou jednotkou HKEU 533 XAL-1. Venkovní kondenzační jednotka HCKI 533 XA-1v zimním období bude pracovat jako tepelné čerpadlo a může být proto využívána i pro úpravu teploty vzduchu ve velínu-sesterně. Venkovní kondenzační jednotka se osadí ve venkovním prostoru na ochozu a s vnitřní jednotkou se propojí Cu potrubím chladiva.

#### Parametry klimatizačního zařízení :

#### Qch=5,37kW, Qt=5,52kW, P = 1,8kW/230V

#### Zařízení 3 – prostor UPC :

#### navrhuje se nucený odvod vzduchu s desetinásobnou výměnou vzduchu. Jako hlavní prvek se navrhuje radiální ventilátor kovový RM200N (QLO=500m3h-1, P=147W/230V) s výfukem do prostoru ochozu, přívod vzduchu      podtlakem  zajistí mřížka požární nad podlahou,

#### pro eliminaci tepelných zisků od technologie UPC se navrhuje klimatizační zařízení - split-systém Hokkaido s vnitřní klimatizační nástěnnou jednotkou HKEU 533 XAL-1. Venkovní kondenzační jednotka HCKI 533 XA-1 se osadí ve venkovním prostoru na ochozu a s vnitřní jednotkou se propojí Cu potrubím chladiva,

#### Parametry klimatizačního zařízení :

#### Qch=5,37kW, P = 1,8kW/230V

Zařízení 4 – hygienická zařízení : hygienická zařízení jsou dnes vybavena nuceným větráním pomocí nástřešních ventilátorů. Ve zděných svislých šachtách jsou vedena potrubí, na která jsou pomocí ohebných hadic připojené odvodní talířové ventily, osazené do podhledů.

V rámci zřízení oddělení intermediární péče dochází ke stavebním úpravám dvou WC a koupelen, v těchto místnostech budou osazeny nové talířové ventily s ohledem na nové umístění zařizovacích předmětů, které se pomocí ohebných hadic propojí se stávajícím svislým potrubím.

Kromě těchto drobných úprav se původní vzduchotechnické zařízení se nemění.

4.  Akustická opatření

Do potrubí jsou navržené kulisové tlumiče hluku, potrubí bude k jednotce připojené pomocí tlumících vložek.

5.  Ochrana stavby proti požáru

Při návrhu vzduchotechnického zařízení byla respektována ČSN 73 0872 a projekt PBŘ :

1) všechna potrubí, vedená vstupní halou 1-178 budou opatřena požárně-tepelnou izolací

2) jsou navrženy požární klapky

- do potrubí mezi m.č. A2-179 a A2-178

- do potrubí nasávání a výfuků vzduchu směrem do ochozu

Všechny požární klapky budou vybaveny signalizací polohy listu klapky „zavřeno“ koncovým spínačem.

3) do potrubí nasávání čerstvého a výfuků znehodnoceného vzduchu se navrhují detektory kouře VDK-10, která jsou určena pro automatické vypnutí VZT. zařízení v případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest.

6. Potrubí

Je navržené potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné dle ON 12 0405 a ohebné potrubí Sonodec. Potrubní rozvody v místnosti A2-178 budou kompletně opatřené požární izolací, na straně nasávání čerstvého a výfuku znehodnoceného vzduchu bude potrubí opatřené požárně-tepelnou izolací. Potrubní rozvody v prostoru UPC budou opatřené tepelnou izolací tl.40mm s obalem ALU fólií, ostatní potrubí přívodu vzduchu budou opatřené tepelnou izolací tl.20mm (m.č. A2-179, 121, 125, 131, 134).

Dispozice   potrubí je zřejmá z výkresové části dokumentace. Závěsy potrubí, jejich druh a rozmístění budou upřesněny montážní firmou a provedou se při montáži, stejně jako upevnění VZT. jednotky. Kotvení VZT.jednotky ke stropu a nosné stěně bude odsouhlaseno se statikem.

7. Distribuční elementy

Pro přívod vzduchu jsou navrženy čisté nástavce TROX-TFC-SC 600x600mm, pro odvod vzduchu jsou navržené difuzorové anemostaty TDV-Silent-Air (Trox) 600x600mm. Pro odvod vzduchu z hyg zařízení jsou navržené talířové ventily.

Systém provětrávání prostoru je zřejmý z výkresové části dokumentace. Rychlosti vzduchu v koncových elementech byly stanoveny s ohledem na dosah proudu vzduchu.

8.  Požadavky na profese  :

8.1   Elektroinstalace  :              připojení VZT. jednotky  a propojení s regulátorem dle schématu,

připojení klimatizačních jednotek a ventilátoru pro UPC vč.ovládání,

zapojení detektorů kouře + transformátory

celková spotřeba el. energie : P=max.5,77kW +

EO P=8kW +

klimatizace P=3,68kW

8.2  Zdravotní instalace  :          odvod kondenzátu od  větrací jednotky 2xd32ú40mm do kanalizace,

svody kondenzátu od vnitřních klimatizačních jednotek

8.3  Stavební část :

- úprava všech otvorů pro montáž VZT. potrubí a elementů a jejich úprava po montáži VZT.

- úprava nebo výměna kazetového podhledu v místnostech A2-178 a chodbě A2-179 a koupelnách a WC

- dvířka do podhledu pro údržbu požárních klapek

8.4 Regulace a měření : zařízení 1 bude v zimním období opatřeno ochranou proti mrazu při poklesu tp   (teplota přiváděného vzduchu) = +10oC.

-  v zimním období bude zařízení regulováno v závislosti na  ti =+24 OC (teplota vzduchu v místnosti)

- v letním období bude zařízení regulováno v závislosti na  ti =+26 OC (teplota vzduchu v místnosti)

Elementy regulace jsou součástí dodávky vzduchotechniky, v projektu elektroinstalací bude provedené jejich propojení s hlavními prvky.

9. Obsluha  a  údržba  zařízení

a) obsluha zařízení :  podmínkou dobré obsluhy je dokonalé seznámení obsluhy s funkcí vzduchotechnického a klimatizačního zařízení. Obsluha nebo zaškolení zaměstnanci zajišťují spouštění a vypínání zařízení, funkci hlavních prvků řídí automatická regulace.

b) údržba zařízení : preventivní prohlídky se provádějí podle doporučení jednotlivých výrobců. Je třeba dbát na pravidelnou výměnu filtračních vložek u filtrů, aby nedocházelo ke snižování účinnosti VZT. zařízení vlivem zanesených filtrů.

Hlavní úkony :

# Ventilátory                     -                      mazání, event. výměna ložisek

# Vzduchové filtry            -                       čistění, resp. výměna filtračního materiálu

Výměníky                        -                      čistění lamel a komor, event. výměna

Klapky                           -                      kontrola hladkého chodu klapek, event. promazání

10. Závěr

Projekt VZT. byl vypracován s respektováním zákonů, vyhlášek a norem, platných v ČR, příp. EU ke dni 12.12.2018.

Podrobný  seznam hlavních prvků je uveden v příloze D.1.6.3 Technická specifikace. Pokud budou při  realizaci projektu provedeny změny či záměny výrobků o jiných parametrech nebo rozměrech, projektant VZT. neručí za případné problémy s funkčností VZT. zařízení.

11. Přílohy

- vzduchotechnické schéma

- h-x diagram