ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n. L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

Ivan Kallmünzer – Stavební výzkum a projekce

Dobiášova 889/38, 460 06 Liberec

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:     MASARYKOVA  NEMOCNICE, KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:     PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ - PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ČÁST  D1.2.1.

SO 03

V Ústí n. L., LISTOPAD 2018     			      Vypracoval:

ing. Ivan. Kallmünzer CSc.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ (ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ČÁST

# D1.2.1.1  CELKOVÝ  POPIS  STAVBY  A  STAVEBNÍCH  ÚPRAV

# CELKOVÝ  POPIS  STAVBY  A  STAVEBNÍCH  ÚPRAV

A/  STÁVAJÍCÍ   STAV

## Objekt pavilonu  A2  v areálu Masarykovy nemocnice byl postaven v rámci občanské  vybavenosti městských  čtvrtí  Bukov  koncem devadesátých let minulého  století a kolaudován  v roce  2002.

## Areál  Masarykovy nemocnice se  nachází  v bytové zástavbě  rodinných a bytových  domů  v ulici Sociální  péče v městské  části Severní  Terasa. Objekty pavilonů A1,A2  jsou  napojeny  na   přípojky   inženýrských  sítí  a  dostupné  pomocí  sítě  místních  komunikací  a  chodníků. Uvažované  území a prostor   areálu nemocnice se  nachází  v intravilánu  města  Ústí  nad  Labem;  v katastrálním území  Bukov–číslo katastru 775 096.

Stavební  úpravy NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP , nacházející se na parcele  st.p.č. 1296/156, jsou  předmětem  této  projektové  dokumentace.

Investor  vlastní  stavební  pozemky v celém areálu nemocnice a také  st.p.č. 1296/156 a objekty pavilonů A1-A2, provozované  jako  zdravotní  zařízení pro  léčbu  pacientů Ústeckého  kraje. Revitalizace   řešených  prostor  proběhne  na kardiochirurgickém  oddělení  v 1.NP -pavilonu A2, kde  bude  upravena dispozice řešené  části.

Pozemek st.p.č. 1296/156 je  zasíťován, pavilony  A1-A2 jsou  napojeny  na  veškeré   IS nutné k provozu nemocnice. Do venkovních ploch a přípojek či inženýrských  sítí  se  projektovanými  stavebnímu  úpravami  nezasahuje.

Odstupové  vzdálenosti pro  budovy  a  stavby  dle  zákona  183/2006 Sb., následných  novel  a  platných  vyhlášek (č. 501/2006  Sb. ) není  nutné   stanovovat, neboť  se  jedná  o  historicky  dané  budovy  areálu  Masarykovy  nemocnice   v Ústí n.L.

Nejedná  se  o  umístění nových  staveb jako  takových  na  předmětnou parcelu st.p.č.1296/156, ale jedná  se  o  stavební  úpravy  v prostoru 1.NP pavilonu  A2.  Při  revitalizaci projektovaných  stavebních  úprav  se  neuvažuje  s přístavbou  či  nástavbou  stávajících  budov.

Požadavky  na  umístění  staveb   dle  vyhlášky  o obecných  požadavcích  na  využívání  území  č. 501/2006  Sb.  jsou splněny.

Doprava  v  klidu  pro  stávající  objekty a celý  areál je  již  vyřešena  a  není  předmětem  tohoto  projektu.

Pozemky a  parcely v okolní pavilonů A1-A2  můžeme v současnosti   hodnotit  jako  svažité ve  směru k jiho-západu, s převýšením   jednotlivých  vstupů o celé podlaží.

Terén v okolí  objektů je upraven lidskou činností a urbanizován, tato dokumentace  na tom  nic  nemění.

Parcela  st.p.č.  1296/156 je   bez BPEJ – zastavěná  plocha  a nádvoří - u  této  parcely  není  nutné  vynětí  ze  ZPF.

Na základě objednávky investora zpracoval projekční ateliér  tři varianty úprav kardiochirurgického  oddělení v části půdorysu 1.NP pavilonu A2, které byly následně projednány pracovníky  investičního odboru a pracovníky kardiochirurgického  oddělení.

Investor  a provozovatel vznesl k původním  návrhům řadu  připomínek, které byly  zapracovány  do  konečného  dispozičního  řešení, které je  předmětem  této  dokumentace   pro  provádění  stavby.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  v  1.NP pavilonu A2

-vyříznout  do  nosné  stěny  mezi  místnostmi A2-126 a  A2 -131 prostup pro  osazení  prosklené  stěny   a  dveří

-před vyříznutím hlavního otvoru v příčné nosné stěně musí  být  dle statického výpočtu stojkami  podepřeny  stropy  nad 1.PP a 1.NP a stěna dále zajištěna příčnými nosníky, které budou procházet  montážními otvory nad hlavním výřezem a budou se opírat o dvě řady sloupků umístěných po obou stranách upravované  nosné stěny, dále bude na stěnu nalepena dodatečná výztuž z uhlíkových pásů která bude spolupůsobit s nosným rámem umístěným do výřezu

-osazení  ukotvení  a  protipožární  ochrana nosného rámu, který bude  proveden dle popisu v této zprávě navazujících výkresů

-vyříznutí  otvorů a  zajištění  dodatečného  vyztužení  prostupů VZT  nosnými  a betonovými stěnami

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením  hygienických  zařízení

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru, demontáž  celých  skladeb podlah  ve  vybraných  místnostech  WC, koupelen  a  místech  podepření   stropů v 1.PP a 1.NP

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  1.NP a demontáž části podhledů v 1.PP  pro  napojení  kanalizací a v místech rozepření konstrukcí při výřezu otvoru v 1.NP

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic

-osazení  překladů pro nové  otvory a montáž  kotevních  bodů  pro  stropní  zdravotnické  rampy (včetně zesílení stropů v místě zavěšení ramp pomocí dodatečně lepené výztuže z uhlíkových pásků)

-montáž  nových  skladeb podlah v 1.NP a v 1.PP

-montáž  nových  podlahových  krytin a obkladů

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu. Medicinálních  plynů

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů v 1.NP a doplnění podhledů v 1.PP

- Objekty areálu  Masarykovy nemocnice   na  Bukově  jsou umístěny  v  městské zástavbě rodinných a  bytových  domů v k.ú. Bukov.

Areál nemocnice je dopravně napojen na místní síť komunikací. Před objekty nemocnice jsou  parkoviště  pro  osobní  automobily. Ke  vstupům  do  objektů  vedou  asfaltové  chodníky.

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE   REVITALIZACE KARDIOCHIRURGICKÉHO  ODDĚLENÍ v OBJEKTU PAVILONU A2 v  AREÁLU  NEMOCNICE  V ÚSTÍ  NAD  LABEM

ZASTAVĚNÉ  PLOCHY  ŘEŠENÉHO  PROSTORU v  M2

Podlaží		rekonstrukce			konstrukční  výšky

1.NP		247,0 m2			3,3 m

OBESTAVĚNÉ  PROSTORY  bez  založení  v M3

Podlaží			rekonstrukce

1.NP				815,0 m3

Celkový  obestavěný  prostor řešené části  815,0 m3

B/ NAVRŽENÉ  ÚPRAVY – NOVÝ  STAV

## POPIS  NAVRHOVANÝCH  ÚPRAV  :

## Předmětem  této  dokumentace  je   realizovat  v 1.NP  objektu pavilonu A2 –kardiochirurgické  oddělení  nové  úpravy  a  prostory pro pacienty a zdravotnický personál.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  v  1.NP

-vyříznutí otvoru do  nosné  stěny  mezi  místnostmi A2-126 a  A2-131 a jeho vyztužení ocelovým rámem pro  osazení  prosklené  stěny   a  dveří (včetně zabezpečení a podepření konstrukcí po dobu montáže rámu)

-vyříznutí  otvorů a  zajištění  dodatečného  vyztužení  prostupů VZT  nosnými a betonovými stěnami

-demontáž zařizovacích  předmětů a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením, které bude  nově rušeno

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru, demontáž  celých  skladeb podlah  ve  vybraných  místnostech  WC, koupelen  a  demontáž části podlah v místech  podepření   stropů v 1.PP a  1.NP

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  1.NP, demontáž části podhledů v 1.PP  pro  napojení  kanalizace a  pro umístění dočasného podepření nosné konstrukce

-demontáž  podlahových  krytin v řešené  části  1.NP a v části 1.PP v místech podepření nosných konstrukcí

-zaslepení či demontáže připojovacích  potrubí  vodovodu, kanalizace a  VZT

-odpojení  světelných rozvodů NN, rozvody  pro  slaboproud a zásuvkové  okruhy  vedené  v elektro-  lištách zasekat  do  drážek  ve  zdivu a  omítnout

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic, osazení  stavebních  pouzder pro posuvné  dveře, montáž SD  předstěn a příček, plentování  rozvodů  ZTI, VZT a kanalizace, stavebních  pouzder

-montáž  skladeb nových  podlah v řešené  části  1.NP a v místech  podepření v 1.PP - 4.NP

-montáž  nových  podlahových  krytin, včetně  soklových  lišt a přechodových profilů v 1.N.P. a oprava podlah v 1.PP

-provedení drobných  dispozičních  úprav, s tím  spojených stavebních činností, zajištění  připravenosti pro  montáž  rozvodů ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  překladů nad  nové  či  rozšiřované  otvory v příčkách

-osazení nových dveří, opláštění stavebních pouzder, montáž všech truhlářských a zámečnických  výrobků

-provedení nových  povrchových  úprav, včetně  obkladů, maleb a  omyvatelných  nátěrů v 1.NP

-montáž  nových  podhledů, včetně osvětlení  a nouzových  světel, oprava podhledů v 1.PP

-demontáž hlásičů a komponentů EPS, uložení  do skladu  po  dobu  rekonstrukce a  opětovná  montáž rozvodů  a hlásičů požáru  EPS  v  1.NP

-rozvody a  zařízení  pro medicínské plyny

-montáž  rozvodů a  jednotky VZT, klimatizace

-napojení  nových zařizovacích  předmětů  na  kanalizaci

-napojení  nových  zařizovacích  předmětů na  rozvody  vody  - S,TV,C

Projektant  vycházel   při  návrhu  z  předpokladu  a  nutnosti :

a/ nevybočit ze  současného  objemu  pavilonu A2 ( 1.NP), nezabírat či využívat  jiné  pozemky  než  parcelu již  zastavěnou a ve vlastnictví Krajské  zdravotní a.s. a  dispozičně  zajistit umístění  všech  požadovaných prostor  do   řešeného  prostoru  1.NP  pavilonu A2, bez  nástaveb  a  přístaveb

b/ vytvořit  jednoduchý  a přehledný  koncept dispozičního řešení

c/ optimalizovat náklady  na provoz

Stavba  se  nebude  dělit  na  etapy. Parcela  p.p.č. 1296/156 je  dostatečně  velká a pavilony  A1-A2 dostatečně  rozlehlé, čímž je  umožněno realizovat  komplexní záměr  investora  na revitalizaci 1.NP a  umístit  zde požadované  prostory  pro  kardiochirurgické  oddělení

Při  stavebních  úpravách  se  nepočítá  s přístavbou a ani  s nástavbou  stávajících  objektů. Nebude  se  zasahovat  do  venkovních   přípojek a  inženýrských  sítí.

Navržené  řešení splňuje  požadavky   investora   a  jsou  v něm  zahrnuty veškeré  připomínky  a  podněty, které   projektant  obdržel  v průběhu  zpracování  konceptu  PD.

Bezbariérové  užívání  stavby

Celý  areál  nemocnice  je  řešen  pro   provoz  umožňující pohyb pacientů vozíčkářů a  přesun  pacientů  na   lůžku. Zaměstnanci  nebudou  imobilní.

### ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ

Do  vnějšího  vzhledu, barevnosti  i  hmotové  kompozice  stávajících  objektů se  nezasahuje.

STAVEBNÍ  FYZIKA

-TEPELNĚ  TECHNICKÉ  POSOUZENÍ  SKLADEB  OBÁLKY  KONSTRUKCÍ  BUDOVY  - NENÍ  PŘEDMĚTEM  TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, INVESTOR  JI  NEPOŽADUJE,  PŮVODNÍ  OBJEKTY  MAJÍ  ZPRACOVANÝ  PENB, PRO  STAVEBNÍ  ÚPRAVY  NENÍ  NUTNÉ PAVILON A2  DÁLE  POSUZOVAT  DLE  ZÁKONA  460/2000Sb.

-DENNÍ  OSVĚTLENÍ  VIZ  ČÁST  ELEKTRO

-AKUSTIKA – HLUKOVÁ  STUDIE  PRO  PROVOZ  OBJEKTŮ PAVILONŮ A1-A2 NENÍ  DLE  NÁZORU  PROJEKTANTA  NUTNÁ, NEBOŤ  SE   NOVÝMI  ÚPRAVAMI  VÝRAZNĚ  NEMĚNÍ.

### KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Budovy pavilónů A1-A2 na  st.p.č. 1296/156  mají  segmentový půdorys, které navazují  na  další  pavilony. Celá  budova je solitérní  srostlice  několika  objektů, částečně  podsklepených s nadzemní  částí  s různou  podlažností  od  4 do  6-ti  NP. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový  stěnový  systém.

Nosný  systém  pavilonu  A2 je  tvořen  příčným  stěnovým  systémem s nosnými  stěnami  tl. 200 mm a  stropní  konstrukcí  ze  železobetonové  monolitické  desky  tl. 250 mm. Modulové  osy  sloupů  v jednotlivých  rámech  jsou  ve  vzdálenosti 8,00 m.

V jednotlivých  podlažích  tvoří  stropní  tabuli   železobetonové   desky  tl. 250 mm. V místech prostupu  instalací ZTI, VZT a elektro stropní  tabulí jsou  prostupy stropními deskami v instalačních  šachtách  přebetonovány, případně  provrtány na požadovanou  dimenzi  potrubí, utěsněny a zabetonovány.

Prostorovou  tuhost stavby zajišťují stěny  obvodového pláště a schodiště, včetně  výtahových šachet.

Svislé  zdivo příček a stěn je  z pórobetonových tvárnic.

Obvodový plášť a  části železobetonového  rastru fasády  jsou zatepleny  100 mm tepelné  izolace. Střechy  objektů  jsou zatepleny  pomocí  200 mm EPS 100S.

Stav konstrukcí objektů  je následující  :

-nosný systém budovy  - stěny, průvlaky  a  stropní desky jsou bez větších poškození, a zjevných  trhlin

-zděné  stěny a příčky bez větších deformací, místy  vykazují trhliny  vlivem  průhybů stropů a neprovedení  pružného  uložení  vyzdívaných  příček a  stěn

-betonové  mazaniny v podlahách, nášlapné  vrstvy bez  větších   deformací  a  trhlin

-nosné štítové stěny a vyzdívky skeletu nevykazují  z exteriéru statické poruchy

-původní  hliníková  okna  jsou  bez  zjevných  defektů, okna  s izolačním  dvojsklem  splňují  akustické, tepelně  technické i provozní parametry kladené  na výplně  otvorů  ČSN 74 60 77

PLÁN  KONTROLY  SPOLEHLIVOSTI

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nové základové  konstrukce  se  nenavrhují a  do  stávajících  základů  se  nezasahuje.

MONOLITICKÉ A MONTOVANÉ  KONSTRUKCE

Nové monolitické  a montované železobetonové  konstrukce  se  nenavrhují, ve  stávajících  konstrukcích (nosných stěnách) bude zřízen jeden otvor o rozměru 6,80 x 2,55 m  a několik menších otvorů pro prostupy VZT

Kontrola montáže dodatečné výztuže z uhlíkových pásků (kontrola obroušení a vyrovnání podkladu, kontrola celistvosti nalepení pásků a kontrola celistvosti pásků) -  vizuálně - statik,   stavbyvedoucí, TDI

Kontrola provedení výřezů do železobetonových nosných stěn – (úprava rohů, vyrovnání dosedacích ploch, opatření proti místnímu přetížení konstrukce) -  vizuálně - statik,   stavbyvedoucí, TDI

OCELOVÉ   KONSTRUKCE

Kontrola  podepření  stropů v 1.PP – 3.NP– vizuálně - statik,   stavbyvedoucí, TDI

Kontrola tvarové  přesnosti  ocelového  rámu, provedení svarů a šroubových spojů, kontrola vyklínování a napojení na původní konstrukce – vizuálně - statik,   stavbyvedoucí, TDI

MONTÁŽ  STŘECH

Není  předmětem  řešení  této  PD

OSTATNÍ KONSTRUKCE

- Kontrola těsnosti  kanalizace – subdodavatel, stavbyvedoucí, TDI

- Tlaková  zkouška  vodovodu – subdodavatel, stavbyvedoucí, TDI

- Revize  rozvodů NN a  slaboproudu

- Revize  rozvodů  medicinálních  plynů

- Vyregulování a  vyzkoušení  zařízení  VZT

Předpisy a normy zohledněné při projektování, které bude nutné  dodržet  i při  realizaci  díla:

- ČSN P ENV 1991-1, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1: 					Zásady navrhování. (01/1996)

- ČSN P ENV 1991-2, ČSN 73 0035	Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení 			konstrukcí – Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení. (02/1997)

- ČSN P ENV 1991-3, ČSN 73 0035	 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Zatížení 					sněhem. (02/1997)

- ČSN P ENV 1991-2-5, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: 				Zatížení konstrukcí – Zatížení teplotou. (02/1999)

- ČSN P ENV 1991-2-4, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-4: 				Zatížení konstrukcí – Zatížení větrem. /08/1997)

- ČSN 73 0600	Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 					(04/1994)

- ČSN 73 0580	Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky (04/1986)

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (12/2000)

- ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (07/2000)

- ČSN 73 1201	Navrhování betonových konstrukcí. (08/1986), ZMĚNA 2 (10/1994)

- ČSN 73 1211	Navrhování betonových konstrukcí panelových budov. (02/1987)

- ČSN 73 1214 (ST SEV 2441-80) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 				ochrany proti korozi (02/1983)

- ČSN 73 0035 	Zatížení stavebních konstrukcí. (12/1986). Změna a-8/1991, ZMĚNA 2

- ČSN 73 2400	Provádění a kontrola betonových konstrukcí. (06/1986), Změna b-					10/1989, ZMĚNA 4

- ČSN P ENV 206, ČSN 73 2403 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. 				(10/1992)

- ČSN 34 1390	Předpisy pro ochranu před bleskem. (01/1969), ZMĚNA 4 (12/1996)

- ČSN 64 3510 ST SEV 5068-85 Plasty. Desky z pěnového polystyrénu. (10/1986), ZMĚNA 				1 (09/1995), ZMĚNA 2 (12/1996)

- ČSN 73 0038	Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách. 					(06/1986)

- ČSN 73 1101	Navrhování zděných konstrukcí. (09/1980), Změna a-9/1982

- ČSN 73 2310	Provádění zděných konstrukcí. (08/1987)

- ČSN 73 0080	Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi.

Názvosloví. (01/1988)

- ČSN 73 0081	Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia (01/1987)

- ČSN 73 3130	Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 					(9/1980)

## KONSTRUKCE  A  PRÁCE  HSV

ZEMNÍ  PRÁCE

Pro  stavební  úpravy  1.NP pavilonu  A2 se  nepočítá  se  zemními  pracemi.

ZÁKLADY

Pro  stavební  úpravy   1.NP pavilonu  A2 se  nepočítá  s novými  základovými  konstrukcemi  a  do  původních  základů  se  nezazsahuje.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Pro  stavební  úpravy 1.NP pavilonu A2 se počítá se zásahem do nosné stěny mezi  místnostmi  A2- 131 a A2-126, kde  se  zřídí  průhled  a  průchod z velínu  do  pokoje  SEMI RES + IMP. Současně  budou  provedeny  prostupy   do  obvodového  pláště   pro  sání  a  výdechy  VZT.

Při  realizaci  otvoru v nosné  stěně mezi  místnostmi A2-131 a  A2-126 v 1.NP bude  postupováno následovně:

- Provede se demontáž části podhledů v 1.PP  a v 1.NP ,

- Provede se vybourání (demontáž) podlahové skladby v 1.PP v šíři 2,00 m od obou okrajů upravované nosné stěny (nášlapná vrstva, betonová mazanina a izolace až na hydroizolační vrstvu – pozor hydroizolace nesmí být poškozena) a vybourání (demontáž) podlahové skladby v 1.NP v šíři 1,20 m po  obou  stranách stěny s projektovaným výřezem až na nosnou stropní desku

- Provede se sbroušení povrchové vrstvy stěny (1,0 – 1,50 mm) v místech,  kde bude umístěna zesilující výztuž. Obroušený povrch musí být celistvý bez výstupků a poškození. Provede se nalepení zesilující výztuže z uhlíkových pásků (např. pásky Sika Carbodur S typ 512 nalepené lepidlem Sikadur 30 nebo Sikadur LP) dle technologických pravidel dodavatele pásků

- Provede se vyříznutí otvorů pod stropem příčné nosné stěny v 1 NP., rozměr výřezů 250 x 250 mm - rohy otvorů (případně celý obvod) nutno předvrtat, aby nedošlo k přeříznutí do zachované konstrukce

- Bude zřízena opěrná konstrukce pro upravované nosné stěny. Na podkladní desce v 1.P.P. bude zřízen rošt tvořený dřevěnými hranoly 200/200 mm  délky 2,00 m umístěnými kolmo ke stěně s osovou roztečí 300 mm. Na hranoly budou umístěny příčné roznášecí nosníky z profilů HEB 140 délky 1,80 m. Na středy nosníků bude uložen podélný roznášecí nosník z profilu HEB 240 mm s osou ve vzdálenosti 1,00 - 1,10 m od příčné nosné stěny, který ponese rozpěrné sloupky provedené z trubek profilu 108/5 mm s přivařenými koncovými plechy 150/150/8 mm. Sloupky budou rozepřeny a vyklínovány do stropní desky nad 1.PP. V 1.NP budou vyříznutými otvory protaženy nosníky z profilů HEB 240, délky 2,80 m (osová vzdálenost nosníků 0,60 m). Nosníky budou na koncích podepřeny stojkami z trubek

profilu 108/5 mm s přivařenými koncovými plechy 150/150/8 mm opřenými o nosnou desku stropu nad 1.PP. Nosníky budou vyklínovány vůči betonové stěně, případně i vůči opěrným stojkám. Nad nosníky bude umístěn podélný dřevěný hranol o průřezu 100/100 mm, vyklínovaný vůči stropu nad 1.N.P. Stojky v 1.PP a v 1.NP budou umístěny osově nad sebou tak, aby přenos síly nevyvolával dodatečná úsilí ve stropní konstrukci. Spojení kovových části opěrné konstrukce – bodové svary, spojení kovových a dřevěných konstrukcí vruty profilu 5 – 6 mm, spojení sloupů s betonovým stropem – rozpěrné průvlekové kotvy profilu 6 mm. Před zahájením výřezů hlavního otvoru nutno provést kontrolu geometrie, pevnosti a stability opěrné konstrukce.

- Následně  se  na  stěnu  narýsuje  velikost  otvoru – šíře  6800mm a  výška  nosné konstrukce  rámu 2550 mm, do  obdélníku  se  nakreslí  osnova   se vzdálenostmi svislých  a  vodorovných  čar  max. 400mm, v místech začátku a  konce  řezů  se  vyvrtají  otvory DN 50mm, provede  se  postupné  rozřezání   stěny   uvnitř  vymezeného  tvoru  na  bloky  400/400/200mm (hmotnost bloku cca 80 kg – pozor na přetížení stropu), poslední  řez  musí  být   zároveň  s horní  hranou stropní  desky nad 1.PP

- Postup řezání  a  odstraňování  menších  bloků bude  prováděn od  levého  horního  rohu   k podlaze, po vybourání otvoru  pro  levou  třetinu  ránu  se  osadí dva sloupy (krajní a střední) a krajní průvlak, sešroubují se a uklínují vůči konstrukci stěny

- Následně  se  odřežou  a  odstraní   menší  bloky  pro  střední  část rámu a osadí se jeden střední sloup a střední průvlak. Prvky se spojí s levou  části  již  osazeného  rámu a uklínují  k původní  betonové  stěně

- poslední  třetina  se   vyřeže  až  k pravému  ostění  otvoru  v původní  stěně, osadí  se  poslední  třetina  rámu, přišroubuje se a přivaří  se  ke  střednímu  poli  horní  nosník a  uklínuje  se k původní betonové stěně. Spoje mezi jednotlivými prvky rámu – hrubé šrouby M 16, ocel 8.8, kotvení rámu do podlahy a nadpraží stěny – lepené kotvy M 16

- jednotlivé  vyřezané bloky 400/400/200 mm, které mají hmotnost cca 80 kg,  budou  transportovány  mimo  objekt,  nesmí  se  skladovat na  stropě   1.NP  více bloků u sebe

- Po osazení rámu, řádném ukotvení a kontrole bude provedena demontáž pomocné opěrné konstrukce směrem shora dolů. Do montážních otvorů 250/250 mm budou osazeny vzpěry z profilů HEB 240 délky 160 mm, vyklínovány a zazděny

- V místě průchodu potrubí VZT nad rámem budou dva montážní otvory propojeny na otvor 650/250 mm, zesílený po obvodu dvěma rámečky z úhelníků 80/50/8 mm

- Pod fixní zasklení se vyzdí  sokl  z pórobetonových tvárnic – šířka 250 mm, výška 100 mm nad čistou podlahu tak, aby skryl patky středních sloupů rámu

- Provede  se   příprava  kotevních  prvků  pro   skleněné  výplně  rámu a  dveří  - č. 7, 8, 9  - viz.  výplně  otvorů

- provede  se  opláštění  SDK  deskami  RIGIPS  tl. 15mm ve  3  vrstvách včetně kotvení, lepení  a  tmelení  spár  desek, což  zajisti  požární  odolnost  90 minut. Betonové stěny s výztuží z lepených uhlíkových lamel budou překryty sádrokartonovými deskami RIGIPS tl. 15 mm v jedné vrstvě

- následně  se  osadí výplně  otvorů  7-9  dle  tabulky  ve  výkresové  části  D1.1

ÚPRAVA  SVISLÝCH    STĚN  A  PŘÍČEK

A/ PŮVODNÍ  ZDIVO

Před  a při bouracích  pracích  budou  prováděny  zazdívky ve  stávajících  stěnách z přesných tvarovek YTONG  P4-500  na lepidlo či na  tenkovrstvou zdící maltu YTONG.

V místě nových otvoru  ve stávajících  a nových příčkách, u koupelen a vstupů  do  místností se  provedou překlady z  ocelových  válcovaných nosníku I č. 100

Nosníky překladů v příčkách a nenosných stěnách jsou  osazeny do kapes hloubky min. 150(200) MM.  Pod paty nosníku jsou provedeny roznášecí betonové podložky výšky min.50MM z betonu B20 (C20/25).

Zesílení se provede  i v průvlaku obvodového pláště do kterého budou vyřezány otvory 1110 x 260 mm (2 ks) a 260 x 260 mm (1ks) pro potrubí VZT. Před vyřezáním otvorů bude průvlak výšky 400 mm opatřen doplňující výztuží z lepených uhlíkových pásků délky 5,60 m (např. pásky Sika Carbodur S typ 512 průřez 50/1,2 mm, nalepené lepidlem Sikadur 30 nebo Sikadur LP) aplikovaných na sbroušený a pevný podklad dle technologických pravidel dodavatele pásků. Umístění pásků je zřejmé z detailu průvlaku. Proti účinkům požáru budou pásky chráněny dvěma vrstvami sádrokartonových desek Rigips tl. 15 mm či Ordexal Karbon Al - R45minut. Otvory budou lemovány rámečky z úhelníků 60/60/5 mm

B/  NOVÉ  SVISLÉ  STĚNY

Vnitřní nové vyzdívané příčky vyznačené v půdorysech budou vyzděny z  přesných tvárnic či příčkovek YTONG  P4-500 na  lepidlo či na  tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Zdění  bude  prováděno  dle  technologického předpisu  výrobce tvárnic, včetně  napojení na   stávající  zdivo  či  železobetonové konstrukce.

Překlady nad otvory ve  vyzdívaném   zdivu  jsou z ocelových  válcovaných  profilů. V místech   bourání  otvorů  do  stávajících  konstrukcí  budou   překlady  řešeny  pomocí  ocelových  válcovaných  I  profilů – viz.   půdorys  1.NP a  bourací  práce.

Při vyzdívání příček se provede jejich dilatační napojení ke stropním konstrukcím / min. 35mm se  vyplní  mezi poslední  řadou  tvarovek a  stropem Orsilem , kraje  se zatmelí TPT a  omítnou.

U  požárních  stěn  se  provede  protipožární  úprava, dále  napojení příček k žel. bet.  stěnám či původním  cihelným příčkám a stěnám se provede pomocí kotevních úhelníků upevněných hmoždinkami k nosné konstrukci a zazděných do ložné spáry příčky dle technologického   předpisu  výrobce ( každá  druhá  spára).

Některé příčky mohou  být v půdorysech  v  objektu ze sádro-kartonu KNAUF systému W111,

W112. Tyto příčky jsou dilatačně napojeny na strop a na sousední zděné nebo betonové konstrukce. Jedná  se  o  plentování   rozvodů  ZTI ,VZT, předstěny  u  místnosti A2-126  či stavebních  pouzder  u posuvných  dveří v hygienickém zázemí  pokojů pacientů či u vstupu do místnosti  A2-127. SDK  konstrukce do vlhkého prostředí  se  budou  montovat dle  technologického  předpisu  výrobce.

Ve zdivu, bude-li  se   provádět  drážkování  dodatečně,  je  nutné   drážky  realizovat strojně drážkovačkou tak, aby  nebyl  rozbit  korpus   příček (zakázáno  je  sekání   ručně) pro vedení ZI, případně  elektro. Potrubí ZTI se zaizoluje plstěným pásem či  návlekovou  izolací dle ČSN a  zaplentuje se tak, aby v drážce zůstalo volné a mohlo dilatovat. Tam  kde  bude  příčka  tenká (100mm) se provede předstěna či zaplentování  rozvodů  ZTI  SDK  konstrukcí. V případech  volného  vedení   instalací  přes   požárně  dělící  konstrukce  budou  provedeny   měkké  požární  ucpávky  s požadovanou požární  odolností  dle  zprávy  a PBŘS. U odpadů  vedených   do  instalačních  jader  se  na  potrubí  osadí  požární  manžety a  prostupy  se  utěsní  dle  požadavku  PBŘS.

ZDĚNÍ

Cihelné  zdivo (z  tvarovek  YTONG) se  zdí  na  vazbu, celoplošně  se   vyplní až  do  krajů  ložné spáry pomocí zubaté lžíce. Zakládací (první) vrstvu nutno  zarovnat  do  nivelety.

VŠEOBECNÉ  POKYNY

Přesné tvarovky se musí chránit před převlhčením při skladování i po vyzdění. Po vyzdění se musí chránit před průnikem vody do cihel, aby nedošlo k zabudovaní zbytečné vlhkosti do konstrukcí stěn.

Montáž  výrobků  výplní  otvorů  se provede  ve  vnitřních  stěnách následovně:

A/  osazování  dveří  do stěny vnitřní

-zaměření  otvorů , úprava  ostění

-osazení  kotevních  prvků

-osazení zárubní do montážní pěny (u požárních stěn nutno nahradit pěnu minerální vlnou)

-začištění  špalet, nadpraží

-osazení  výplně  otvoru

-dotmelení  spár – silikon  či  akrylátové  tmely

B/ posuvné  dveře  do  stavebních  pouzder

-zaměření  otvorů, úprava ostění

-předložení  k odsouhlasení  výrobní  dokumentaci stavebního pouzdra a posuvných  dveří

-osazení  kotevních  prvků

-montáž stavebního  pouzdra

-zaplentování pouzdra  SDK

-začištění  špalet, nadpraží

-osazení  posuvného  křídla

-dotmelení  spár – silikon  či  akrylátové  tmely

Napojení  stávajícího  zdiva  a nových výplňových zděných konstrukcí se provede pomocí  kapes vysekaných ve  stávajícím zdivu , případně  pomocí  kotev  zazděných  do  každé  2. ložné  spáry.

ZATEPLENÍ  FASÁDY

V tomto  projektu  se  nepočítá  se  zateplením  obálky  budovy.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Nařízení  vlády  č. 362/2005 a č. 591/2006

Vyhláška  268/2009 Sb., „O  technických  požadavcích  na  výstavbu“

ČSN 73 00 31 Stavební  konstrukce  a  základy

ČSN 73 00 35 Zatížení  stavebních  konstrukcí

VODOROVNÉ   KONSTRUKCE

STROPNÍ  KONSTRUKCE

Dle provedené prohlídky objektu nejsou patrné žádné poruchy na stropních  konstrukcích  tvořených  průvlaky  a  stropní železobetonovou  deskou  tl. 250mm.

S ohledem na velice úsporné vyztužení stropních desek bude nutno v místě umístění nových závěsných zařízení (stativů) provést zesílení výztuže na spodní straně stropní desky v 1.N.P. Zesílení je navrženo ve formě dvou lepených uhlíkových pásků délky 7,80 m (např. pásky Sika Carbodur S typ 512 průřez 50/1,2 mm nalepené lepidlem Sikadur 30 nebo Sikadur LP) aplikovaných na sbroušený a pevný podklad dle technologických pravidel dodavatele pásků. Pásky budou umístěny 300 mm od osy kotevních prvků závěsných zařízení (stativů). Proti účinkům požáru budou chráněny dvěma vrstvami sádrokartonových desek Rigips tl. 15 mm, přilepenými a přikotvenými ke spodní straně stropní desky (šířka desek překrývajících obě lamely 1000 mm), případně obkladem Ordexal Karbon Al- RI 45.

Na pokojích  a  chodbě A2-179 se  provede kazetový  strop  KZ1 a  KZ2. U  hygienických   zařízení v 1.NP, pod místností A2-127 v 1.PP a v hale  A2-178 se  provedou  celistvé podhledy  KNAUF   SDK1 a  SDK2.

SDK 1  je proveden jako celistvý sádrokartonový  podhled  do  vlhkého  prostředí.

SDK2  je celistvý  podhled bez  požární  odolnosti. Na  výkrese  podhledů  jsou  vyznačeny  druhy  podhledů, jejich  rastrování a výškové  osazení.

Dodavatel  podhledů  předloží  výrobní  dokumentaci   všech  podhledů  - rastrování  nosného  roštů, detaily  kotvení, propojení  podhled  stěna….

SCHODIŠŤOVÉ  KONSTRUKCE

Stávající schodiště se nemusí  opravovat, jsou  funkční a tato  PD  do  konstrukcí a dispozice  schodišť  nezasahuje.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Pro stavební úpravy 1.NP pavilonu A2 se nepočítá  s novými  střešními  konstrukcemi.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

ČSN 731201 Navrhování  betonových  konstrukcí

ČSN  EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P ENV 1992-1 Navrhování  betonových  konstrukcí – část 1:Obecná  pravidla pro  pozemní  stavby

ÚPRAVY   POVRCHŮ

Vnitřní  povrchy - omítky v objektu pavilonu  A2 - 1.NP na vyzdívaných  příčkách jsou vápenné štukové. V místech  přechodů  různých podkladních materiálu /beton- cihla, pórobeton –cihla, železobeton- pórobeton....../ se   omítka vyztuží / pletivo , perlinka../

OMÍTKY  NA  NOVÉ ZDĚNÉ  KONSTRUKCE :

Na  vyschlé (max. vlhkost  zdiva  3%), rovné  a  pevné  zdivo  se provede přechodový můstek. Následně se  realizuje vnitřní  omítka – jádro vyztužené  perlinkou a štuk. ( materiály  sádro-vápenné  či  vápenné štukové omítky  určené  výrobce  pro  omítání pórobetonu.)

U příček  instalačních  šachet  bude   příčka  omítnuta  jen  ze  strany  do  místnosti, uvnitř šachet  se  omítat  nebude.

Příprava  povrchu zděných  konstrukcí  pro  omítání:

- nechat  vyzrát  zdivo (min. 6  měsíců)

- změřit  vlhkost  zdiva  -  max. 3%

- povrch  vyspravit  - kaverny  a  odštíplé  části

- povrch  musí  být   rovný, suchý, bezprašný

V místech keramických obkladů bude provedeno omítkové jádro vyztužené perlinkou a obklady budou lepeny do flexibilního tmelu. U SDK konstrukcí bude deska KNAUF vystěrkována  a obklady budou lepeny na penetrovaný povrch lepidlem pro SDK konstrukce.

Požadavky na podklad před omítáním:

-podklad  musí  být  suchý, max. vlhkost  3%

-musí být očištěný, bez prachových částic, výstupků zdící malty

-musí být rovný – +5mm na  lati  2000mm, s vyplněnými  případnými  kavernami  dozděnými  zdící maltou  min. 6 dní  před   omítáním

-nesmí se drolit

-nesmí být zmrzlý a vodo-odpuzující

-musí být očištěn od výkvětů

-těsně před omítáním se povrch zvlhčí, aby vodu z malty neodsál podklad - pórobeton

Pro technologické postupy nutno dodržet následující termíny prací a zrání jednotlivých vrstev:

Postřik -  zrání  a doba, kdy je možné házet jádro – 3dny

Zrání  jádra  -  min. jeden den na jeden mm tloušťky malty, u jádra tl. 10mm nejméně 14 dní.

Malby provádět na vyzrálý povrch štukové vrstvy min. po 10 dnech od provedení štuků.

OMÍTKY NA PŮVODNÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

U stávajících stěn se oklepe nepřídržná omítka, provede se postřik a jádro na zpevnění zdiva. V místech, kde budou tvárnice opadávat či  lístkovat se jádro vyztuží pomocí 2x síťoviny (perlinky). Po vyzrání jádra se provede vrchní štuková omítka. Kde bude omítka dostatečně přídržná  se  provede  jen sjednocovací  štuk.

ÚPRAVA  POVRCHŮ  SDK

-sádrokartonové  desky   se  ve spojích  zabandážují

-spoje  se  přetmelí

-po  zatvrdnutí  tmelu  se  spoje  a  desky  přebrousí

-provede  se  penetrace  a  malba

Vnější povrchy

Vnější  obvodový  plášť  není    předmětem  této  PD. Pouze  v místech  vyústění  potrubí  VZT  se  vyjmou  zasklení, vloží  se   plná  deska / Al+ minerální  vata+AL/  a  do  ní  se  vyřízne potřebný  prostor  pro  VZT, potrubí  se  opatří  protiděšťovou  žaluzií a min. 3,5m  do  interiéru  se   opatří  tepelnou  izolací.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb

ČSN722201- Vápna. Všeobecná  ustanovení

ČSN  P ENV 459-1- Stavební  vápno

ČSN 722301- Sádrová  pojiva

ČSN EN 197-1,2 – Cement

ČSN 722430-1,2,3 Malty  pro  stavební  účely – část  1-3

PODLAHY  A  MAZANINY

Provedou se po demontáži  příček, skladeb  podlah v hygienických  zařízeních   a nášlapných  vrstev  a dle  výkresu  bouracích  prací  v místech  podepření stropů  v 1.PP a 1.NP. V mokrých  provozech  se  vybourá  celá tloušťka  podlah  až  na  stropní  panel. Nově  se  provedou  nášlapné  vrstvy podle označení a popisu tabulek místností  půdorysu v 1.NP ve výkresové části projektu (v tabulce legendy  místností  jsou  označeny druhy podlah P1- P4) a  v mokrých  provozech  se  realizuje  celá  skladba  podlahy   P3. V tabulce  podlah jsou popsány  skladby jednotlivých  konstrukcí  P1-P4  a úpravy   po  vybourání  příček, nášlapných  vrstev  podlah  či  celých  skladeb  podlah.

Betonová  podkladní  mazanina u  všech podlah  mimo   míst  vybouraných  příček, podepření  stropů a podlah  v mokrých  provozech zůstane  zachována.  Ve  většině  případů se provede  jen na   betonovou mazaninu vyrovnávací  a  zesilující  stěrka. Po vyzrání  stěrky  se   provede  stěrková  podlaha či se položí  do  TPT  keramická  dlažba.

V místech  kde  bude  vybourána  celá  skladba  podlah  až  na  nosnou konstrukci  stropu a bude  se    instalovat  podlaha  P3 či P1, provede  se hydroizolace či protikročejová  izolace, potěr  do  úrovně  původních  stěrek , hydroizolační  stěrka  a  pokládka  protismykové  dlažby či položení  nášlapné  vrstvy  dle  druhu podlahy v daném  místě.

U  rušených  příček (kde následně bude  skladba  P1 či P3) se původní skladba  podlahy  vybourá  až  na  nosný  panel. Provede  se   osazení  proti-kročejové  izolace a  separační  folie, na  kterou  se  vybetonuje    roznášecí  betonová  mazanina. Následně  se  realizuje  vyrovnávací  a  zesilující  stěrka. Po vyzrání  stěrky  se  provede  stěrková  podlaha či dlažba.

Ve  výkrese půdorysu  jsou  vyznačeny podlahy  a jejich  druhy P1-P4, v tabulkách podlah jsou popsány  skladby jednotlivých  podlah  P1-P4.

BOURACÍ  PRÁCE

Provedou  se  demontáž  a bourací  práce   dle  výkresu bouracích  prací  D1.1.2 04-06 stavební  části  D1.1.

Postup  pro  provádění  bouracích  prací:

A/ PŘEKLADY

- provede se podepření stropních  konstrukcí  po obou  stranách  zdi, do které  se   provádí  otvor

- provedou  se  podezdívky  nutné pro  uložení  překladů

- v místech překladu se vyseká drážka pro jeden profil, ten se osadí na betonový roznášecí podkladek a uklínuje se k hornímu zdivu ocelovými klíny

- vybourá  se  otvor  pod překladem, začistí  se špalety

B/ OTVOR  PRO OSAZENÍ  RÁMU  MEZI  MÍSTNOSTMI  A2-126  a A2 -131

Při  realizaci  otvoru  v nosné  stěně mezi  místnostmi A2-131 a  A2-126 bude  postupováno dle popisu v předchozích odstavcích (viz část -  SVISLÉ KONSTRUKCE - realizace  otvoru v nosné  stěně mezi  místnostmi A2-131 a  A2-126 v 1.NP)

C/ OTVORY  PRO  PRŮCHOD  VEDENÍ VZT  V  PRŮVLAKU  OBVODVÉ  STĚNY

Do průvlaku v obvodové stěně u místnosti A2 – 178 navrhuje projekt provést tři otvory pro průchod přisávacích a výdechových potrubí vzduchotechniky. Průvlak je umístěn pod stropem 1.NP tloušťky 250 mm a má příčný průřez 150 x 400 mm.

Do průvlaku budou vyřezány otvory 1110 x 260 mm (2 ks) a 260x 260 mm (1ks) pro potrubí VZT. Pro zpřístupnění průvlaku bude provedena dílčí demontáž podhledu v interiéru místnosti a demontáž výplní lehké obvodové stěny v úrovni průvlaku. Před vyřezáním otvorů bude průvlak opatřen doplňující výztuží z lepených uhlíkových pásků délky 5,60 m (např. pásky Sika Carbodur S typ 512 průřez 50/1,2 mm nalepené lepidlem Sikadur 30 nebo Sikadur LP) aplikovaných na sbroušený a pevný podklad dle technologických pravidel dodavatele pásků. Umístění pásků je zřejmé z detailu průvlaku. Po zesílení průvlaku bude provedeno dočasné podepření průvlaku ve třetinách rozpětí (dvě inventární stojky s únosností min. 10kN).   Následně se na stěnu  narýsuje  velikost  jednotlivých otvorů, v místech začátku a  konce  řezů  se  vyvrtají  otvory DN 50 mm, provede  se  postupné  proříznutí otvorů tak, aby nedošlo k přetažení řezu mimo prostor otvorů.

Po začištění prostupů se provede opláštění průvlaku dvěma vrstvami sádrokartonových desek Rigips tl. 1,50 mm tak, aby byla výztuž z uhlíkových pásků chráněna proti účinkům požáru. Provede olemování obou stran otvorů rámečky z úhelníků 60/60/5mm (dvojnásobný nátěr syntetickou barvou) vlepenými na dispersní maltu. Provede se montáž vzduchotechnických zařízení a doplní se podhled v místnosti a nové výplně v obvodovém plášti.

Dojde-li při bourání k narušení okolních nosných konstrukcí, projeví-li se trhliny a podobně - musí se ihned přerušit práce, zajistit danou konstrukci a přizvat  statika  k posouzení defektu. Ten určí další postup prací. Pro jednotlivé bourací práce zpracuje  stavební  firma  technologický postup, který odsouhlasí projektant a statik. Při provádění  stavby  musí  být  dodrženy  veškeré bezpečnostní předpisy,  zvláště vyhlášky a nařízení vlády. Všichni pracovníci provádějící tyto práce musí být řádně a prokazatelně proškoleni, seznámeni s technologickým postupem jednotlivých bouracích prací  a  odborně  vedeni.

UPOZORNĚNÍ

1/Veškeré změny konstrukcí, technologií a materiálů, barevnosti atd. se musí projednat s projektantem ing. Kallmünzerem, ing. arch. Kallmünzerovou. Současně se musí  odsouhlasit  s  investorem a  dozorem investora a po odsouhlasení všech dotčených  stran (investor, TDI, projektant)  teprve realizovat na  stavbě.

2/Při použití nových či zahraničních materiálů nutno zajistit atesty a dodržet ČSN, technologický postup předepsaný výrobcem, věnovat zvýšenou pozornost detailu, práce provádět pečlivě. Při  výstavbě  se  bude  postupovat  dle   platné  legislativy, platných  i doporučených ČSN, EN  a  ON.

3/Prováděcí  firma předloží předepsanou výrobní dokumentaci k odsouhlasení TDI a AD.

4/Při práci, provádění stavby a budoucím provozu musí být dodrženy platné i doporučené ČSN, hyg. předpisy a nařízení BOZ , Nařízení  vlády  č. 362/2005 a č. 591/2006

5/V případě  změny  konstrukcí, materiálů či jiných  řešení,  odlišných  od   projektové  dokumentace, kterou neodsouhlasí  zpracovatelé projektu, neposkytují autoři PD  záruky  garantované  smlouvou a odpovědnost  za  vady  přechází  na  zhotovitele  stavby  či  osobu, která  změnu  povolila  či umožnila. Pro  kvalitní  provedení  stavby  je  potřeba  zajistit pravidelný   autorský  dozor a  TDI. Nebude-li realizován  pravidelný AD,  projektant  nepřebírá  záruky  za  kvalitu provedeného  díla a odpovědnost  za  vady   přechází  na investora  či  dodavatele  stavby  a technický  dozor  investora.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb.

V Liberci

LISTOPAD   2018

ing. Ivan Kallmünzer  CSc.

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n. L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

Ivan Kallmünzer – Stavební výzkum a projekce

Dobiášova 889/38, 460 06 Liberec

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:     MASARYKOVA  NEMOCNICE, KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

STUPEŇ:     PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ - PAVILON A2 - 1.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE  v  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

STATICKÝ  VÝPOČET

ČÁST  D1.2.2

SO 03

V Ústí n. L., LISTOPAD 2018  			      Vypracoval:

ing. Ivan. Kallmünzer CSc.