Nemocnice Teplice – hemodialýza úprava ÚT – výměna radátorů - DPS:

Stávající stav:

Vytápění objektu je teplovodní centrální. Na hemodialýze jsou použita vesměs článková tělesa – radiátory Kalor. Na všech mimo cca 5ks jsou termoregulační ventily. Rozvody většinou pod tělesy nad podlahou, ocelové.

Návrh úprav ÚT:

Vytápění zůstane stávající. V místnostech 2.11, 2.35, 2.38, 2.39 – hemodialýza budou tělesa vyměněna za nová, hygienická. Budou to panely, hladké snadno čistitelné, vhodné do čistých nemocničních prostor. Napojeny budou na stávající rozvody novými odbočkami. Odbočky ocelové, navařené, dále přechod na měď a napojení těles přes armaturu – dvojité šroubení regulační, uzavíratelné s vypouštěním, zespodu. Na všech tělesech budou termoregulační ventily.

Tepelné výkony těles byly spočteny dle instalovaných, stávajících.

Rozvody zústanou stávající, budou zakrytovány instalačním soklem ve kterém budou i další instalace.

Stávající rozvody v dialyzačních sálech budou, po montáži odboček pro nová tělesa, nově zaizolovány – min. plsť min. 1,5cm.

Zkoušky:

Po montáži provede dodavatel seřízení systému, nových ventilů v rámci topné zkoušky – 72h.

Případné úpravy, které nebylo možné konkretizovat v projektu a které budou vyvolány stavebními úpravami zajistí dodavatel UT po dohodě s investorem a stavebním dozorem.

02/2019, Ing. Ivo Šťastný